# ADEMCO VISTA-120

# Разделенная система защиты с планированием

# Руководство по инсталляции и установке

Содержание

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

ADEMCO VISTA-120	1

Разделенная система защиты с планированием	1

Руководство по инсталляции и установке	1

РАЗДЕЛ 1	7

Общее описание	7

Новые свойства	7

РАЗДЕЛ 2	13

Теория разбиения на разделы	13

Установка разделенной системы	13

Общая логика	13

Настройка Главной клавиатуры и её работа	16

Связь между панелями	17

Как пользоваться связью между панелями	17

РАЗДЕЛ 3	22

Монтаж шкафа управления	22

Установка замка на шкаф	22

Установка схемной платы	22

Установка клавиатур	23

Установка наружных устройств звуковой сигнализации	25

Подключение к обычной телефонной линии	26

Рисунок 3-7 Подключение к обычной телефонной линии	26

Подключение приборов для участков 1-9	26

Установка приборов шлейфа опроса	29

Расширение беспроводной (радиочастотной) зоны	32

Установка выходных приборов	35

Установка условий размыкания и замыкания контактов	38

Установка удаленного устройства звуковой сигнализации	39

Установка дистанционного кнопочного переключателя	39

Вспомогательные средства тревожной сигнализации	40

Установка модуля связи панелей VA8200	40

Принтер для печати журнала регистрация событий	42

Установка модуля голосовой связи 4286 VISTA (VIP)	43

Подключение монитора телефонной линии	45

Установка модуля подтверждения звуковой тревоги (AAV)	45

Подтверждение тревожного видеосообщения (VAV)	49

Контроль доступа с использованием модуля ADEMCO VistaKey	50

Контроль доступа с помощью системы ADEMCO PassPoint (ACS)	51

Подключение сетевого трансформатора	52

Подключение заземления	52

Расчет требуемой емкости аккумуляторов	52

Установка резервного аккумулятора	53

РАЗДЕЛ 4	55

Вход и выход из режима программирования	55

Режим Программирования Информационных Полей	55

Программирование в Режиме Меню #93	56

РАЗДЕЛ 5	68

О программировании информационных полей	68

Программирование Информационных Полей	68

РАЗДЕЛ 6	86

Введение в планирование	86

Определения временного периода	89

Определения открытия и закрытия	90

Режим Меню планирования	91

Периоды времени	92

Дневные планы открытия и закрытия	94

Планы на праздники	94

События, определяемые временем	95

Ограничения планов доступа	99

Временные планы	101

Режим меню планирования пользователя	102

РАЗДЕЛ 7	104

Общие сведения	104

«Режим онлайн» с панелью управления	104

Функции управления в режиме онлайн	105

Защита доступа	105

Соединение модуля 4100SM для непосредственной проводной загрузки	106

РАЗДЕЛ 8	108

Общие сведения	108

Установка времени и даты	108

РАЗДЕЛ 9	110

Общие сведения	110

Коды пользователя и уровни доступа	110

Доступ к нескольким разделам	3

Добавление главного кода, кода руководителя или оператора	3

Изменение главного кода, кода руководителя или оператора	113

Добавление клавиши RF (ВЧ) для существующего пользователя	113

Стирание главного кода, кода руководителя или оператора	113

Выход из режима редактирования пользователя	114

РАЗДЕЛ 10	115

Проверка батареи	115

Проверка номеронабирателя	115

Проверка ограбления (Code + [5] TEST)	115

Системная проверка вооруженного ограбления	116

Проверка беспроводных передатчиков	116

Условия отказов	117

Рабочие проблемы телефонной связи	4

Информация для инсталлятора	4

ПРИЛОЖЕНИЕ А	119

ПРИЛОЖЕНИЕ В	122

Таблица идентификации контактов и кодов событий	122

Таблица кодов регистрации событий	123

ПРИЛОЖЕНИЕ С	125

Условные обозначения, используемые в Руководстве

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Перед пользованием Руководством следует уяснить значения следующих символов (пиктограмм).

|  | Такие обозначения указывают на требования, которые вы должны знать, прежде чем начнете установку системы, и в случае несоблюдения которых, могут возникнуть проблемы с её функционированием. |
| --- | --- |

|  | Это обозначение означает опасность значительного воздействия на функционирование системы или на риск её повреждения. Пожалуйста, изучите внимательно все предупреждения такого рода. Это обозначение предупреждает также о риске травмы пользователя. |
| --- | --- |

| ZONE PROG? 1 = Да 0 = Нет 0 | Многие опции системы запрограммированы таким образом, чтобы оператор в режиме диалога мог получать подсказки в ответ на запросы, вводимые с буквенной клавиатуры. Эти подсказки выводятся в однострочном окне. |
| --- | --- |

T00	Дополнительные опции системы программируются с помощью полей данных, обозначаемых буквой (Т) рядом с номером поля данных.

#### НОМЕРА МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ:

Ссылки на конкретные номера моделей привязаны к номенклатуре ADEMCO, если не оговаривается что-либо иное.

# РАЗДЕЛ 1

Общее описание

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

### Общее описание

Система VISTA-120 представляет собой пульт (панель) тревожной (предупредительной) сигнализации для 8 разделов, который обеспечивает слежение за 128 зонами с помощью основных опрашиваемых проводных зон и беспроводных участков. Кроме того, контроль территории осуществляется с помощью релейной системы, функций контроля возможности доступа и способности системы к проверке в заданное время. Основные функции системы описываются ниже,

### Новые свойства

Вертикальные линии служат указанием на то, что описываемые свойства являются новыми для данной версии системы VISTA-120.

Данная версия системы VISTA-120 обладает улучшенными характеристиками, отсутствующими в предыдущей версии.

- Поддержка до 250 идентификационных карточек (далее, “пропуска”) и до 15 модулей VistaKey (15 мест для прохода), используемых для контроля доступа. Осуществляется модулем контроля доступа через единственную дверь.

- Поддержка “интеграции”  в объёме до 8 панелей  контроля с помощью модулей связи панелей  VA8200 . Эта опция позволяет пользователям выполнять доступ, управление и контроль с клавиатуры другой панели.

- Увеличение числа регистрируемых событий с 224 до 512.

- Поддержка датчиков движения (перемещения) со встроенной логикой (далее, “интеллектуальных датчиков движения”) в опрашиваемых шлейфах (контурах), что  дает возможность посылать больший объём информации на информационную шину.

- Увеличение количества слов текста с 20 до 60 для дескрипторов.

- Поддержка опрашиваемого проводного контура с помощью устройств Quest 2260SN типа PIR (“Пассивный инфракрасный датчик”). Эти устройства должны программироваться вводом команды  “YES” (“ДА”) для подсказки “Smart Contact” при программировании зоны в Меню режимов №93.

- Поддержка клавиатуры сенсорного экрана Symphony (интерфейс). См. Инструкцию по установке и эксплуатации Symphony.

Поддержка светодиодных индикаторов для конечных автоматов FSA-8 (для 8 зон) и FSA-24 (24 зоны).

#### Основные зоны проводной защиты

Предусмотрено 9 основных зон проводной защиты:

- Контроль с помощью релейного модуля EOLR  (по отдельному заказу для зон 1-8) с поддержкой нормально разомкнутых и нормально замкнутых релейных датчиков (для зоны 1 через красную контактом клеммой 10).

- Индивидуальное назначение для одного из 8 разделов.

- До 16 двухпроводных индикаторов дыма в зоне 1

- Четырехпроводные детекторы задымленности или датчики повышения температуры в зонах 1-8

- До 50 двухпроводных детекторов разбивания стекла в зоне 8.

#### Беспроводное расширение

Поддержка до 128 зон с беспроводной сигнализацией с помощью радиочастотного приемника типа  5881EN/5882EU/5882EUH/5882AP (меньше, если используются основные зоны с проводным контуром и (или)  проводные шлейфы опроса). Беспроводные зоны обладают следующими особенностями:

- Контролируются панелью с регистрацией поступающих сигналов (за исключением некоторых неконтролируемых датчиков).

- Контроль уровня заряда аккумуляторов.

- Защита от несанкционированного снятия колпачка с контролируемых датчиков серии  5800/5800EU/5800H/5800A.

- Защита от несанкционированного снятия колпачка с настенных контролируемых датчиков серии  5800EU/5800H.

- Индивидуальное закрепление за одним из 8 разделов.

|  | Для получения специальной информации о количестве беспроводных зон, связанных с каждым из радиочастотных датчиков, см. Раздел Расширение беспроводных средств в данном Руководстве ниже. |
| --- | --- |

#### Расширение шлейфов опроса

#### Поддержка до 119 добавочных зон с проводным контуром с помощью встроенного (мультиплексного) интерфейса опроса. Потребляемый ток может достигать 128 мА.  Характеристики шлейфов опроса:

- Следует использовать приборы RPM (Модули дистанционной индикации состояния системы)

- Контроль с панели

- Индивидуальное закрепление за одним из 8 разделов.

#### Периферийные устройства

Поддержка до 32 устройств, имеющих свой адрес, с любыми сочетаниями клавиатур 6139/6164/5839EU/5839H, радиочастотных приемников (5881EN, 5882EU, 5882EUH, 5882AP), релейных модулей (4204), сигнализаторов возгорания (FSA-8, FSA-24), модуля связи панелей (VA8200) и модулей 4286 VIP или TeleCommand. Характеристики периферийных устройств:

- Согласование с выводами порта клавиатуры на панели контроля (за исключением беспроводного варианта 5839EU/5839H)

- Каждое устройство связано с определенным адресом (физически) в соответствии с инструкцией

- Каждое устройство может использоваться в системах, использующих Режим программирования приборов.

#### Дополнительно поставляемый интерактивный  (диалоговый) телефонный модуль VISTA

Поддержка модуля ADEMCO 4286 VIP* или TeleCommand**, что обеспечивает с помощью телефонных линий следующие возможности:

- Получение информации о состоянии системы

- Включение и отключение системы безопасности

- Контроль релейных модулей и (или) приборов Powerline Carrier

* Только англоязычная версия языка общения

**Языки общения: английский, французский, итальянский, испанский, португальский и китайский.

#### Контролирующие зоны

В системе предусмотрены следующие зоны для наблюдения:

- Триггерные выходы J7      Зона 973

- Радиочастотные приемники  Зоны 988, 990

- Шлейф опроса                     Зона 997

#### Клавиши паники

В системе предусмотрены три сочетания клавиш для  сигнализации паники:  1 +  (A),

 + # (B) и 3 + # (C).

- Для зон 995 (1 + ), 996 (3 + #) и 999 ( + #)

- Взятие на охрану с проводной или беспроводной клавиатуры

- Взятие на охрану и посылка отчета отдельно по разделам с регистрацией номера абонента системы (или номера раздела, если используется способ персональных сообщений)

#### 8 разделов

Предусмотрена возможность автономного контроля восьми отдельных областей, как если бы каждая из них имела собственную независимую систему контроля.  Характеристики охраняемых разделов:

- До трех объединяемых разделов, которые включаются автоматически, когда включается последний из разделов (1-8), входящий в объединяемую группу и выключаются при выключении первого из разделов (1-8), входящего в объединяемую группу.

- Главный раздел  (9). В этом случае клавиатуры могут быть закреплены для одновременного наблюдения за состоянием всех 8 разделов.

- Клавиатуры для одного из 8 разделов или для Главного раздела (9) для наблюдения за состоянием системы.

- Возможность закрепления релейного модуля  и модуля Powerline Carrier за одним или всеми восемью разделами.

- Определенные, поставляемые отдельно по выбору заказчика, устройства для каждого из разделов. Например, Entry/Exit Delay (“Задержка входа и выхода”) или Subscriber Account Number (“Регистрация номера абонента системы”).

#### Кодовые обозначения пользователей

Предусмотрено 150 кодов пользователей, каждый из которых может относиться к любому или ко всем разделам.  За каждым пользователем, если за ним закреплено несколько разделов, сохраняется один и тот же код для всех разделов, и он должен использовать только свой числовой интервал в системе кодирования. За каждым пользователем должны быть закреплены определённые характеристики:

- Уровень полномочий в отношении каждого раздела (Руководитель (главный руководитель), Менеджер (руководитель) или различные операторские уровни)

- Возможность получения с центральной станции информации об открытии или закрытии охраняемой территории

- С какими из разделов владелец данного кода может работать.

- Возможность полного управления  (включения или выключения сигнализации для всех своих разделов)

- Использование беспроводного датчика для включения или выключения системы (сначала датчик должен быть “прописан” в системе).

#### Система контроля доступа к местам входа и выхода (ACS)

Если имеются неконтролируемые зоны, число этих зон может быть до 32, как если бы это были основные зоны с проводным контуром при условии, что их число не выходит за пределы 128 охраняемых зон, которые могут  обслуживаться системой VISTA-120.

#### Макросы клавиатуры

#### Предусмотрено до 4 макрокоманд на одну зону (каждый макрос является последовательностью клавишных команд), которые могут быть закреплены за  клавишами A, B, C и D на клавиатурах зон.

Это означает, что, например, при нажатии клавиши “D” система может быть запрограммирована на регистрацию другого раздела, с игнорированием зон 2 и 3 и перевести этот раздел в режим “AWAY” (“ВНЕ”) (Более подробное объяснение дается ниже в данном Руководстве). Каждый макрос может иметь длину до 32 символов.

#### Устройства вывода информации, поставляемые отдельно (Релейный модуль 4204 и модуль Powerline Carrier [например, X-10])

Предусмотрено использование 32 устройств ввода информации, которые могут представлять собой комбинацию релейных модулей  4204 или модулей Powerline Carrier  (например, X-10) компании ADEMCO, и до 64 релейных выходов опроса (по одному на 4101SN).  Каждый модуль модели 4204 содержит 4  C-образных реле общего назначения.

Модули Powerline Carrier управляются сигналами, поступающими по проводной сети внутри здания через трансформатор 4300 или какой-либо иной подходящий для этого модулятор (например, XM10E в Европе; XF10 в Австралии).  Поэтому, при использовании модулей Powerline Carrier в странах, где эти приборы применяются, вместо обычного трансформатора (с разъёмом типа “plug-pack”) следует иметь трансформатор модели 4300 (110 В) или XF10 (220 В). В других районах силовой трансформатор и модулятор несущей являются отдельными приборами (В Европе ХМ10Е).

Приборы вывода обладают следующими характеристиками:

- Могут активизироваться в ответ на события в системе

- Могут активизироваться через заданные интервалы времени

- Могут активизироваться вручную с помощью команды реле №70.

- Для каждого прибора имеется словесное описание.

- Могут активизироваться дистанционно в результате загрузки персонального компьютера.

#### Контроль доступа

Система VISTA-120 действует совместно с системой контроля прохода ACS, считывателями информации с карт  и устройствами отпирания и запирания дверей. В PassPoint имеются также зоны входа и реле или триггерные выходы. Система VISTA-120 имеет в своем составе зоны разрешенного свободного доступа, и может контролировать реле системы ACS, как если бы они являлись частью ее собственной релейной группы. Проводные и беспроводные клавиатуры постов включения системы VISTA-120 и кнопки радиоуправления могут использоваться для контроля дверей в системе ACS. И, наоборот, с помощью пропусков в системе VISTA-120  можно управлять триггерами, реле и сигнальными сетевыми приборами X-10 AC. Состояние разделов системы VISTA-120 может определять возможность прохода через двери на проходных пунктах системы ACS.

При отсутствии программирования и проходных пунктов система VISTA-120 дает пользователям возможность использовать команду, активизирующую реле для открытия дверей в течение двух секунд (например, дверь участка).  Каждому разделу может быть присвоено одно реле контроля входа.

В системе VISTA-120 имеет также возможность интегрированного контроля доступа и может взаимодействовать с 15 модулями VistaKey (15 пунктов прохода). Каждый из этих модулей контролирует доступ через единственную дверь и снабжен датчиком приближения.

VISTA-120 может сохранять сообщения о событиях доступа в журнале регистрации событий.

Общее количество владельцев пропусков равно 250.

#### Триггеры (переключатели) напряжения

Представляют собой разъемы, контактные штырьки которых  изменяют состояние системы в зависимости от различных условий. Используются вместе с радиопередатчиками дальнего радиуса действия или с другими устройствами, такими как устройства голосового набора, параллельным защищенным каналом, пультом дистанционного ультразвукового зондирования, переключателем включения и выключения системы и светодиодами готовности системы.

Поставляемые отдельно переключатели системы

Поддержка переключателей ADEMCO 4146 для любого из 8 разделов системы. В случае их использования, зона №7 не является охраняемой.

Кроме того, возможно использование одного переключателя на раздел с помощью модуля дистанционного контроля  RPM (например, 4193SN) с двухполюсным переключателем (может находиться в любом положении для включения или выключения).

#### Журнал регистрации событий

Служит для фиксации происшедших событий любого типа (активизируется программой) общим количеством до 512.

- Журнал можно просматривать с помощью клавиатуры или загрузки программы Compass

- Результаты можно распечатать на принтере последовательного действия, использующего в качестве интерфейса управления модуль 4100SM.

#### Планирование

- Графики (планы) открытия и закрытия (для управления включением и выключением системы и формированием отчетов)

- Праздничные графики (для изменения времени открывания и закрывания входов для праздничных дней)

- Синхронизируемые события (активизация реле, автоматического блокирования, разблокирования, автоматического включения и выключения системы и т.д.)

- Графики доступа (для системы ограничения доступа пользователей в определенные часы и (или) дни)

- Режим программирования, устанавливаемый конечным пользователем (предусмотрено 20 датчиков времени для контроля реле)

#### Опциональная система подтверждения срабатывания звуковой тревожной сигнализации

Программируемая система подтверждения срабатывания звуковой тревожной сигнализации (AAV), которую можно использовать вместе с выходным реле для возможности речевого диалога оператора центрального поста и лицом в охраняемом помещении.

- Требуется использование поставляемого отдельно модуля устройства AAV, например UVS/UVS-EU

- При использовании системы, зона № 5 более не является охраняемой.

#### Опциональная система подтверждения срабатывания тревожной видеосигнализации

Программируемая система срабатывания  тревожной  видеосигнализации (VAV), которую можно использовать вместе с выходным реле для получения видеоизображения охраняемого помещения по обычной телефонной линии.

Для системы требуется видеокамера и связанный с ней телевизионный приемник..

#### Зависимость от состояния соседней зоны

Предотвращение ложных тревог посредством блокирования срабатывания тревожной сигнализации в случае неисправности  системы в соседней зоне в течение пяти минут.

#### Предотвращение ложных тревог

- Система может обнаруживать различие между обычным сигналом тревоги и сигналом в результате выхода через открытую дверь. Если после этого система не отключена, неисправный участок (участки) входа/выхода следует обойти и снова включить систему.

- Генерирование отчета "Exit Error" (Ошибка при выходе) пользователем и оборудованием зоны так, чтобы на центральном посту было известно о тревожном сигнале нарушения порядка выхода и о том, кто виновник этого сигнала.

#### Увеличение скорости загрузки

Загрузка через линию связи со скоростью 300 бод (вместо предшествующей минимально допустимой скорости 75 бод) приблизительно в четыре раза быстрее.

#### Форматы передачи данных

Поддержка следующих форматов для первичных и вторичных приемников центрального поста:

- Низкоскоростной формат ADEMCO (Стандартный или увеличенный)

- Формат Sescoa/Radionics

- Формат ADEMCO Express

- Увеличенный высокоскоростной формат ADEMCO

- Формат для персонального контакта

- Формат Robotron для персонального контакта

#### Совместимость с PSTN (с телефонной сетью)

Система VISTA-120 пригодна для использования во многих национальных телефонных сетях во всем мире, но её конкретные версии снабжены индивидуально спроектированными под них аппаратными и программными средствами  с целью удовлетворения требованиям различных телефонных сетей  Норвегии, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Австралии.

#### Альтернативные средства связи

- Из всех пакетов особых клавиатурных шин можно с помощью специально созданных для этой цели передатчиков дальнего радиуса, модемов кабельного телевидения и различных сетевых интерфейсных[ приборов протокола TCP-IP извлечь персональные сообщения.

- Персональные сообщения могут по выбору быть переданы в формате ASCII с выхода принтера на интерфейс типа RS232C на главный компьютер и различные сетевые интерфейсы.

#### Встроенное Руководство пользователя и дескриптор

Содержит встроенное Руководство пользователя и возможность работы в режиме просмотра дескриптора.

- Нажатием и удержанием в течение 5 секунд любой клавиши можно вывести на экран краткое пояснение отдельных функций, пролистывая их на алфавитно-цифровом экране.

- Нажатием и удержанием в течение 5 секунд клавиши READY “ГОТОВНОСТЬ” с последующим её отпусканием можно показать на экране все программируемые описания зоны  (по одному). Этот способ служит для проверки правильности ввода всех заданных значений.

# РАЗДЕЛ 2

Разбиение на разделы и связь между панелями

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

### Теория разбиения на разделы

Данная система позволяет подключать и отключать до 8 различных разделов, каждый из которых может контролироваться автономно. Эти части называются  разделами. Деление на разделы используется в тех случаях, когда пользователь желает отключить некоторые части, в то время как остальные остаются под действием системы, а также для ограничения доступа в определенные участки определенных лиц. Каждый из пользователей системы может получить право контролировать те или иные либо все разделы и может обладать правами различного уровня в отношении каждого раздела.

Сначала, следует определиться, какое число разделов требуется для ваших целей (1-8). Это следует сделать прежде, чем будет определено, что будет относиться к тем или иным разделам.

#### Клавиатуры

Каждой из малых клавиатур должен быть присвоен собственный “адрес” (Это также относится к клавиатуре для зоны 9, если нужна “Главная” или основная клавиатура. См. параграф Установка и использование Главной клавиатуры ниже в этом разделе).

#### Зоны

Каждая зона должна быть подчинена определенному разделу. Зоны, относящиеся к какому-либо разделу, должны быть указаны на клавиатуре (клавиатурах) данного раздела.

#### Пользователи

Каждый из пользователей может быть привязан к одному или нескольким разделам. Если пользователь должен работать с несколькими разделами и хотел бы подключать все или некоторые из них одной командой, он должен иметь возможность выполнять для этих разделов “Общее включение” (при вводе своего кода).

Пользователь, имеющий доступ к нескольким разделам (множественный доступ), может “зарегистрироваться” для одного раздела с клавиатуры другого раздела при условии, что поле программы 2*18: ENABLE GOTO (РАЗРЕШЕНИЕ ПЕРЕХОДА) является незаблокированным для каждого раздела, для доступа к которому вы желаете зарегистрироваться с другой указанной клавиатуры.

В качестве зон “общей части” можно выбрать до 3 разделов; из  других зон можно воздействовать на эти разделы, подключая или отключая автоматическое управление ими (См. “Логика общей части” ниже в данном разделе).

### Установка разделенной системы

Основные действия по установке этой системы описываются ниже. Если вам требуется более подробное описание программирования предписываемых опций, см. РАЗДЕЛ 4: Программирование, а также все соответствующие разделы с описанием процедур программирования.

- Определить, сколько разделов должна иметь система (задается в поле программирования 2*00).

- Определить клавиатуры для выбранных разделов (Режим программирования приборов №93).

- Назначить зоны для разделов (Режим программирования зоны №93).

- Посредством показаний экрана (экранов) убедиться, что показываемые на экране зоны относятся к требуемым разделам.

- Назначить пользователей разделов.

- Разблокировать функцию перехода GOTO (программное поле 2*18);  для каждого раздела пользователь множественного доступа может  ввести свое имя и пароль (только с помощью буквенной клавиатуры).

- Запрограммировать поля для разделов (см. РАЗДЕЛ 5:Характеристики поля данных).

### Общая логика

Если задано использование одного или нескольких разделов, используемых совместно несколькими пользователями в одном здании, эти несколько разделов образуют  “общую часть” (программные поля 1*11, 1*14, 1*17).  В качестве примера можно привести медицинское учреждение, в котором имеются два докторских кабинета и одна общая приемная (см. пример после объяснения).

Эта опция используется для автоматической постановки на охрану или снятия с охраны общей части. Программные поля определяют, как общая часть будет влиять на состояние других разделов. Это поля 1*12, 1*15, 1*18 (Связь с общей частью) и 1*13, 1*16, 1*19 (Постановка на охрану общей части).

1*12, 1*15, 1*18 – Связь с общим разделом (должна задаваться при разделении на зоны).

Установите значение этой опции, равное 1, для особых случаев деления на разделы, когда оно должно влиять на функционирование общей части следующим образом:

    - Если первый раздел, связанный с общей частью, снят с охраны, общая часть снимается с охраны также.

    - Общая часть не может быть взята на охрану, если каждый из связанных с ней выбранных разделов не взят на охрану.

    - Взятие на охрану последнего раздела, связанного с общей частью, не означает его автоматическое взятие на охрану.

1*13, 1*16, 1*19 – Взятие на охрану общей части (должно задаваться при делении на разделы)

Установите значение этой опции равное 1 для особых случаев деления на разделы, когда оно должно влиять на функционирование общей части следующим образом:

- Если первый раздел, связанный с общей частью, снят с охраны, общая часть снимается с охраны также.

- Общая часть не может быть взята на охрану, если не взята на охрану каждая из выбранных и связанных с ним зон.

- Взятие на охрану последней зоны запрограммированной на это в составе общей части, влечет за собой автоматическую активизацию последней. Если там обнаруживаются какие-либо сбои, или какая-либо из  зон снята с охраны, общая часть не может быть взята на охрану, и на экране появляется сообщение "UNABLE TO ARM LOBBY PARTITION" (“НЕВОЗМОЖНО ВЗЯТИЕ НА ОХРАНУ ПРИЕМНОЙ”).

|  | Нельзя выбрать для взятия под охрану зону общей части, если она с самого начала не была выбрана в качестве связанной с последним. Перед тем, как задействовать поля 1*13, 1*16, 1*19, задействуйте поля 1*12, 1*15, 1*18 соответственно. |
| --- | --- |

В следующей таблице показано, как зона, принадлежащая к общей части,  должна функционировать при различных значениях установок для полей 1*12, 1*15, 1*18 и 1*13, 1*16, 1*19.

| 1*12, 1*15, 1*18 Воздействие на общую часть | 1*13, 1*16, 1*19 Общая часть взята на охрану | Снятие с охраны, если раздел снят с охраны? | Попытаться взять на охрану, если взят на охрану раздел? | Можно ли взять на охрану, когда другие разделы с нее сняты? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | NO (НЕТ) | NO (НЕТ) | YES (ДА) |
| 1 | 0 | YES (ДА) | NO (НЕТ) | NO (НЕТ) |
| 1 | 1 | YES (ДА) | YES (ДА) | NO (НЕТ) |
| 0 | 1 | ---ENTRY NOT ALLOWED--- (ВХОД НЕ РАЗРЕШЕН) |

Пример

Приводится пример того, как общая часть будет функционировать при обычных установках.

Пользователь №1 имеет право входа в кабинет (Office) №1 и в общую часть.

Пользователь №2 имеет право входа в кабинет №2 и в общую часть

Защита кабинета №1 задана так, что она влияет на общую зону (common area), но не активизирует ее.

Защита кабинета №2 задана так, что она влияет на общую зону и активизирует ее.

ЗАМЕЧАНИЕ: В приведенных ниже таблицах обозначения в скобках ( ) указывают текущее состояние другой зоны, когда пользователь выполняет какое-либо действие.

Порядок действий №1:

|  | Кабинет 1 | Кабинет 2 | Действия для общей части |
| --- | --- | --- | --- |
| Пользователь №1: | Снятие с охраны | (Взят на охрану) | Снятие с охраны |
| Пользователь №2: | (Снят с охраны) | Снятие с охраны | Без изменений |
| Пользователь №1: | Взятие на охрану | (Снят с охраны) | Без изменений |
| Пользователь №2: | (Взят на охрану) | Взятие на охрану | Взятие на охрану |

Порядок действий №2:

|  | Кабинет 1 | Кабинет 2 | Действия для общей части |
| --- | --- | --- | --- |
| Пользователь №2: | (Взят на охрану) | (Снят с охраны) | Снятие с охраны |
| Пользователь №1: | Снятие с охраны | (Снят с охраны) | (Без изменений) |
| Пользователь №2: | (Снят с охраны) | Взятие на охрану | Без изменений |
| Пользователь №1: | Взятие на охрану | (Взят на охрану) | Без изменений |

Замечание: при порядке действий №1, если кабинет №2 был взят на охрану последним, общая часть также берется на охрану (кабинет №2 запрограммирован на связь с общей частью и  ее постановку на охрану). При порядке действий №2 общая часть не может быть взята на охрану, если взят на охрану кабинет №2, так как кабинет №1, связанный с общей частью, всё ещё снят с охраны.

Если кабинет №1 взят на охрану, общая часть всё ещё не взята на охрану, т.к. этот кабинет не был запрограммирован на охрану вместе с общей частью. Пользователь №1 должен вручную активизировать общую часть. Поэтому вам надо запрограммировать зону для связи с общей частью и её охраны, если пользователи этой  зоны считаются “последними” в здании.

#### Требования к программированию общей зоны

При выборе общей части (зоны) надо учитывать следующее:

1.	Общие части должны нумероваться в восходящем порядке. То есть общей части, в которую входит зона с наименьшим номером, должен присваиваться номер 1. (Пример: нельзя  относить зону 8 к общей части 1, или  зону 1 к общей части 2).

2.	Общая часть 1 должна быть определена ранее общей части 2, а общая часть 2 ранее общей части 3.

3.	Общая часть не может служить в качестве “влияющей” и (или) “активизирующей” зоны другой общей части.

4.	Зона, не определенная в качестве общей части, может быть назначена в качестве “влияющей” и (или) “активизирующей” зоны для нескольких общих частей. Если эта зона определена в качестве “влияющей”, она, тем самым, является и ”активизирующей.

#### Каким образом код пользователя воздействует на общую зону

Коды с возможностью “Общего взятия на охрану”

Если коду присвоена возможность “Общего взятия на охрану” (См. РАЗДЕЛ 10: Security Access Codes), панель должна запрашивать:  "Взять на охрану все?" или "Снять с охраны все?"каждый раз, когда пытается взять на охрану или снять с охраны зоны, к которым он имеет доступ со своей панели.  Это позволяет пользователю найти и выбрать зоны, которые следует поставить на охрану или снять с нее, и, таким образом, исключить "автоматическое" действие общей части. Следует, однако, учитывать, что при попытке взять на охрану все зоны, когда имеется другая, снятая с охраны,  “влияющая” зона, пользователь не может взять на охрану всю общую часть, и на экране появляется сообщение  "UNABLE TO ARM COMMON AREA PART" (“НЕЛЬЗЯ ВЗЯТЬ НА ОХРАНУ ОБЩУЮ ЧАСТЬ ЧАСТИЧНО”).

Коды без возможности “Общей (глобальной) постановки на охрану”

При постановке на охрану посредством кода без права общего взятия на охрану функционирование зон общей части происходит автоматически, как это предусмотрено полями 1*12, 1*15, 1*18 и 1*13, 1*16, 1*19.

#### Другие методы взятия на охрану и снятия с нее

При постановке на охрану или снятии с нее зоны, воздействующей на и (или) активизирующей общую часть одним из описываемых ниже способов, логика всей системы остается в активном состоянии:

- Быстрая постановка на охрану

- Переключатель

- Беспроводная кнопка

- Беспроводная клавиатура

Дистанционная постановка  на охрану и снятие с нее

При дистанционной постановке на охрану или снятии с нее (с помощью программы Compass), общая часть не будет автоматически следовать действиям другой зоны, которая запрограммирована  на взятие на охрану или снятии с нее общей части. Общая часть должна отключаться отдельно, после того как сначала взяты на охрану все воздействующие зоны.

Автоматическая постановка  на охрану и снятие с нее

Если графиком предусмотрена автоматическая постановка системы на охрану и/или снятие системы с охраны, зона общей части не будет автоматически следовать действиям другой зоны, которая запрограммирована для постановки на охрану или снятие с охраны общей части. Для постановки на охрану или снятия с охраны общей части она, в данном случае, должна рассматриваться как зона.

|  | При выполнении автоматической постановки на охрану убедитесь, что суммарное время для задержки автоматической постановки на охрану и предупреждения об автоматической постановке на охрану (поля 2*05 и 2*06) больше, чем для любой другой зоны, влияющей на общую часть. Это должно продлить время постановки на охрану общей части. |
| --- | --- |

### Настройка Главной клавиатуры и её работа

Хотя в данной системе насчитывается 8 разделов, в ней предусмотрена еще один  раздел, специально предназначенный для присваивания клавиатурам функции "Главной"  клавиатуры в системе.

Любая клавиатура, привязанная к разделу 9 в режиме программирования приборов №93, автоматически становится Главной клавиатурой. Главная клавиатура показывает на своем экране состояние системы в целом (Разделы 1-8). Такая возможность полезна, ибо для обнаружения места срабатывания тревожной сигнализации посредством входа с клавиатуры одного раздела  в различные разделы системы  не требуется присутствие сотрудника охраны в здании.

Ниже показан типичный вид экрана (состояние системы):

S Y S T E M	1	2	3	4	5	6	7	8

S T A T U S 	R	R	N	N	A	T	B	A

Возможные состояния:

A = Затухающая тревога (Состояние AWAY)	M = Максимальная охрана (Состояние MAXIMUM)

S = Продолжительная тревога                                     I = Текущая тревога

R = Готовность	                                         N =  Отсутствие готовности

B = Игнорирование или Готовность	                                =  Запоминание тревожных сообщений/Сбой системы

Для получения более подробной информации  о конкретном разделе нажмите клавиши  + [№ раздела] (например,  4).  Для того, чтобы получить возможность воздействия на этот раздел, пользователь должен ввести собственный код, подтверждающий его право воздействия на этот раздел.  Кроме того, чтобы пользователь любого раздела  зоны мог войти зарегистрироваться в разделе 9 для просмотра состояний всех разделов, он должен иметь право доступа ко всем разделам. В противном случае, вход  не будет разрешён.

Ниже приводится пример индикации на экране случая неисправности в зоне 2 (Окно загрузки) раздела 1 (Склад) при входе в систему с клавиатуры раздела 9:

WHSE  DISARMED (охрана дома снята)

KEY  FOR FAULTS (клавиша для отказов)

Это обычный вид экрана для клавиатуры (клавиатур) раздела 1. После нажатия [] экран покажет:

FAULT  002   LOADING

DOCK  WINDOW  (отказ)

Одновременно на экране показываются другие возможные неисправности.  Чтобы увидеть на экране новое состояние системы, нажать [] + [№ раздела].  На экране появится сообщение о новом состоянии системы.

Светодиодный индикатор (далее, “светодиод”) на Главной клавиатуре начнет светиться только после успешного завершения постановки на охрану всех разделов. Светодиод  “Готовность” должен загораться только, если все отключенные разделы “готовы к постановке на охрану”.  Ни один светодиод не должен загораться, если взята на охрану лишь часть разделов и только некоторые находятся в состоянии готовности.

Прибор звукового оповещения на Главной клавиатуре должен реагировать звуком на все наиболее угрожающие ситуации во всех разделах.  Порядок приоритетности звуковых сигналов следующий:

    - Прерывистые звуковые сигналы пожарной сигнализации

    - Непрерывный звуковой сигнал охранной сигнализации

    - Звуковые сигналы неисправности в системе (частые звуковые сигналы)

Прибор звукового оповещения  можно отключить нажатием любой клавиши Главной клавиатуры или с клавиатуры раздела, где возникла тревожная ситуация.

|  | Главная клавиатура использует те же сигналы тревоги, что и в разделе 1. Тревожный сигнал с Главной клавиатуры посылается в раздел 1 и активирует его. Таким образом, сигналы тревоги должны программироваться для раздела 1. |
| --- | --- |

### Связь между панелями

В системе VISTA-120 может быть объединено в локальную сеть до 8 панелей контроля и управления, что дает возможность пользователю управлять данными всех панелей с одного места. Специальная информационная шина позволяет сформировать сеть длиной до 1220 м, что делает систему идеальной для многоэтажных зданий (например, универмагов, колледжей, студенческих общежитий и т.д.). Для каждой системы VISTA-120 необходим модуль связи VA8200 Panel Link Module (PLM). Пользователи могут устанавливать связь между панелями в одном из трёх режимов: “Один раздел - одна панель ”, “Несколько разделов – несколько панелей” и “Обзор множества панелей”. Эти режимы описываются ниже в данном Разделе.

Каждый из модулей PLM подключен к шине ECP на панели контроля и соединен с другими модулями PLM через шину интерфейса RS-485 (3-проводный витой изолированный провод) максимальной длиной 1220 м.

|  | Пользователи с номерами от 001 до 050 являются единственными пользователями, которые могут устанавливать связь между панелями и получать автоматический доступ к новым панелям, дополнительно включённым в систему. Для работы со связанными панелями следует использовать буквенную клавиатуру. При работе в сетевом режиме для ответа на поступившую команду может потребоваться до 7 секунд. |
| --- | --- |

ПРИМЕЧАНИЕ:  Пользователь не может подключиться к разделам или панелям, к которым он не приписан.

#### Контролирование модуля связи панелей (PLM)

Модуль связи можно проверить на его подключение к  панели контроля. Зона контроля модуля обозначается 8xx, где “xx” =  адрес порта  модуля. Следует запрограммировать эту зону с ответом типа 05 (“День/Ночь”) при программировании зоны в Меню режима №93 (Подробное описание см. в Руководстве по программированию). Для отправки сообщения о сбоях на центральный пост и/или в пейджерную службу необходимо задать для этой зоны соответствующие параметры.

Если нужно, чтобы сообщения о сбоях в функционировании модуля (модулей) PLM на других панелях контроля  показывались на данной панели контроля, это должно быть задано при программировании зоны в Меню режима №93 с ответом типа 14 для этой панели  (Подробное описание см. в Руководстве по программированию).  Идентификационный номер каждой панели для каждого модуля должен соответствовать идентификационному номеру панели, запрограммированной в режиме Программирование приборов для “хоста” VISTA-120.

### Как пользоваться связью между панелями

Связь между панелями можно устанавливать в любом из трёх режимов:

- “Один раздел, одна панель”  ( показ состояния раздела на удалённой панели контроля, что позволяет управлять этой  удаленной панелью

- “Несколько разделов, несколько панелей”( показ состояния и возможность постановки на охрану и снятия с нее нескольких разделов одновременно на одной панели.

- “Обзор множества панелей” ( показ состояния и возможность постановки на охрану и снятия с нее посредством нескольких панелей одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Пользователь не может иметь доступ или выполнять обзор  разделов или панелей, не входящим в его сеть.

#### Режим “Один раздел – одна панель”

Для входа в режим “ Один раздел, одна панель”  выполнить следующие действия:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Ввести Код пользователя (для пользователей 001-050) + [#] + [86]. |
| 2 | Ввести идентификационный номер панели (01-08), к которой вы хотите подключиться. |
| 3 | Ввести номер раздела, к которому привязана панель. На дисплее появится сообщение “AWAITING PANEL LINK.”(“ЖДИТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАНЕЛИ”). Через несколько секунд на экране будет показано состояние раздела вместе с идентификационным номером панели и номер раздела вспыхивающими цифрами в верхнем правом углу экрана. Теперь пользователь может полностью контролировать удаленную панель. Выполняться могут все функции, за исключением: Функции, к которым пользователь не имеет доступа на своем уровне. Пользователь не может войти в программу-инсталлятор. Пользователь не может выполнить режим подключения другой панели. ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения режима подключения другой панели или для доступа к другой удаленной панели пользователь сначала должен выйти из этого режима (вернуться к исходной панели контроля). |
| 4 | Для выхода, ввести Код пользователя (для пользователей 001-050) + [#] + [85]. Через несколько секунд на экране будет показано состояние исходного раздела. |

#### Режим “ Несколько разделов, несколько панелей”

Для входа в режим “ Несколько разделов, несколько панелей” выполнить следующие действия:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Ввести Код пользователя (для пользователей 001-050) + [#] + [88]. На клавиатуре появится (состояние панели): PANELnn 1 2 3 4 5 6 7 8 STATUS x x x x x x x x где “nn” = идентификационный номер панели (01-08), “12345678” – номера разделов, а “xxxxxxxx” – состояние каждого из разделов, относящихся к данной панели. Обозначения состояния: A = Отключено S = Остается отключенным M = Максимальная охрана (Armed Maximum) I = Отключено мгновенно R = Готовность N = Отсутствие готовности B = Игнорирование/Готовность  = Тревога T = Неисправность F =Пожарная тревога P = Нарушение сетевого питания L = Подсадка аккумулятора системы C = Нарушение связи ПРИМЕЧАНИЯ: Приоритет показаний дисплея, см. таблицу ниже в этом Разделе. Обозначение A “(” под номером раздела указывает, что пользователь НЕ имеет допуска к этому разделу. |
| 2 | Выполнены могут быть следующие функции: Нажать [1] для отключения всех разделов. Нажать [2] для попытки постановки на охрану всех разделов в состояние AWAY. Нажать [3] для попытки постановки на охрану всех разделов в состояние STAY. Нажать [4] для попытки постановки на охрану всех разделов в состояние MAXIMUM. Нажать [7] для попытки постановки на охрану всех разделов в состояние INSTANT. Нажать [] для прочтения состояния следующей панели. Нажать [#] клавишу для прочтения состояния предыдущей панели. Для выхода из режима нажать [0]. Через несколько секунд на экране будет показано состояние исходного раздела, к которому относится исходная панель. Кроме того, этот режим закончится автоматически, если приблизительно через 120 секунд не будет нажата ни одна из клавиш ПРИМЕЧАНИЯ: При выполнении любых команд на постановку на охрану ни один раздел не будет активирован, если будут обнаружены какие-либо неисправности или сбои в каком-либо одном из разделов. Перед постановкой на охрану такие неполадки должны быть устранены или должен быть найден обходной путь. Пользователь не может использовать другой режим связи панелей. Для этого, или для доступа к другой удаленной панели, пользователь сначала должен выйти из данного режима (вернуться к исходному панели контроля). |

#### Режим “Обзор нескольких панелей”

Для входа в режим “Обзор множества панелей ”  выполнить следующие действия:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Ввести Код пользователя (для пользователей 001-050) + [#] + [87]. Появится экран стандартного вида (состояние всех панелей): ALLPANEL 1 2 3 4 5 6 7 8 STATUS x x x x x x x x , где “12345678” – идентификационные номера панелей, а “xxxxxxxx” – приоритетное состояние каждой панели. Обозначения состояния: A = Отключено S = Остается отключенным M = Максимальная охрана (Armed Maximum) I = Отключено мгновенно R = Готовность N = Отсутствие готовности B = Проход/Готовность  = Тревога T = Неисправность F =Пожарная тревога P = Нарушение сетевого питания L = Подсадка аккумулятора системы C = Нарушение связи ПРИМЕЧАНИЯ: Приоритет показаний дисплея, см. таблицу ниже в этом Разделе. |
| 2 | Выполнены могут быть следующие функции: Нажать [1] для снятия с охраны всех разделов на всех панелях. Нажать [2] для попытки постановки на охрану всех разделов в состоянии AWAY. Нажать [3] для попытки постановки на охрану всех разделов в состоянии STAY. Нажать [4] для попытки постановки на охрану всех разделов в состоянии MAXIMUM. Нажать [7] для попытки постановки на охрану всех разделов в состоянии INSTANT. Для выхода из режима нажать [0]. Через несколько секунд на экране будет показано состояние исходного раздела, к которому относится исходная панель. Кроме того, этот режим закончится автоматически, если приблизительно через 120 секунд не будет нажата ни одна из клавиш ПРИМЕЧАНИЯ: При выполнении команд на постановку на охрану, в случае выявления каких-либо неисправностей или сбоев в каком-либо разделе, к которому относится панель, система не должна активизировать панель, но, при этом, должна активизировать все другие разделы, связанные с другими панелями. Пользователь не может использовать другой режим связи. Для этого, или для доступа к другой удаленной панели, пользователь сначала должен выйти из данного режима (вернуться к исходной панели контроля). |

#### Приоритет индикаций для режимов “Несколько разделов, несколько панелей” и  “Обзор множества панелей”

В данной таблице показана приоритетность индикаций для случаев одновременного показа нескольких состояний.

| Приоритет | Название | Индикация |  | Приоритет | Название | Индикация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарная тревога | F |  | 8 | Не готово | N |
| 2 | Все прочие виды тревог |  |  | 9 | Готово | R |
| 3 | Отключение сетевого питания | P |  | 10 | Состояние активирования STAY | S |
| 4 | Нарушение связи | C |  | 11 | Состояние активирования AWAY | A |
| 5 | Подсадка аккумуляторов | L |  | 12 | Состояние активирования INSTANT | I |
| 6 | Неисправность | T |  | 13 | Состояние активирования MAXIMUM | M |
| 7 | Обходной путь | B |  |  |  |  |

Например, при нахождении в режиме “Обзор множества панелей” и неисправности в одной из зон раздела, игнорировании зоны, на экране появляется символ  “T”, означающий неисправность.

При нахождении в режиме “Обзор множества панелей”, а одна из панелей связана с разделом, активированным в состоянии STAY, вторым разделом в состоянии AWAY, и третьим разделом  -  в состоянии INSTANT, то на экран выводится символ  “S” (состояние STAY).

# РАЗДЕЛ 3

Установка средств контроля и управления

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

### Монтаж шкафа управления

- Монтировать шкаф на прочной стене с помощью крепёжных элементов или анкеров (в комплект поставки не входят) в чистом сухом помещении, недоступном для посторонних лиц. В задней стенке шкафа предусмотрены 4 крепежных отверстия.

- Перед установкой схемной платы удалите с подсоединяемых проводов металлические наконечники.  НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИХ УДАЛЯТЬ ПО ОКОНЧАНИИ УСТАНОВКИ СХЕМНОЙ ПЛАТЫ.

### Установка замка на шкаф

- Снимите дверцу шкафа, затем отделите крепежные детали замка от двери. Вставьте ключ в замок.

- Вставьте замок в его отверстие, убедившись, что, когда дверь закрыта, задвижка плотно входит в свою скобу..

- После того, как замок установлен должным образом, подтолкните его так, чтобы он плотно вошел в защелки.

Использовать замок с каталожным номером ADEMCO № K4445 (входит в комплект поставки).

Рисунок 3-1. Установка замка

| Check position | Положение для проверки |
| --- | --- |
| Step | Шаг |
| Locked | Запертое состояние |
| Unlocked | Отпертое состояние |

### Установка схемной платы

Для установки печатной платы см. Рисунок 3-2.

- Навесить монтажные зажимы на приподнятые петли шкафа. Убедитесь, что положение зажимов точно совпадает с показанным на Рисунке 3-2 во избежание повреждения зажимов при затягивании монтажных винтов. Это также поможет избежать перекосов при последующей вставке или удалении печатной платы.

- Введите верхнюю часть печатной платы в прорези в верхней части шкаф. Убедитесь, что плата вошла в прорези так, как описано в шаге 2 (Рис. 3-1).

- Введите основание платы в монтажные зажимы и прикрепите ее в шкафу прилагаемыми винтами..

|  | Проверьте, насколько плотно затянуты монтажные винты. От этого будет зависеть надежность замыкания на корпус между печатной платой и шкафом. Кроме того, удалите изоляцию с проводов, идущих от секции (центральной) микропроцессора к плате. Используйте 2 петли на правой и левой стенках шкафа для закрепления в них наружной проводки. Это необходимо, чтобы свести к минимуму возможность генерирования радиочастотных помех, влияющих на работу телевизоров. |
| --- | --- |

Рисунок 3-2. Установка печатной платы

Деталь С – вид разъемов сбоку

Деталь А – вид сборку плат, введенных в разъемы

Деталь В – монтажные зажимы (сид сбоку)

Установка клавиатур

- Панель с двухстрочным буквенным дисплеем («альфа-дисплей») с проводным (6139/6164) или беспроводным (5839EU/5839H) подключением.

- В этой системе можно использовать до 32 устройств с собственным адресом, в том числе, клавиатур, при использовании вспомогательного тока (если значение вспомогательного тока на выходе будет превышать 750 мА, может понадобиться дополнительный источник тока)

Для установки клавиатуры выполнить следующие действия:

- Установить клавиатуры на высоту, удобную для пользователя. (См. прилагаемую Инструкцию по установке клавиатуры). Для получения дополнительной информации см. также данные на заводской табличке.

- С помощью приведенной ниже таблицы соотношения длины и диаметра проводов выбрать требуемые размеры.

- Подключить клавиатуры  к одному проводу или к нескольким отдельным проводам.  Максимальная длина провода между панелью контроля и одной клавиатурой  не должна превышать значение, указанное в таблице.

| Таблица соотношения длины и диаметра проводов |
| --- |
| Диаметр | Длина |
| 0.64 мм | 137 м |
| 0.81 мм | 213 м |
| 1.0 мм | 335 м |
| 1.3 мм | 533 м |

|  | Суммарная длина всех отрезков провода не должна превышать 610 метров, если используется неэкранированный четырехжильный кабель (305 метров в случае использования экранированного кабеля). При подключении нескольких клавиатур приведенные выше значения длины следует разделить на число подключаемых клавиатур (например, если две клавиатуры соединены с проводами диаметром 0,64 мм, максимальная длина проводки должна составлять 69 м). |
| --- | --- |

Для клавиатур, соединенных с 4-проводным кабелем, следует определить значение тока для всех приборов, подключенных к одножильному  проводу, затем свериться с таблицей, чтобы определить максимально допустимую длину для каждого из диаметров. Значение потребляемого тока для каждого прибора может быть найдено в Инструкции по установки, прилагаемой к установке.

- Соединить отрезок проводки от панели контроля к клавиатурам (обычным 4-проводным витым кабелем с диаметром, выбираемым согласно шагу 1).

- Подключить клавиатуры к контактам 6, 7, 8 порта клавиатуры и к контакту  9  платы, как показано ниже.

Рисунок 3-3.  Подключения клавиатуры к панели контроля

6 – красный  7 – черный  8 – зеленый  9 – желтый (контакты управления клавиатуры)

#### Присвоение адресов клавиатур

|  | Клавиатуры не функционируют до тех пор, пока им не будут присвоены адреса и не будут активированы в режиме программирования приборов. |
| --- | --- |

Присвоить каждой клавиатуре собственный адрес(00-30)  в соответствии с Инструкцией. Задать для одной буквенной клавиатуры адрес "00", а остальным следующие по порядку величины номера адреса (01, 02 и 03 задаются программным путём по умолчанию).  Адреса для всех клавиатур с номером более 4 остаются на экране пустыми до того, как они не будут активизированы программой системы.

|  | Клавиатуры, которым присвоен не допускаемый программой адрес (например, с номером 31) могут создавать помехи для функционирования остальных клавиатур (а также и другим приборам), подключенным к выводам клавиатуры. |
| --- | --- |

#### Применение добавочных источников питания для дополнительно устанавливаемых клавиатур

Устройство контроля использует вспомогательный резервный источник питания 750 мА для клавиатур и других приборов. Кроме этого, устройство контроля может работать с периферийными устройствами, общим числом до 32 ( клавиатуры, радиоприемники, релейные модули и т.д.). На случай отключения сетевого питания предусмотрено питание от батареи аккумуляторов. Если нагрузка вспомогательного питания для всех устройств превышает  750 мА, то добавочные клавиатуры можно снабжать от дополнительного регулируемого источника постоянного напряжения 12 В (например, AD12612). Такие источники снабжены резервным аккумулятором, который может подавать напряжение к клавиатурам в случае отключения сетевого питания.

|  | Клавиатуры, не связанные с резервным аккумуляторным источником питания, не работают при отключении сетевого питания. Поэтому, постарайтесь, чтобы хотя бы одна клавиатура была подключена к резервному источнику питания. |
| --- | --- |

Подключить добавочные клавиатуры, как показано ниже, ориентируясь на цветную маркировку. Обязательно читывать номинальные значения тока используемого источника питания.

|  | Выполняйте подключение к клеммам с винтовым креплением в точности, как показано. Не подключайте к клавиатуре провод голубого цвета (если таковой имеется). Не забудьте подключить отрицательную клемму (–) источника питания к контакту 7 (AUX – ) на панели. |
| --- | --- |

Рисунок 3-4: Подключение вспомогательного источника питания к клавиатуре

| Supplementary power supplies | Вспомогательный источник питания |
| --- | --- |
| Control terminal strip | Ленточный контакт панели |
| Black wire | Черный провод |
| Red wire | Красный провод |
| Green wire | Зеленый провод |
| Yellow wire | Желтый провод |
| Important…… | Подключайте эти провода непосредственно к контактам, как показано |
| To secondary… | К вторичной клавиатуре |
| To main…. | К главной клавиатуре |

### Установка наружных устройств звуковой сигнализации

Панель контроля снабжена одним релейным выходом для подключения к наружным средствам звуковой сигнализации в виде сирены или звонка. Этот выход рассчитан на максимальные значения постоянного напряжения 10-13,8 и тока 2.8 А (включая ток нагрузки).

|  | Превышение требуемого предельного значения тока приводит к перегрузке источника питания или к возможному выключению схемы защиты выхода для звонка. |
| --- | --- |

Суммарный ток нагрузки на этом выходе может достигать 2.8 А.  При токе свыше 750 мА необходимо подключать аккумулятор.  К устройству можно подключить последовательно две сирены модели 702. или две сирены модели 719, подключенных параллельно.

#### Совместимые с системой устройства звуковой сигнализации

| Номер модели | Вид устройства | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 702 | Наружная сирена | Автономная, устойчивая к погодным условиям, наружная сирена (с встроенным приводом). Может генерировать прерывистый или непрерывный звуковой сигнал с уровнем звука 120 дБ @ 3 м. Сирена может иметь колпак для защиты от взлома или смонтирована в металлическом шкафе (716), который также может быть выполнен защищенным от взлома. |
| 719 | Компактная наружная сирена | Компактная, автономная, устойчивая к погодным условиям, наружная сирена (с встроенным приводом). Может генерировать прерывистый или непрерывный звуковой сигнал с уровнем звука 90 дБ @ 3 м. Поставляется шкаф A 708BE для сирены, который, при необходимости, может быть выполнен защищенным от взлома. |
| 747 747F WAVE2 | Внутренняя сирена | Привлекательная автономная внутренняя сирена (с встроенным приводом). Может генерировать непрерывный или мелодичный звуковой сигнал с уровнем звука 95 дБ @ 3 м. |
| WAVE2EX | Внутренний пьезоэлектрический громкоговоритель | Внутренний сенсорный громкоговоритель сигнал с уровнем звука 90 дБ @ 3 м. |
| AB12M | Бронированный звонок | Для систем охранной сигнализации с высокой степенью защиты. |

#### Подключение выхода тревожной звуковой сигнализации

Выполнить подключение к контактам 4 (положительный выход) и  5 (обратный отрицательный).

#### Рисунок 3-5: Подключение выхода тревожной звуковой сигнализации

| Alarm sounder……………… | Выход устройства звуковой сигнализации |
| --- | --- |
| Siren | Сирена |

Рисунок  3-6:  Подключение коробки звонка AB12M

#### Способы программирования

Программное поле *08 позволяет изменять параметры наружного устройства звуковой сигнализации таким образом, что обычно оно самостоятельно подзаряжает аккумулятор и этот процесс прерывается только при тревожной ситуации  (непрерывный сигнал при вторжении и прерывистый при возгорании).

### Подключение к обычной телефонной линии

- Подключить входную телефонную линию и трубку телефонного аппарата к абонентской коробке следующим образом (см. Рисунок 3-7  Подключение к обычной телефонной линии), (Не относится к условиям Австралии)

TB1-26:	Трубка местного аппарата (лепестковый       контакт)

TB1-27:	Трубка местного аппарата (кольцевой       контакт)

TB1-28:	Входная телефонная линия (лепестковый       контакт)

TB1-29:	Входная телефонная линия (кольцевой       контакт)

- При установке в Австралии, включите телефонный шнур в разъем печатной платы.

|  | Во избежание риска поражения электрическим током перед проведением работ по техническому обслуживанию панели отсоедините аппарат от телефонной линии. |
| --- | --- |

#### Учрежденческая АТС

Если коммуникатор включен учрежденческую  телефонную сеть, убедитесь в наличии в ней резервного источника питания, который мог бы поддерживать работу учрежденческой АТС в течение 24 часов. Во многих учрежденческих АТС подобный источник питания отсутствует, и подключение к такой АТС может привести к повреждению приборов связи при отключении сетевого питания в результате аварийного отключения электрической сети .

### Рисунок 3-7 Подключение к обычной телефонной линии

| Terminals on …. | Контакты на панели контроля |
| --- | --- |
| Handset | Телефонная трубка |
| Incoming… | Входящая телефонная линия |
| Ground | Заземление |
| Earth ground | Заземляющий провод |
| Premises phones | Телефонные аппараты в здании |
| Tip | Лепестковый контакт |
| Ring | Кольцевой контакт |
| Brown (tip) | Коричневый (лепестковый контакт) |
| Grey (ring) | Серый (кольцевой контакт) |
| Green (tip) | Зеленый (лепестковый контакт) |
| Red (ring) | Красный (кольцевой контакт) |
| Direct …… | Шнур прямого подключения |
| Plug | Вилка |

Рисунок  3-8. Подключение к телефонной сети в Австралии

| Red jumper | Красная перемычка |
| --- | --- |
| 2 Wire Smoke … | Двухпроводный шлейф индикатора дыма |

### Подключение приборов для участков 1-9

Подключить датчики и контакты к контактам основного проводного участка (№10 - № 23).

- Соедините последовательно нормально закрытые релейные приборы с верхней (+) стороной шлейфа. Резистор 2K EOL должен быть включен последовательно с приборами после последнего прибора в участках 1-8.

- Соедините параллельно (поперек) шлейфа. При подключении индикаторов дыма соблюдайте полярность.  Резистор 2 K EOL должен быть подключен параллельно проводам шлейфа к последнему прибору в участках 1-8.

Рисунок  3-9(. Подключение участков 1-9

|  | Максимальное сопротивление на участке равно 100 Ом для участков 1-8 и 300 Ом для всех остальных участков (не считая резистора 2K EOL). |
| --- | --- |

#### Подключение 2-проводных индикаторов дыма к участку 1

Участок 1 может дополнительно содержать 2-проводные индикаторы дыма.  В этом участке имеется ток холостого хода (2 мА), достаточный для питания шестнадцати индикаторов дыма, перечисленных на следующей странице.  У каждого участка ток срабатывания (20 мА), достаточный для срабатывания одного индикатора в случае его срабатывания при возникновении тревожной ситуации. Для участка 9 предусмотрено отключение питания  посредством повторного ввода кода защиты + OFF (ВЫКЛ) с клавиатуры с тем, чтобы можно было выполнить сброс установок на всех индикаторах по окончании тревоги.

1.	Подключить 2-проводные индикаторы дыма в направлении перпендикулярно клеммам 1 (10 и 11), как показано ниже.  При подключении индикаторов дыма соблюдайте полярность.

2.	Если резистор типа EOL постоянно включен параллельно контактам участка 1, удалите его. Резисторы типа EOL обязательно должны подключаться в последнем индикаторе в параллель проводам шлейфов каждого участка.

|  | Ток сигнала тревоги на участке 1 достаточен для срабатывания только одного индикатора дыма. |
| --- | --- |

Рисунок 3-10:  Подключение 2-проводного индикатора дыма к участку 1

#### Совместимые с системой 2-проводные индикаторы дыма

Для каждого из участков возможно использование до 16 2-проводных индикаторов дыма, приведенных в таблице ниже.

| ВИД ИНДИКАТОРА | МОДЕЛЬ |
| --- | --- |
| Фотоэлектрический, со съёмной головкой | Индикатор 2600EC |
| Фотоэлектрический, с прямым подключением | Индикатор 2400 |
| Фотоэлектрический, с датчиком температуры и прямым подключением | Индикатор 2400TH |
| Фотоэлектрический, с подложкой B401B | Индикатор 2451 |
| Фотоэлектрический, с датчиком температуры и с подложкой B401B | Индикатор 2451TH |
| Ионизационный, со съёмной головкой | Индикатор 1600EC |
| Ионизационный, с прямым включением | Индикатор 1400 |
| Фотоэлектрический канальный индикатор с подложкой DH400 | Индикатор 2451 |
| Ионизационный, со съёмной головкой | Индикатор 1451 |
| Ионизационный, с подложкой B110LP | Индикатор 1151 |
| Фотоэлектрический, с прямым подключением | Индикатор 2100 |
| Фотоэлектрический, с датчиком температуры и прямым подключением | Индикатор 2100T |
| Фотоэлектрический, с подложкой B110LP | Индикатор 2151 |

##### Неконтролируемый режим участка 1

Участок 1 можно также использовать для нормально замкнутых неконтролируемых устройств. Для этого требуется:

- Снять красную перемычку на печатной плате участка 1 зоны 1.

- Подключить замкнутые устройства последовательно к контактам  10 и 11.

#### Подключение 4-проводных индикаторов дыма к зонам  1-8

В результате программирования системы пожарной сигнализации все участки могут контролироваться 4-проводными индикаторами дыма или нормально разомкнутыми устройствами, запускающими сигнал пожарной тревоги. Можно использовать столько 4-проводных индикаторов дыма, сколько их может быть запитано от вспомогательного источника питания без превышения номинальных значений на выходе.

|  | Вспомогательное питание для 4-проводных индикаторов дыма после тревожной ситуации не восстанавливается автоматически и поэтому его необходимо моментально отключать либо посредством нормально замкнутого переключателя с самовозвратом, включенного последовательно к вспомогательному источнику питания со стороны индикатора дыма, либо с помощью реле 4204, как описывается ниже. |
| --- | --- |

Использование реле  4204 дает возможность возвращать индикаторы в действующее состояние посредством повторного ввода кода защиты и команды OFF (ВЫКЛ.).  Для активирования функции Zone Type/System Operation 54 (Возврат участка к исходному состоянию) следует запрограммировать действие реле 4204. Для получения более подробных сведений см. Руководство по программированию (Программирование Режима меню №93).

      - Подключить постоянное напряжение питания индикаторов от контактов 6 и 7 вспомогательного источника питания, как указано ниже:

        - Подключить плюс [+]7 вспомогательного источника питания (Контакт 6) к нормально замкнутому контакту реле 4204.

        - Подключить средний контакт реле или полюсный контакт реле к плюсу [+] питания индикатора дыма.

2.      Подключить минус [-]питания индикатора дыма к минусу вспомогательного источника питания (контакт 7).[-]. При подключении индикаторов соблюдайте полярность. (см.  Рисунок 3-11).

ПРИМЕЧАНИЕ: Подача питания на 4-проводные индикаторы дыма должна быть под контролем (с помощью релейного модуля A77-716-01 EOL, подключаемого, как показано на рисунке).

      - Подключить индикаторы (и датчики нагрева, если таковые имеются) в параллель с контактами выбранного участка. Все индикаторы должны быть включены параллельно. Снять резистор EOL 2000 Ом, если тот включен параллельно контактам выбранного участка. Резистор EOL должен подключаться параллельно поводам шлейфа на последнем индикаторе.

Рисунок  3-11. Повторное включение питания 4-проводного индикатора дыма с использованием релейного модуля  4204

Heat detector – Датчик нагрева

#### Совместимые с системой 4-проводные индикаторы дыма

Использовать любой 4-проводный индикатор дыма, рассчитанный на работу от постоянного напряжения 10-14 В, время восстановления которого после тревоги не превышает 6 секунд. Некоторые из пригодных для использования 4-проводных индикаторов дыма указаны ниже.

| Фотоэлектрический, с прямым подключением | 2412B |
| --- | --- |
| Фотоэлектрический с датчиком нагрева, с прямым подключением | 2412THB |
| Ионизационный, с прямым подключениемe | 1412B |

#### Подключение фиксированных детекторов разбивания стекла в зоне 8

Использовать зону 8 для подключения 2-проводных фиксированных детекторов разбивания стекла. Все детекторы подключать в параллель к зоне 8 (контакты 21 и 22).

|  | Удалить резистор EOL номиналом 2000 Ом, если он соединен параллельно контактами выбранной зоны. Этот резистор следует подключить параллельно шлейфу последнего детектора. |
| --- | --- |

Рисунок 3-12. Последовательное подключение датчика удара ASC-SS1T к зоне 8

Shock sensor – Датчик удара

Рисунок 3-13. Параллельное подключение детектора разбивания стекла к зоне 8.

После сигнала тревоги вводом первого кода и команды   OFF сирена отключается, а система деактивируется; ввод второго кода и команды  OFF очищает память тревожных сообщений и возвращает детектор разбивания стекла в исходное состояние.

##### Совместимые с системой детекторы разбивания стекла

##### Использовать детекторы, отвечающие следующим требованиям:

| Резервное напряжение | 5-13,8 В постоянного напряжения |
| --- | --- |
| Сопротивление при холостом токе: | Более 20 кОм (эквивалентно сопротивлению всех детекторов, включенных параллельно) |
| Сопротивление при сигнале тревоги | 2 mA–10 mA |
| Ток сигнала тревоги | 2 mA–10 mA |
| Время возврата в исходное состояние: | Менее 6 сек. |

ПРИМЕЧАНИЕ: Детекторы серии IEI 735Lи датчики удара ASC-SS1T прошли испытания и признаны удовлетворяющими этим требованиям. Можно использовать до пятидесяти детекторов  IEI 735L , соединенных параллельно, и до четырех датчиков ASC-SS1T, соединенных последовательно.

Могут быть использованы детекторы с сопротивлением тока тревоги более 1 кОм при условии, что падение напряжения в этом случае менее 3,8 В.

|  | Ток сигнала тревоги в зоне 8 рассчитан только на один детектор разбивания стекла в состоянии тревоги. |
| --- | --- |

|  | Не используйте прочие нормально разомкнутые или нормально замкнутые контакты, если детекторы разбивания стекла находятся в зоне 8. Такие контакты могут помешать нормальной работе детектора. Если приборы блокировочного типа установлены в обеих зонах 1 и 8, обе этих зоны должны быть привязаны к одному и тому же общему разделу. Если это условие не выполнено и оба устройства одновременно входят в состояние тревоги, возврат одного из них в состояние тревоги может вызвать потерю памяти тревоги в другом. |
| --- | --- |

#### Использование зоны  9

Эта зона не является контролируемой и пригодна для наблюдения за быстродействующими детекторами разбивания стекла или за детекторами вибрации.  При использовании зоны 9 имейте в виду, что следует:

- Использовать только один прибор с замкнутой схемой, соединенный последовательно с другим. Таким же.

- Программируйте зону 9 на любой вид срабатывания, за исключением пожарной тревоги (тип 09) или сигналов паники (типов  6, 7 или 8)

- Задавать возможность быстрого (10 мсек) или обычного (350 мсек-500 мсек) ответа системы в поле  *14.

|  | При программировании быстрого ответа для зоны 9 избегайте использования контактов механического, магнитного или релейного типа |
| --- | --- |

### Установка приборов шлейфа опроса

Систему можно расширить с 9 основных зон до 128 зон, используя для этого 2-проводной опросный шлейф. Каждый прибор, подключенный к такому шлейфу, сообщает панели о своем состоянии. Эти приборы носят название “удаленных модулей”  (RPM - Remote Point Modules).

Шлейф опроса посылает питание и данные к зонам RPM и постоянно контролирует состояние всех зон, активированных в шлейфе.

Максимальный ток нагрузки у всех приборов в шлейфе не может в сумме превышать 128 мА (если не использовать модуль-расширитель шлейфа 4297).

|  | Хотя все приборы шлейфа соединены параллельно, у каждого из них есть собственный уникальный номер зоны (или совокупности зон). Для некоторых приборов эта возможность создается применением впаиваемых в плату пакетов миниатюрных переключателей. У других приборов имеется собственный встроенный заводской номер, который “записан” в контроле. Режим регистрации заводского номера ДОЛЖЕН использоваться вместо режима адресации миниатюрных переключателей для приборов, которые могут быть использованы для работы в том или ином режиме. |
| --- | --- |

Все приборы шлейфа опроса должны быть подключены параллельно к плюсовому [+] и минусовому [-] контактам шлейфа в панели контроля (24 и 25, соответственно).  Можно соединять прибор с прибором или выполнить множество ответвлений, соединенных “звездой” непосредственно с панелью контроля. Проверяйте полярность при подключении.

|  | Датчик Quest 2260SN можно запрограммировать в качестве “Интеллектуального контакта” при программировании зоны. Это позволяет избавиться от индикации неисправности при снятии зоны с охраны. Не надо путать “Интеллектуальные контакты” с “Неинтеллектуальными контактами” в системе. |
| --- | --- |

#### Приборы, совместимые с шлейфами опроса

| Модель | Тип |
| --- | --- |
| 998MX | Последовательно подключенный ИК- датчик (PIR) |
| 4101SN | Последовательно подключенный релейный модуль с одним выходом |
| 4190SN | Расширитель для двух зон |
| 4190WH | Расширитель для двух зон |
| 4191SN | Встроенный язычковый геркон для считывания последовательного номера |
| 4193SN | Последовательно подключенный расширитель для двух зон |
| 4208U | Универсальный расширитель для восьми зон |
| 4275EX | Двойной датчик PIR |
| 4275EX-SN | Последовательно подключенный датчик PIR |
| 4278EX | Счетверенный датчик PIR |
| 4278EX-SN | Последовательно подключенный датчик PIR |
| 4293SN | Расширитель для одной зоны |
| 4297 | Расширительный модуль |
| 4939SN-BR 4939SN-GY | Язычковый геркон для считывания последовательного номера |
| 4959SN | Последовательный контакт для алюминиевой подъемной двери |
| 5192SD | Последовательно подключаемый фотоэлектрический индикатор дыма. |
| 5192SDT | Последовательно подключаемый фотоэлектрический индикатор дыма с датчиком нагрева. |
| 9500SN | Последовательно подключаемый детектор разбивания стекла (военного и гражданского назначения) |
| QUEST 2260SN | Последовательно подключаемый интеллектуальный датчик движения (военного и гражданского назначения) |

Для установки приборов следует выполнить следующие действия:

- Провести провода к каждому из приборов в шлейфе опроса, используя следующую таблицу соотношения максимальной длины отрезка провода к его сечению. Рекомендуется использовать для всех отрезков двухжильный шнур. Максимальная суммарная длина проводов должна быть не более 1220 м независимо от сечения используемого провода (610 м для экранированных проводов).

Провода для шлейфов опроса

| Наружный диаметр | Макс. длина |
| --- | --- |
| 0,64 мм | 198 м |
| 0,81 мм | 290 м |
| 1,0 мм | 457 м |
| 1,3 мм | 732 м |

|  | Для новых шлейфов опроса обязательно используйте витой шнур. Нередко можно использовать имеющийся не витой шнур, однако он более чувствителен в отношении посторонних помех по сравнению с витым проводом, что может вызвать проблемы в установках с длинными отрезками проводов или работающих в среде с высоким уровнем шума. Обязательно выбирайте место для шлейфа на расстоянии не менее 15 см от источников переменного тока, телефонной проводки или проводки систем внутренней связи. По шлейфам передается информация между панелью контроля и приборами; помехи в этом шлейфе могут привести к прерыванию связи. Шлейф также может стать источником помех для линий внутренней связи или телефонных линий. В случае, если такое расстояние обеспечить невозможно, следует использовать экранированный провод. (Учтите, что при использовании экранированного провода общая максимальная длина проводов должна быть уменьшена в два раза) |
| --- | --- |

- Подключите к шлейфу все приборы, тщательно соблюдая при этом (см. соответствующую Инструкцию).

- Отметьте приборы шлейфа с переключателями типа  DIP.  Установите переключатели DIP для каждого из присвоенных вами номеров зоны. Для установки адресов см. Инструкцию по работе с приборами или таблицы с данными переключателей DIP в конце данного Руководства.

Рисунок  3-14. Подключения для шлейфов опроса

To right Loop – к правому шлейфу

#### Ограничения для шлейфов опроса

|  | Для всех используемых соединений рекомендуется использовать витые шнуры. Для каждого отдельного провода величина тока не должна превышать 64 мА При использовании соединений по схеме “звезда” суммарная длина всех проводов не должна превышать 1220 м (610 м при использовании неэкранированного провода в кабельной трубке или экранированного провода). |
| --- | --- |

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: При отклонении или превышении указанных выше значений для получения дополнительной информации см. “Замечания по применению” в веб-сайте компании Honeywell. Для доступа к “Замечаниям”:

- Щелкнуть кнопкой мыши  на странице Honeywell Security & Custom Electronics.

- Щелкнуть в странице Commercial.

- Щелкнуть в странице Documentation

- Щелкнуть V-Plex Application Note.

- Щелкнуть на кнопке примечаний V-plex Application

Встроенные шлейфы опроса имеют свои ограничения, которые следует соблюдать:

- Максимально допустимый ток нагрузки у шлейфа равен 128 мA. В случае превышения этого значения необходимо использовать модуль расширения шлейфа опроса 4297.

- Модуль расширения шлейфа опроса 4297 можно использовать для получения добавочного тока шлейфа, для увеличения длины провода и/или для получения индивидуальных, электрически изолированных, шлейфов опроса. См. далее в этом Разделе Рисунки 3-15 и 3-16 (Подключения для шлейфов опроса).

|  | Использование 50 и более приборов с переключателями DIP может значительно повлиять на способность панели контроля оперативно реагировать на изменение состояния. К приборам, влияющим подобным образом на время ответа, относятся модели 4278EX, 4275EX и 4190WH. |
| --- | --- |

|  | НЕ применяйте модуль-расширитель 4197 в системе VISTA-120. |
| --- | --- |

- Вне зависимости от величины тока нагрузки, к шлейфу опроса может быть привязано не более 64 переключателей типа DIP или 119 приборов для распознавания последовательного номера. При использовании до 119 зон с переключателями типа DIP требуется использование расширителей зоны (4190WH и/или 4208U), допускающих работу каждого расширителя с несколькими зонами. В противном случае, необходимо использовать расширитель шлейфа опроса модели 4297.

|  | При расчете суммарной добавочной нагрузки в схеме питания панели необходимо учитывать также суммарный ток нагрузки в шлейфе (см. далее в этом Разделе Расчет необходимых параметров аккумулятора). |
| --- | --- |

Рисунок  3-15. Подключение шлейфа опроса с помощью одного  модуля-расширителя  4297

| Notes…. | Замечания: Не использовать с VISTA 4197 модуль 4197. Более подробную информацию см. в Инструкции для модуля 4297. |
| --- | --- |
| Power for… | Питание для модуля 4297 12 В (32мА + ток, потребляемый расширителем шлейфа) |
| Input… | Вход шлейфа опроса |
| Extension… | Расширение шлейфа опроса |

Рисунок 3-16. Подключение шлейфа опроса с помощью нескольких модулей-расширителей  4297

| Notes…. | Замечания: Не использовать с VISTA 4197 модуль 4197. Более подробную информацию см. в Инструкции для модуля 4297. |
| --- | --- |
| Input… | Вход шлейфа опроса |
| Up to… | Можно подключить до 6 модулей параллельно. Шлейфы расширения могут быть электрически изолированы, если не снимать голубые перемычки на каждом из модулей 4297. Объединенные линии расширения и входа шлейфа: - не более 120 объединенных приборов. |

#### Контроль шлейфа опроса

Перегрузка шлейфа выражается в нарушении функционирования зоны контроля  (997) и получении сообщения только о неисправности, даже если система действует в состоянии охраны. Если требуется сигнал, он должен относиться к приписанной зоне типа 05.

При неисправности прибора в шлейфе (панель “не видит” этот прибор), раздел (или разделы), использующие этот прибор, должны сигнализировать о неисправности для всех зон, связанных с этим прибором. Если во время отказа панель функционирует в состоянии охраны, зоны, связанные с этим прибором, становятся источником тревоги для соответствующего раздела (разделов).

|  | Отказ, происшедший в зоне 997, не вызывает снятие раздела с охраны, поскольку сигнал опроса для всех опрашиваемых зон этого раздела проходит обходным путем. |
| --- | --- |

#### Сигналы  необходимости технического обслуживания

Панель управляет сигналами, указывающими на необходимость работ по техобслуживанию определенных индикаторов дыма (5192SD, 5192SDT).  Такие сигналы начинают генерироваться при загрязнении индикатора. В таких случаях требуется очистить или заменить индикатор.  Если обнаруживается повышение либо понижение чувствительности индикатора в течение более суток, с панели контроля посредством номеронабирателя посылает извещение об отказе (бесконтактное сообщение  устройств или код отказа 385 или 386 для посылки сообщения  контактным способом), делает об этом запись в журнале регистрации событий и показывает на экранах клавиатуры сообщение “HSENSxxx” или “LSENSxxx”  (xxx = номер зоны).

### Расширение беспроводной (радиочастотной) зоны

В системе VISTA-120 предусмотрены беспроводные зоны, которые могут быть использованы исключительно или дополнительно к основным проводным зонам и/или зонам шлейфа с опросом. Для этого используются радиосистемы серии 5800 со следующими радиоприемными устройствами:

| Серия 5800 | Серия 5800EU |
| --- | --- |
| Приемник | Зоны | Приемник | Зоны |
| 5881ENL | до 8 | 5882EU | до to 128 |
| 5881ENM | до 16 | 5882AP | до to 128 |
| 5881ENH | до 128 | 5882EUH | до to 128 |

#### Действие и функции радиосистемы

#### Радиоприемник принимает сигналы состояния и тревоги от радиопередатчиков [частота 345 МГц (серия 5800), 315 МГц (серия 5800AP), 433.92 МГц (серия 5800EU) и  868.095 МГц (серия 5800H)] в номинальном диапазоне волн 60 м и  передает принятую информацию на панель.

- Каждый контролируемый передатчик, действующий в диапазоне 315/345 МГц, посылает контролирующий сигнал на приемник каждые 70-90 минут (передатчики с частотой 433.92 МГц  отправляют сигнал каждые 23-26 минут, с частотой  868.095 МГц  - каждые 9 минут).

Если по истечении заданного интервала времени (например, 24 или 2 ч.) приемник не получает сигнал от своего передатчика, на экране соответствующего панели (панелей) появляется слово CHECK (ПРОВЕРКА) или TRBL (ОТКАЗ) вместе с номером зоны.

Факт отказа не избавляет от необходимости контролировать зону с помощью панели, поскольку сначала сигнал будет поступать обходным путем.

- Если в течение заданного интервала времени (например, 24 или 2 ч.) приемник не получает сигнал от любого  своего передатчика, на экране появляется слово CHECK или TRBL для зоны 998 (2-й приемник)  или 990 (1-й приемник), при условии, что зона типа 05 приписана к контролируемым зонам.  Это может служить указанием на то, что радиоприемник не может “слышать” сигналы. То же самое происходит, если  приемопередатчик 5882EU/5882EUH обнаруживает радиопомехи от источника радиоизлучения в течение  30 секунд в любом 60-секундном интервале времени.

- Панель выполняет проверку качества подключения приемника примерно каждые 45 секунд. При потере связи панели с приемником на экране появляется слово CHECK или TRBL вместе с номером зоны приемник r (8xx, где xx = адрес приемного устройства), если  зона типа 05 приписана к контролируемым зонам. Это может служить свидетельством  неправильно выполненного подключения приемника или того, что переключатели DIP не привязаны к тому же адресу, что и панель в режиме программирования.

- Два одинаковых приемника можно использовать для контроля либо большего пространства, либо для повышения степени защиты объекта.

- Каждая зона от 1 до 128 может быть использована в качестве беспроводной, за исключением зоны 64 (зарезервированной для беспроводной клавиатуры).

#### Указания по установке радиосистемы

- Для создания оптимальных условий приема радиоприемник должен находиться на высоком месте в центре обслуживаемого участка. Не располагайте приемник на металлических предметах или вблизи их.  Это понижает уровень сигнала и затрудняет радиоприем. Не устанавливайте приемники и передатчики на чердаках, где слишком высокая или слишком низкая температура может ухудшить их работу.

- Для получения максимального диапазона действия устанавливайте радиоприемник не менее чем в 3 м. от панели контроля или любой клавиатуры во избежание влияния помех от микропроцессоров этих устройств.

- При использовании сдвоенных приемников:

- Оба приемника должны находиться на расстоянии не менее 3 м друг от друга, а также от панели контроля и удаленных клавиатур.

- Каждый из приемников должен иметь собственный адрес (01-07). Приемник с наименьшим номером адреса считается 1-ым приемником для целей наблюдения.

- Внутреннее идентификационное обозначение должно сохраняться  при использовании беспроводной клавиатуры 5827/5827AP/5827BD..

- Применение двух радиоприемников не означает увеличения числа передатчиков, с которыми система может работать.

#### Установка и настройка приемников ВЧ 5881EN/5882EU/5882AP

- Установить приемник(и).  Приемники устанавливаются рядом с панелью контроля и должны обнаруживать сигналы радиопередатчиков в диапазоне 60 м. Это следует учитывать при выборе места для установки приемников.

- Подключить монтажный жгут приемника к контактам клавиатуры контроля  (6, 7, 8  и  9). Включите штекер на другом конце жгута в гнездо приемника.

- Для дальнейших операций по установке приемника ознакомьтесь с прилагаемой к нему Инструкцией, например для установки антенны и т.д.

- Задать адреса для переключателей  DIP (01-07) которые должны быть не заняты для других приборов (т.е. клавиатур, релейных модулей и т.д..).

Рисунок  3-17.Радиоприемник 5881EN/5882AP

Рисунок  3-18a. Приемопередатчик  5882EUH

Рисунок 3-18b. Приемопередатчик 5882EUr

#### Установка и настройка приемников ВЧ 5881EN/5882EU/5882AP

- Установить приемник(и). Приемники должны быть установлены снаружи от панели контроля и быть в состоянии обнаруживать сигналы от передатчиков в номинальном диапазоне 60 м. Учитывайте это обстоятельство при выборе места для размещения приемников.

- Подключите проводные жгуты соединений к контактам клавиатуры контроля (6, 7, 8, и 9). Подключите другой конец проводного в гнездо приемника.

- Ознакомьтесь с Инструкцией по установке, прилагаемой к приемнику для дальнейших действий, в частности по установке антенны и т.д.

- Установить переключатели DIP для адресов (01-07), не используемых другими приборами (т.е. клавиатурами, релейными модулями и т.д.).

- Замечания относительно устройства 5839EU(H)/5882EU(H)   устройства прибора 5839EU(H ) крышка клавиатуры должна быть снята.

- Каждый прибор 5839EU(H) может быть связан только с одним прибором  5882EU(H) (не привязывать данный  5839EU(H) более чем к одному приемопередатчику).

|  | Отметьте адресный номер выбранного вами для вашего приемника, так как этот адрес может быть задействован в Режиме программирования приборов системы. |
| --- | --- |

#### Установка модуля 5800TM

Установка данного модуля нужна только, если вы используете двусторонние беспроводные клавиатуры  5827B.

Модуль 5800TM должен располагаться на удалении от 0,3 до 0,6 м от приемных антенн. Модуль нельзя устанавливать внутри шкафа управления. Устанавливайте модуль, используя для этого входящую в комплект монтажную скобу.

- Присоединить модуль 5800TM к контактам клавиатуры панели контроля, используя для этого прилагаемый разъем с микропроволочным выводом в порядке, показанном ниже:

| ПРОВОД | КОНТАКТ НА ПАНЕЛИ |
| --- | --- |
| КРАСНЫЙ (+12 В) | Контакт 6 |
| ЧЕРНЫЙ (Земля) | Контакт 7 |
| ЗЕЛЕНЫЙ (Поступление данных на панель) | Контакт l 8 |
| ЖЕЛТЫЙ (Поступление данных от панели) | Контакт 9 |
| ГОЛУБОЙ: Не используется |  |

- Снять перемычку для адресной установки  28; снять белую перемычку для адреса 29; снять обе перемычки для адреса 30.

|  | Этот адрес должен быть задан с буквенной клавиатуры панели в режиме Программирование приборов, а затем привязан к какому-либо разделу. |
| --- | --- |

Для получения дополнительной информации обратиться к Инструкции по модулю 5800TM.

#### Режим идентификации аналогичных местных устройств

Этот режим применяется только, если вы используете беспроводную клавиатуру (5827/5827AP/5827BD) в системе серии 5800.

Приемники серии 5800 взаимодействуют только с клавиатурами (01-31), находящимися в панели контроля. Это делает систему неуязвимой для помех со стороны клавиатур других соседних систем. Используйте этот режим, чтобы быть уверенным в том, что выбранный вами внутренний идентификационный признак не используется в соседней системе. Для входа в этот режим выполните следующие действия:

- Введите свой "Код инсталлятора" + [#] + [2].

- Приемник теперь начнет “вынюхивать” все идентификационные признаки в данном участке и показывать их в случае обнаружения на экране. Для получения хороших результатов удерживайте приемник в этом режиме около 2 часов.  Пользуйтесь только теми местными приборами, индикация которых отсутствует на экране.

- Для выхода из этого режима просто введите свой код инсталлятора  и команду OFF.

|  | Поскольку режим идентификации местных приборов эффективно блокирует работу приемных устройств, его нельзя задействовать в разделах, взятых на охрану. |
| --- | --- |

#### Установка передатчиков серии 5800/5800AP/5800EU/5800H

Передатчики серии 5800/5800AP/5800EU/5800H снабжены встроенными заводскими номерами, которые должны быть “зарегистрированы” в системе посредством программирования режима меню; № 93 или вводом в панель контроля  через “загрузчик” передатчиков серии  5800/5800AP/5800EU/5800H (кроме 5827/5827AP, описываемого отдельно) без переключателей DIP.

Каждый номер передатчика зоны вводится в систему в режиме № 93 mode. Некоторые передатчики, как, например, 5816, 5816AP, 5816EU, 5816H и 5817, могут работать с несколькими "зонами" (рассматриваемыми в качестве шлейфов или входов). Например, у передатчика 5816/5816AP/5816EU/5816H, клеммной колодкой служит шлейф 1, а герконом - шлейф 2. Каждый шлейф должен быть приписан к зоне со своим номером и быть зарегистрированным отдельно.

Для передатчиков кнопочного типа (“радиокнопок”) таких, как  5804, следует для каждого из них назначать уникальный номер зоны. Каждая кнопка передатчика также имеет заранее установленный номер шлейфа или входа, автоматически выводимый на экран при регистрации.

#### Контроль передатчика серии 5800

За исключением нескольких передатчиков, которые могут быть вынесены за пределы здания (5802, 5802AP, 5802CP, 5804, 5804AP 5804EU, 5804BD, 5827, 5827AP), каждый передатчик проверяется специальным сигналом, посылаемым на приемник с интервалом  70–90 минут (25 минут для передатчиков серии 5800EUи 9 минут для 5800). Если, по крайней мере, один проверочный сигнал от каждого контролируемого передатчика не получен в течение заданного времени, (например, 24 часа для 5800 или 2 часа для 5800EU/5800H), на экране высвечивается номер(а) "пропавшего" передатчика и слово "CHECK" (“ПРОВЕРКА”).

Наблюдение за особыми передатчиками, которые могут находиться за пределами здания (5801, 5802AP, 5802MN, 5802MN2, 5802EU, 5802H) может быть отключено, если зарегистрировать их, как "UR" (Неконтролируемые радиопередатчики), как описано ниже.

Передатчики  серии 5800 имеют устройство защиты от несанкционированного доступ,  выдающее сигнал  “CHECK” или "TRBL" в случае снятия наружного колпачка при условии, что в программном поле *24 (“Блокировка вмешательства в зону расширения”) заданное значение равно "0." Передатчики серии 5800EU (5816EU, 5819EU, 5839EU и 5888EU) и серии 5800H (5814H, 5816H, 5819H, 5819SH, 5839H, 5852H и 5888H) также оснащены таким же устройством защиты от снятия.

#### Срок службы аккумуляторов передатчиков серии 5800

Аккумуляторы радиопередатчиков могут служить от 4 до 7 лет, в зависимости от окружающей среды, характера эксплуатации и особенностей конструкции. На сокращение  срока службы аккумуляторов могут также влиять такие внешние факторы, как влажность, температура и резкие температурные скачки. Система может обнаруживать подсадку аккумулятора за 30 дней до ее полного разряда, что дает продавцу или пользователю системы время для замены аккумулятора и обеспечить бесперебойную защиты данного участка системы.

Некоторые передатчики (например, серий 5802 и 5802CP) имеют аккумуляторы с большим сроком службы, но не подлежащее. По окончании срока службы надо заменять все изделие в целом (с вводом нового заводского номера в память панели контроля).

Аккумуляторы передатчиков кнопочного типа  (например, 5801, 5802, 5802AP, 5802CP, 5804, 5804AP, 5804H и 5804EU) должны периодически проверяться пользователем на состояние их заряда.

|  | Не вставляйте аккумуляторы в радиопередатчики до их готовности к регистрации в системе. Это требование необходимо соблюдать во избежание возникновения помех. Удаление аккумуляторов после регистрации не влечет за собой никаких отрицательных последствий. |
| --- | --- |

#### Передатчики серии 5800. совместимые с системой

| Модель | Изделие | Вид входа |
| --- | --- | --- |
| 5801 | Датчик паники | UR или RF (неконтролируемый или радиочастотный) |
| 5802 5802CP | В виде кулона (Индивидуальный передатчик сигнала тревоги ) В виде ременной пряжки (Индивидуальный передатчик сигнала тревоги ) | Только шунт |
| 5802MN/ 5802AP | Миниатюрный (Индивидуальный передатчик сигнала тревоги) | UR или RF (неконтролируемый или радиочастотный) |
| 5802MN2 | Двухкнопочный (Индивидуальный передатчик сигнала тревоги) | UR или RF ( |
| 5802EU/ 5802H* | Двухкнопочный (Индивидуальный передатчик сигнала тревоги) | UR или RF |
| 5804/ 5804AP | Кнопочный передатчик RF | Только шунт |
| 5804EU/ 5802H* | Кнопочный передатчик RF | Только шунт |
| 5804BD | Двунаправленный кнопочный передатчик RF | Только шунт |
| 5806/ 5808LST/ 5808EU/ 5808H* | Фотоэлектрические индикаторы дыма | RF |
| 5816/ 5816AP | Датчик для дверей и окон | RF |
| 5816EU/ 5816H* | Датчик для дверей и окон | RF |
| 5816MN | Миниатюрный датчик для дверей и окон | RF |
| 5816TEMP | Радиодатчик температуры | RF |
| 5817 | Многцелевой многопунктовый универсальный передатчик | RF |
| 5818 | Врезанный (утопленный) передатчик | RF |
| 5819/ 5819EU/ 5819H* | Радиодатчик-анализатор удара | RF |
| 5819S/ 5819EUS/ 5819SH* | Радиодатчик-анализатор удара | RF |
| 5827/ 5827AP | Беспроводная клавиатура | Идентификатор |
| 5827BD | Беспроводная клавиатура двунаправленного действия | Идентификатор |
| 5849 | Детектор разбивания стекла | RF |
| 5852/ 5852H* | Детектор разбивания стекла | RF |
| 5888EU/ 5888H* | Инфракрасный датчик | RF |
| 5890 | Инфракрасный датчик | RF |
| 5890PI/ 5890AP | Инфракрасный датчик, нечувствительный к домашним животным | RF |

*	Европейским  Союзом разрешены к применению и к опубликованию сведений в Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.

### Установка выходных приборов

Система VISTA-120 может поддерживать до 96 выходных приборов (Под выходными понимаются приборы для съема информации – Примеч. переводчика). Каждый выходной прибор должен быть запрограммирован на вид действия (ACTION), причину активирования (START) и деактивирования (STOP). В системе можно использовать приборы 4204, 4204CF, FSA-8/24, 4140SN и (или) Powerline Carrier (например, приборы класса X-1).

|  | Приборы могут быть запрограммированы к действию в ответ на заданное обстоятельство. Система также может быть запрограммирована на срабатывание этих приборов в особых случаях с использованием Режима меню №80 – функция событий, определяемых временем. Контролироваться могут 96 выходных приборов (зоны 601-696). Контролироваться могут только релейные модули 4204CF. Если программировать контроль для других типов выходных приборов, последствия могут быть непредсказуемы.. |
| --- | --- |

#### Подключение релейного модуля 4204

- Задать переключателям 4204 DIP адрес прибора в интервале 01-15, незанятый для другого прибора (клавиатуры, радиоприемники и т.д..). В случае использования нескольких модулей, каждый из них должен иметь особый адрес.

|  | Релейный модуль не будет функционировать до тех пор, пока выбранный вами адрес прибора не будет активирован в Режиме управления приборами на панель контроля. |
| --- | --- |

- Соединить модуль (модули) 4204 с контактами панели  (6, 7, 8 и 9). При установке в шкафу управления использовать разъём с микропроволочным выводом. В случае монтажа модуля вне шкафа использовать обычный 4-жильный витой шнур.

- Подключить напрямую каждый модуль 4204  к панели. Максимальная длина провода между панелью и модулем 4204 не должна превышать:

| Диаметр провода | Максимальная длина |
| --- | --- |
| 0,64 мм | 38 м |
| 0,81мм | 60 м |
| 1.0 мм | 90 м |
| 1,3 мм | 150 м |

ПРИМЕЧАНИЕ:	Положение  1 переключателя DIP

ON = защита от несанкционированного доступа.

OFF = без защиты от несанкционированного доступа.

Рисунок  3-19. Релейный модуль 4204

| Switch shown….. | Переключатель показан для адреса “0” |
| --- | --- |
| Switch number | Номер переключателя |
| 4204 address settings | Установки адреса для модуля 4204 (… означает ВЫКЛ.) |
| DIP switch for… | Переключатель DIP для установки адреса и подключения и отключения перемычки. |
|  | ЖЕЛТЫЙ Провод ввода данных с панели ЧЕРНЫЙ “Земля” ЗЕЛЕНЫЙ Провод вывода данных на панель КРАСНЫЙ (+12 В) |
| Relay | Реле |
| Relay 4… | Обычное положение реле 4 в состоянии ВЫКЛ. |
| 4 pin… | 4-штырьковый штекер клавиатуры |

#### Установка приборов Powerline Carrier

При использовании приборов 110VAC/60Hz Powerline с питанием 110 в/60 Гц, вместо обычного трансформатора 1361 нужно использовать трансформаторный интерфейс   4300, снабжающий панель контроля переменным током и посылающий контрольные импульсы через электропроводку здания для контроля приборов Powerline Carrier. Помимо обычного выходного трансформатора с характеристиками 16,5 В/40ВА, в Австралии следует использовать выходной трансформатор XF10, а в Европе - XM10E.

Приборы Powerline Carrier с X-10 подключаются либо к стандартным розеткам сети переменного тока, либо непосредственно в электрическую сеть квалифицированным электриком, в зависимости от типа используемого прибора. Они реагируют на команды с панели на включение-выключение, проходящие через 4300/XF10/XM10E к приемным устройствам.  Для получения более подробной информации по установке трансформатора см. ниже в этом разделе “Подключение сетевого трансформатор”.

ПРИМЕЧАНИЕ:	При необходимости, во избежание нарушения работы соседних аналогичных систем на выходе домовой разводки  можно установить низкочастотный фильтр (входящий в комплект X-10).

Рисунок 3-20. Подключение модулятора XM10E

| All switches… | Все выключатели показаны с верхним положением контактов (адрес шины 23) |
| --- | --- |
| Side… | Вид сбоку |
| Optional switch… | Подключение дополнительного штекера |
| Terminal block | Клеммная колодка |
| DIP switch | Переключатель DIP |
| Connect to… | Подключить к контактам клавиатуры |

#### Установка модулей регистрации возгорания (FSA)

8-зонный светодиодный модуль регистрации возгорания (FSA-8) и такой же  24-зонный модуль регистрации возгорания (FSA-24) инициирует блок, реагирующий на пожарную тревогу, для быстрого  опознавания места или зоны воспламенения . Эти устройства индикации могут быть использованы и для других целей, таких, например, как индикация состояния зоны.  Система может поддерживать действие максимум четырех модулей FSA в любых сочетаниях.

|  | Модуль FSA не будет функционировать до тех пор, пока установленный вами на переключателях DIP, адрес прибора не будет активирован в Режиме управления приборами №93 на панели. |
| --- | --- |

Для установки модуля FSA, см. Рисунок 3-21 и выполните следующие действия:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Задать с помощью переключателей DIP в FSA адрес прибора в интервале от 08 до 23.См. Инструкцию по работе с модулем. Не используйте адрес, уже выбранный для другого прибора (клавиатуры, радиоприемники и т.д.). |
| 2 | Установите модуль FSA горизонтально по отношению к сдвоенному электрошкафу (счетверенному для FSA-24). |
| 3 | Подключить модуль к контактам клавиатуры контроля (6, 7, 8 и 9). |

Рисунок 3-21:  Подключение модуля FSA

| All switches… | Все выключатели показаны с верхним положением контактов (адрес шины 23) |
| --- | --- |
| Side… | Вид сбоку |
| Optional switch… | Подключение дополнительного штекера |
| Terminal block | Клеммная колодка |
| DIP switch | Переключатель DIP |
| Connect to… | Подключить к контактам клавиатуры |

#### Установка релейных модулей 4101SN

Одновыходный релейный модуль 4101SN V-Plex  является выходным прибором шлейфа опроса для распознавания заводского номера.  Характеристики модуля:

- Контакты в форме буквы “C” рассчитаны на 2 А, 28 ВА переменного и постоянного тока с контролем их состояния.

|  | Контролируется состояние реле, но не правильность подключения наружных контактов. |
| --- | --- |

- Входная дополнительная зона, контролируемая реле EOLR конструкции типа B

- Управление питанием и связью с панели управления посредством шлейфа опроса V-Plex.

- Электронная часть модуля смонтирована в маленьком пластмассовом корпусе с крышкой, защищенной от взлома.

Подключить модуль к шлейфу опроса через контакты  24 (+) и 25 (-). Проверьте правильность подключения полюсов.

### Установка условий размыкания и замыкания контактов

Выход 1 может поочередно программироваться на изменение состояния , если система задействована в режиме AWAY, а затем охрана снята. Если значение поля 1*46 задано как 1, значение выхода устанавливается более высоким, когда система находится в “отключенном” состоянии.

Если система находится в режиме AWAY, происходит переключение на "0" вольт. Это переключение не изменяет состояния системы, если все разделы взяты на охрану, и снова изменяет, как только один из разделов с охраны снят.

### Установка удаленного устройства звуковой сигнализации

Выход 1 может поочередно программироваться  для удаленного устройства звуковой сигнализации. Если вы хотите, чтобы  звуковой сигнал сирены, встроенной в клавиатуру, был продублирован в другом месте для одного раздела, можно использовать пьезоэлектрическую сирену PAL 328N.  Панель будет воспроизводить все звуковые сигналы в дистанционном режиме (т.е. сигналы тревоги, неисправности, звонка, входа/выхода и т.д.), за исключением кратких щелчков, вызываемых нажатием клавиш клавиатуры.

Одно из возможных применений такой особенности может заключаться в воспроизведении звонков в местах, удаленных от панелей. Этого можно также достичь с помощью релейных выходов (См. Программирование режима меню № 93 Menu Mode в Руководстве по программированию).

ПРИМЕЧАНИЕ: Поле (15 должно программироваться с указанием номера раздела, где сигнал удаленного звукового устройства 7 должен быть дублирован

Подключить сирену Amseco piezo между вспомогательным источником питания панели выходным разъемом  триггера  J7, как показано на Рисунке 3-22 “Подключения удаленного устройства звуковой сигнализации”.

Рисунок 3-22. Подключения удаленного устройства звуковой сигнализации

### Установка дистанционного кнопочного переключателя

При использовании отдельно поставляемого дистанционного кнопочного переключателя для постановки на охрану и снятия с охраны помещения его переключатель должен быть подключен к зоне 7, а его светодиоды состояния готовности и принятия на охрану должны быть подключены к выходам триггера и запрограммированы для перехода в рабочее состояние.

|  | Учтите, что переключатель зоны 7 может быть использован только в одном из разделов Note и зона 7 при этом больше не является охраняемой. |
| --- | --- |

Мгновенное замыкание параллельно зоне 7 активизирует раздел в режиме "AWAY".  Если замыкание длится более 3 секунд, раздел берется на охрану в режиме "STAY". После принятия раздела на охрану, происходит замыкание зоны 7, раздел снимается с охраны.

  - Подключить нормально разомкнутый переключатель с самовозвратом к  зоне 7.

  - Подключить резистор EOL (2 кОм) параллельно переключателю независимо от того, выбраны ли  зоны 2-8 для использования резисторов EOL.

  - Подключить светодиоды индикации состояния готовности и принятия на охрану к разъему J7, как  показано на рисунке.

  - Подключить поставляемый отдельно выключатель замкнутой схемы защиты от несанкционированного доступа (например, №112) к зоне 7 последовательно.

  - В программном поле *15 привязать переключатель к соответствующему разделу. Активизировать отчет закрывания/открывания (Пользователь №0) для переключателя в поле  *40 (если требуется).

Рисунок  3-23. Подключение дистанционного переключателя

Светодиодные индикаторы

| Зеленый | Красный | Значение |
| --- | --- | --- |
| ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | Снятие с охраны и отсутствие готовности |
| ВКЛ. | ВЫКЛ. | Снятие с охраны и готовность |
| ВЫКЛ. | ВКЛ. непрерывно | На охране в режиме Away |
| ВЫКЛ. | Медленные вспышки | На охране в режиме Stay |
| ВЫКЛ. | Быстрые вспышки | Запоминание тревоги |

#### Переключение изменением конфигурации разделов

Помимо возможности поддержки переключателя 4146 для контроля зоны 7 можно добавлять по одному кнопочному переключателю (DPST или DPDT), который может перебрасываться в одно из двух положений: режим AWAY и ВЫКЛ. (снятие с охраны).

Компания ADEMCO не выпускает переключатели в корпусе со светодиодной индикацией состояния (если такая индикация требуется, можно использовать программируемый релейный выход).

Для использования такой конфигурации, подключить каждый переключатель к удаленному модулю двухзонного расширения ADEMCO 4193SN, как показано ниже.

Рисунок 3-24. Переключение сменой контактов разделов

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель, схема которого показана на рисунке, - модель EXA-112-2 производства Chicago Lock Company.

Если переключатель НЕ активирован или его контакты находятся  в нормально замкнутом состоянии , раздел находится на охране в режиме AWAY. Если переключатель активирован, раздел снят с охраны.  Неконтролируемая зона шлейфа должна быть привязана к зоне типа 21 (режим охраны AWAY), а контролируемая зона шлейфа должна быть привязана к зоне типа 22 (режим снятия с охраны).

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ:  Каждая из зон модуля 4193SN должна быть "зарегистрирована" индивидуально, но при включении переключателя активируются обе зоны. Поэтому, перед "регистрацией" заводского номера для зоны, обслуживаемой модулем  4193SN, временно отключите провод с НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ стороны. После того, как зона становится зарегистрированной в системе, снова подключите провод, а затем временно отключите другой провод, чтобы "зарегистрировать" другую зону.

### Вспомогательные средства тревожной сигнализации

Разъём J7 служит для подключения устройств срабатывания (триггеров) пожарной сигнализации, охранной и тревожной сигнализации, молчащей тревоги/принуждения.  Эти триггеры запрограммированы на действие по умолчанию для выходов 2, 3, и 4.  Их можно использовать для отключения таких устройств как  радиосредства дальнего действия, устройства голосового вызова, непосредственно подключаемые проводные датчики.

При использовании триггеров в качестве устройств запуска тревоги, сигналы выхода имеют низкий уровень, но при возникновении тревожной ситуации соответствующего вида, этот уровень повышается. Уровень остается высоким, пока с клавиатуры не вводится код защиты и команда ВЫКЛ., за исключением случаев использования триггеров молчащей тревоги/принуждения, генерирующих импульсы длительностью 2 секунды.

На  Рисунке 3-25  показан способ подключения радиосредств.

|  | Триггеры пожарной тревоги (Выход 2) и молчащей тревоги/ принуждения (Выход 4) можно использовать для приведения в действие светодиодов переключения постановки на охрану и готовности вместо программирования поля *15. |
| --- | --- |

Рисунок 3-25. Вспомогательные средства тревожной сигнализации

V-tran….    Приемопередатчик

Установка модуля связи панелей VA8200

Модуль связи панелей VA8200  (PLM) подключается к выводам клавиатуры (ECP) системы VISTA-120, а также для подключения через интерфейсную шину RS-485 (3-проводный витый провод) к другим таким же модулям  (PLM). На Рисунке3-26  приведена блок-схема соединения между тремя панелями контроля.

Рисунок 3-26: Блок-схема связи панелей

| Control panel | Панель контроля |
| --- | --- |
| Keypad | Клавиатура |

#### Требования к размерам проводов для ECP

Определить требуемый диаметр провода с помощью приведенной ниже таблицы.

| Таблица дин провода |
| --- |
| Диаметр | Длина |
| 0,64 мм | 137 мм |
| 0,81 мм | 213 мм |
| 1,0 мм | 335мм |
| 1,3 мм | 534 мм |

|  | Суммарная длина отрезков проводов для ECP не должна превышать 610 мм для неэкранированного провода (305 мм для экранированного провода). Если один отрезок провода присоединяется к нескольким приборам ECP, указанную выше максимальную длину следует разделить на число подсоединяемых приборов (например, если диаметр провода, подключаемого к двум клавиатурам, составляет 0,64 мм, максимальная длина должна быть 69 мм). |
| --- | --- |

#### Ограничения для размеров интерфейсной шины RS-485

Длина шины RS-485 от первого до последнего модуля связи панелей с использованием двухжильного витого провода диаметром 1,3 мм не должна превышать 1220 м Рекомендуемый вид соединения модулей гирляндное подключение. Если надо связать несколько зданий, интерфейсная шина RS-485 должна проходить по контуру от одного здания к другому.

Если имеется ряд ответвлений, избегайте использования соединения “звездой”. Это создает многочисленные сложные проблемы  с реактивной нагрузкой и емкостным сопротивлением, которые устраняются с трудом.

#### Монтаж и подключение модуля связи панелей

|  | Модуль PLM не действует, если он не запрограммирован в Меню режимов № 93 в системе Программирования приборов. Не устанавливайте модуль на дверце шкафа и не пытайтесь прикрепить его к печатной плате. |
| --- | --- |

Перед установкой и подключением модуля связи панелей ознакомьтесь с Рисунком 3-27 и выполните следующие действия:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Перед выполнением любых присоединений отключите питание панели. |
| 2 | Установите модуль в шкаф управления, если для этого имеется свободное место, или рядом со шкафом с помощью двусторонней клейкой ленты. |
| 3 | Присвойте переключателям DIP модуля PLM адреса приборов (от 01 до 30). См. Таблицу для переключателей DIP в Инструкции по эксплуатации модуля. Не назначайте адрес, уже используемый другим прибором (клавиатуры, радиоприемники и т.д.). |
| 4 | Подключите выводы 12 В (+) и (–), а также входные и выходные информационные контакты модуля, к контактам клавиатуры панели контроля PLM (6, 7, 8, и 9), соответственно. |
| 5 | Подключите 3-проводную шину RS-485 ко всем модулям. Рекомендуемое направление включения: “входящие” провода от одного модуля (или панели контроля) к контактам 5 (+), 6 (-) и 7 (“земля”); “выходящие” провода к следующему модулю – от контактов TB1-8 (+), 9 (-) и 10 (“земля”). |

Рисунок  3-27:  Подключение модуля связи панелей VA8200

### Принтер для печати журнала регистрация событий

Данная система позволяет фиксировать до 512 событий различного вида. Каждое из событий регистрируется в одной из пяти категорий с указанием его времени и даты (если в системе имеется датчик реального времени).

К этим категориям относятся: Тревога, Наблюдение и Проверка, Игнорирование, Открывание и Закрывание и Ситуации в Системе.

Журнал можно просматривать (Режим просмотра) с помощью буквенной клавиатуры или распечатывать (Режим печати) на принтере последовательного действия (подключенного к системе через последовательный интерфейсный модуль 4100SM).

#### Конфигурации принтера

Принтер должен иметь следующие характеристики:

- 8 разрядов, без контроля по четности, 1 стоповый бит

- Быстродействие 300 или 1200 бод (предпочтительнее 1200)

- Аппаратное подтверждение наличия связи с использованием сигнала готовности DTR

- В комплект модуля 4100 SM входит 3 м соединительного кабеля RS232. Если панель управления и принтер разделяет расстояние больше 3 м., можно взять более длинный кабель или удлинитель. Общая длина при этом не должна быть более 15m.

- Большинство принтеров либо игнорируют сигналы CTS (готовность к приему), DSR (сигнал готовности от модема) и CD (сигнал обнаружения), либо эти сигналы  должны быть более высокого уровня (т.е. 3 – 15 В постоянного напряжения для контактных штырьков 5, 6 и 8 разъема DB25  кабеля RS232  соответственно относительно штырька заземления 7). Для модуля 4100SM значения сигналов для этих контактов задаются повышенными. Если принтер не работает с такими значениями уровня сигналов, надо снять в модуле 4100SM голубую (CTS), белую (DSR) или красную (CD) перемычку для получения нужного уровня сигнала. Наиболее важными контактными штырьками кабеля RS232C является 3 (вывод информации), 7 (“земля”)  и 20 (сигнал готовности DTR).

- Сигнал DTR с линии TB1 для модуля 4100SM должен иметь большой уровень (9,5-14 В постоянного напряжения) при включенном в сеть, правильно присоединенном в онлайновом режиме и готовом к печати принтере. Если принтер не включен в сеть, или присоединен к телефонной линии неправильно или в нем отсутствует бумага, уровень сигнала будет низким (0-1, В 5V постоянного напряжения).  Панель контроля не будет посылать информацию на принтер, если уровень сигнала  не будет высоким.

#### Установка модуля  4100SM и принтера

      - С помощью скобы закрепить модуль 4100SM на боковой стенке шкафа управления.

      - Выполнить соединения между разъемом J8, модулем 4100SM и принтером последовательного действия способом, показанным ниже. Разъем J8, расположен над разъемом  J7 на правой стороне главной печатной платы; сюда также подключаются триггеры для устройств Powerline.

Рисунок  3-28. Подключение принтера регистрации событий

| J6 connector | Разъем J6 |
| --- | --- |
| 4142TR Cable… | Кабель 4142TR (поставляется с…) |
| To TB6… | К выводу вспомогательного источника питания TB6 (+) (потребляемый ток 25 мА) |
| To TB7… | К выводу вспомогательного источника питания TB7 (-) |
| Serial module | Последовательный модуль |
| 4100 SM jumpers | …. Перемычки (Отсоединить для задания соответствующего плавающего сигнала) |
| Color | Цвет |
| Function | Функция |
| Pin | Штырьковый контакт |
| 3 m cable… | 3-метровый кабель, поставляемый в комплекте с 4100 SM |
| Red, Blue, White | Красный, синий, белый |
| Use gender….. | Если в принтере “мужской”разъем D825, используйте “разнополый” переходник, поставляемый вместе с 4100SM. |
| Serial printer… | Установки для принтера последовательного действия: -без контроля на четность -стоповый бит -скорость передачи … бод -установление связи посредством сигнала DTR |

### Установка модуля голосовой связи 4286 VISTA (VIP)

Модуль голосовой телефонной связи 4286 VIP является вспомогательным устройством, позволяющим доступ пользователю к системе безопасности и к релейным приборам посредством многочастотного телефонного аппарата DTMF (либо из здания, либо из отдаленного пункта). Этот модуль с адресом №4 должен приводиться в действие через меню Программирование приборов и должен быть привязан к какому-либо разделу.  Режим №93 Меню программирования в Руководстве по программированию.

|  | В системе можно использовать только один модуль VIP. |
| --- | --- |

Модуль 4286 VIP дает возможность пользователю с помощью многочастотного телефонного аппарата DTMF следующие действия:

- Получать по телефону синтезированные голосовые сообщения относительно состояния системы охраны.

- Включать и отключать систему охраны, а также выполнять большинство других команд с помощью телефонного наборного устройств.

- Контролировать релейный модуль 4204 relays и/или устройств Powerline Carrier с помощью Режима реле №70.

- Передавать голосовые извещения по телефону для подтверждения всех вводимых команд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для языков иных, нежели английский, и/или там, где для функционирования телефонных систем требуется разрешение со стороны государства, рекомендуется вместо модуля  4286 использовать модуль TeleCommand.

##### Факты, которые следует знать

- Модуль VIP может  объявлять голосом многие из слов, обычно появляющихся на экране при аналогичных состояниях системы (см. эти слова, выделенные жирным  шрифтом в Терминологическом перечне, вызываемом через Программирование Режима меню №93 и расположенном в Руководстве по программированию). Если модуль VIP не может найти в дескрипторной зоне нужное слово, он не объявляет  его вообще, но объявляет номер зоны.

      - Возможность удаленного доступа к модулю VIP может включаться и выключаться с помощью ввода команды [Код защиты] + № 91 (см. Руководство по эксплуатации модуля VIP).  Следует использовать только код владельца или лица, устанавливающего модуль.

      - Модуль 4286 VIP подключается между панелью контроля и телефонным аппаратом (аппаратами), находящимся в здании.  Он прослушивает многочастотные тональные посылки  (DTMF) в телефонной линии и передает их на панель контроля.

      - Во время прослушивания телефонной линии внутри здания модуль включает внутренние телефоны; при прослушивании наружных телефонных линий он соединяется с внутренними линиями и всеми автоответчиками.

      - Модуль VIP сообщает о неисправностях кодом 804 (800 + адрес прибора ECP 04 = 804) при потере передачи данных на панель контроля.

      - С помощью модуля VIP пользователь может получить подробную инструкцию о порядке доступа к системе защиты с помощью телефона. Кроме того, для пользователя системы  к  модулю VIP прилагается Руководство для пользователя по доступу к системе с помощью телефона.

#### Установка и подключение модуля  4286 VIP

Модуль VIP может устанавливаться в шкафу управления, если для этого есть достаточно места, или  на боковой стороне шкафа, или рядом с ним . Для подключения модуля снимите его защитный колпачок.

- После того, как модуль VIP вставлен внутрь шкафа, закрепите его на внутренней поверхности шкафа двусторонней клейкой лентой. Если модуль установлен внутри шкафа, колпачок модуля можно не устанавливать обратно.

|  | Не устанавливайте модуль VIP на дверце шкафа, и не пытайтесь прикрепить его к печатной плате. |
| --- | --- |

- При установке модуля VIP снаружи шкафа используйте отверстия под винты в задней части шкафа, чтобы закрепить модуль в горизонтальном или вертикальном положении (допустимо использовать двустороннюю клейкую ленту). Провода могут быть выведены сбоку или сзади  (в задней стенке имеется также специальное круглое отверстие под провода).

- Если колпачок модуля 4286 остается на месте, прикрепить к его внутренней поверхности  маркировочную метку (прилагается отдельно).  В противном случае, прикрепить метку к внутренней поверхности дверцы шкафа управления.

- Подключить концы сигнальных проводов 12 В (+) и  (–) модуля VIP к панели с помощью соединительного кабеля, поставляемого вместе с модулем (см. ниже). Подключение такое же, как и для удаленных клавиатур.

| КРАСНЫЙ | 6 (ВСПОМ. +) |
| --- | --- |
| ЧЕРНЫЙ | 7 (ВСПОМ. -) |
| ЗЕЛЕНЫЙ | 8 (ВХОД ДЛЯ СИГНАЛОВ) |
| ЖЕЛТЫЙ | 9 (ВЫХОД ДЛЯ СИГНАЛОВ) |

- Вставить штырьковый разъем на другом конце кабеля в соответствующий ему разъем модуля VIP.

- Соединить контакты 1-5 модуля VIP, как показано на Рисунке 3-29.

|  | Следует использовать кабель прямого подключения с разъемом типа RJ31X, а соединения выполнять в точности, как показано на рисунке. Если провода в кабеле прямого подключения слишком коротки и не достают до требуемых контактов, нарастите их добавочными отрезками проводов. |
| --- | --- |

Подключение контактной колодки

| Контакт блока 4286 | Присоединить к: |
| --- | --- |
| 1. Входящие звонки (лепестковый) | Контакт (26) панелиl. |
| 2. Входящие звонки (кольцевой) | Контакт (27) панелиl. |
| 3. Исходящие звонки (лепестковый) | КОРИЧНЕВЫЙ провод в кабеле прямого подключения |
| 4. Входящие звонки (кольцевой) | СЕРЫЙ провод в кабеле прямого подключения |
| 5. Заземление | Контакт заземления (30) в панели контроля. |
| 6. Выход Audio 1 | Спикерфон |
| 7. Выход Audio 1 | Спикерфон |

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ МОДУЛЯ 4286:

- При отсутствии тональных сигналов многочастотной системы (DTMF) во время доступа к системе охраны с находящегося в  здания телефонного аппарата, попытайтесь поменять местами присоединение пары проводов к контактам 3 и 4 модуля 4286  и присоединение пары проводов к контактам 26 и 27 панели контроля.

- Весьма важным является правильность подключения к входной телефонной линии через разъем RJ31X и кабель прямого подключения, как показано на Рисунке 3-29, даже если система не присоединена к центральной станции. В противном случае, модуль 4286 не будет функционировать.

- Внутренние телефонные линии должны быть подключены только к контактам модуля VIP only! Если подключить их напрямую к панели контроля или к входной линии, то при попытке соединиться с внутреннего телефона с модулем VIP будет слышан тональный сигнал ошибки. Если в телефонной системе в здании имеется прибор для идентификации  личности звонящего, присоедините его прямо к контактам трубки (26 и 27) на панели контроля.

Рисунок 3-29. Подключение модуля 4286 VIP

| Terminals on control | Контакты на панели контроля |
| --- | --- |

### Подключение монитора телефонной линии

Система 120 в состоянии обнаруживать в телефонной линии любые виды неправильного подключения. Для этого необходимо использовать отдельный модуль в промежутке между телефонной линией и панелью контроля.

Следуйте указаниям инструкции по установке, прилагаемой к монитору телефонной линии. Кроме того, подключите выход монитора к зоне 9 на панели управления (см. Рисунок 3-30) и программируйте поле 1(37 на значение 1 (“активирование”).

Рисунок  3-30. Подключение монитора телефонной линии

| Incoming telephone line | Входящая телефонная линия |
| --- | --- |
| In Telephone Line… | Контроль телефонной линии (В Из) |
| Notes:…. | Поле программы … с (1) активируется для использования зоны 9 с вводом устройства контроля телефонной линии |

### Установка модуля подтверждения звуковой тревоги (AAV)

Модуль подтверждения звуковой тревоги (звуковой предупредительной сигнализации) (AAV) (известный также под названием  “полудуплексный речевой”), такой, например, как UVS-EU/UVS, является дополнительным вспомогательным устройством речевого диалога между оператором центральной станции и лицом, находящимся вблизи сработавшей установки тревожной сигнализации, для подтверждения случившегося события.  Эта функция может выполняться только, если программой предусмотрена передача тревожных сообщений на первичный телефонный номер.

При использовании AAV для отключения устройств звуковой сигнализации в здании, зона 5 должна быть привязана к зоне соответствующего типа ответа (например, типа 10), а в полях 1*60 и 1*66 должно быть выбрано значение “1”.  Если эти поля не активированы, диалог по телефону будет затруднен (в помещении слишком высок уровень помех).

Учтите, что зона 5 более не может являться охраняемой.

#### Действие модуля AAV

После того, как все сообщения были посланы во время сеанса регулярной отсылки отчетов на первичный телефонный номер, панель контроля запускает действие модуля AAV, если хоть одно из сообщений является тревожным. Если для первичного телефонного номера был выбран формат Contact ID, а в поле отмены отчета  *81 задано ненулевое значение, панель контроля будет посылать сообщение типа “Слушать дальше" (код события 606), что сигнализирует  приемнику 685 (версия программы 4.6 или выше) удерживать соединение в течение 1 минуты.

Когда происходит срабатывание сигнала тревоги, панель контроля должна разрешить соединение телефонной линии с модулем AAV без отключения соединения с центральной станцией. Если модуль AAV находится в активном состоянии, а поля 1*60 and 1*66 неактивны, звуковые сигналы всех сирен и всех клавиатур непрерывного действия во всех разделах отключаются.  Если модуль AAV сигнализирует, что сеанс регулярного подтверждения звуковой тревоги завершен, способность всех клавиатур к  звуковой сигнализации восстанавливается. Способность сирен к действию восстанавливается, если заданное для них время отключения состояния тревоги не истекло.

В качестве части программы повышения надежности срабатывания, панель контроля должна ограничивать длительность проверки всех звуковых тревог 15 минутами (поскольку при начале сеанса модуль AAV контролирует его длительность). При возникновении во время сеанса  новой тревожной ситуации, панель прерывает соединение с телефонной линией и посылает новое сообщение о тревоге, после чего снова запускает режим работы с AAV mode. Все остальные сообщения с наборных устройств, начинающие поступать во время происходящего в это время разговора, должны задерживаться до того времени как модуль AAV выдаст сигнал о том, что он находится в неактивном состоянии, либо до истечения 15 минут заданного времени проверки.

Один из способов пуска модуля AAV состоит в выборе значения 3 в поле 1*46 и выполнении подключений, как показано на Рисунке 3-31.  Поле 1*46 может быть использовано для постановки территории на охрану, для инициирования звуковых устройств удаленных панелей или открывания/закрывания триггерных приборов радиосистем дальнего радиуса действия. Если какая-либо из этих функций является абсолютно необходимой для данной установки, можно использовать другой способ запуска модуля AAV, а именно, посредством релейного модуля  4204, как показано на Рисунке 3-32.  В случае выбора этого способа, должны  быть заданы состояния START и STOP (60 = "Audio Alarm Verification") в режиме Меню программирования №#93, находящегося в Руководстве по программированию.

Некоторые модули AAV допускают дистанционный пуск посредством кольцевого детектирования в установке сигнализации. Учтите, что при выборе этого варианта существует риск ухудшения качества загрузки модема и производительности модуля удаленного доступа 4286 VIP/TeleCommand. Установки для переключателей DIP, показанные на схемах размыкания и замыкания триггеров, деактивируют функцию срабатывания модуля AAV.  Панель управления также требует, чтобы модуль AAV срабатывал от заднего фронта импульса, что задается с помощью переключателей DIP в модуле AAV.

|  | 1. Версия программы для приемника 685 версия программы должна быть 4.6 или выше. Более ранние версии не позволяют оставлять телефонную линию открытой. 2. Контактным кодом ID (персональным кодом) для режима "listen-in-to-follow." (“Последующее прослушивание”) является "606." Контактный код ID является единственным форматом генерации отчетов, посылающим сообщения в режиме "listen-in-to-follow." |
| --- | --- |

#### Подключение модуля подтверждения звуковой тревоги

Подключите вход схемы пуска от заднего фронта сигнала  модуля AAV  к разъему на выходе триггерной схемы, или к релейному модулю 4204, как показано ниже на различных монтажных схемах модуля AAV.

|  | Если в системе используется также модуль 4286 VIP, при выполнении подключений обязательно следуйте порядку, показанному на Рисунке 3-33. |
| --- | --- |

Рисунок  3-31. Подключение модуля AAV только к панели контроля

Рисунок 3-32. Подключение модуля AAV к модулю 4204

Рис. 3-33. Соединение модуля AAV с оборудованием  4286

### Подтверждение тревожного видеосообщения (VAV)

В данном разделе содержится лишь общая информация относительно функции подтверждения тревожного видеосообщения.  Более подробная информация находится в Руководстве, прилагаемом к передатчику VAV.

Передатчик подтверждения тревожного видеосообщения  (VAV) (например, в приемнике VTP-50/Transpac) является вспомогательным устройством, позволяющим передавать по линиям обычной телефонной сети видеоизображение той области, где обнаружено событие тревоги  на место контроля обстановки, с помощью той же телефонной линии и телефонного аппарата, по которым на место контроля обстановки передается в цифровом виде тревожное сообщение.

Передатчик VAV соединен с телефонным аппаратом с микротелефонной трубкой на панели контроля (через модем) и с двумя реле релейного модуля 4204: реле типа “kissoff”, посылающее сигнал начала связи устройству VTP-50, и реле “удержания линии”, в течение 6 секунд удерживающим линию на связи, что дает время для соединения VTP-50 с приемником Transpac. Кроме того. “камерное” реле для каждой из телекамер инициирует начало действия камер, подключенных к VTP-50.

#### Функционирование VAV

После того, как за время сеанса отчетов первичный телефонный номер были отправлены все сообщения,  панель должна переслать отчет VAV (609) на приемник 685 (версия 4.73 или выше), который подготавливает приемник Transpac receiver к приему изображений. Реле “kissoff” срабатывает, заставляя VTP-50 начать связь с приемником Transpac, а реле ”удержания линии срабатывает, давая VTP-50 время для соединения с приемником Transpac без прерывания связи с центральной станцией. Видеоизображение охраняемого участка, перекрываемого зонами, имеющимися в списке зон для “реле камеры “, затем передается в приемник Transpac.

Вновь возникающие тревоги автоматически отключают видеопередачу, и об этом посылается сообщение на центральную станцию.

(Монтажная схема служит только для демонстрации. Для конкретного случая  см. обобщенную схему подключений и Инструкцию, прилагаемую к видеопередатчику)

Рисунок 3-34. Подключение к видеопередатчику

| Modem | Модем |
| --- | --- |
| 8 inputs… | Есть 8 вводов |
| Phone line… | Телефонная линия к трубке |
| Incoming phone… | Входная телефонная линия |
| Keypad terminals | Контакты клавиатуры |
| 42104 Relay module | Релейный модуль 42104 |

### Контроль доступа с использованием модуля ADEMCO VistaKey

VistaKey является модулем контроля доступа через одну дверь, который будучи соединенным с системой VISTA-120, обеспечивает контроль доступа в охраняемое помещение. Система тревожной сигнализации может действовать с не менее чем 15 модулями VistaKey (15 точек доступа).

|  | НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЕ системы контроля доступа - VistaKey и PassPoint – на одной и той же панели. |
| --- | --- |

#### ХарактеристикиVistaKey

(	Каждый из модулей VistaKey связан с системой  VISTA-120 через шлейф опроса V-Plex.

(	В случае пропадания местного питания для модуля VistaKey, модуль способен выполнять контроль доступа через дверь за счет питания от встроенного устройства шлейфа опроса, которое поступает к нему  от шлейфа. Этот способ питания программируется как новый тип прибора шлейфа опроса в процессе программирования приборов шлейфа опроса. К модулю VistaKey прикреплена табличка с заводским номером, задаваемым вручную при программировании.

VistaKey проверяет  до 250 пропусков

Добавление новых и удаление модулей VistaKey легко выполняется в системе с помощью клавиатуры VISTA-120.

Все варианты перестройки конфигурации для каждого модуля реализуются программным или аппаратным способом с помощью энергонезависимой памяти, что делает ненужным использование перемычек на печатной плате, за исключением присваивания номеров зон для точек доступа (1-15), которые задаются посредством 16-позиционного, удобного для пользователя, переключателя

В каждом из модулей VistaKey имеется по одному выходному триггеру с открытым коллектором  (сток тока 12 мА, постоянного напряжения 12В) и одно контактное реле переключения с контактами в виде буквы “С”.

#### Установка и подключение модуля VistaKey

|  | Подробные указания по порядку установки и программирования VistaKey см. Руководство по установке и программированию, прилагаемое к эскизу модуля. |
| --- | --- |

Для установки и подключения модуля VistaKey, выполнить следующие действия:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Установить модуль VistaKey, запорный или магнитный замок дверцы и считыватель карт. |
| 2 | Установить монитор состояния двери (DSM) и/или устройства запроса выхода. |
| 3 | С помощью Рисунка 3-35 подключить кабель интерфейса считывателя карт к выходу TB3, выполнив последним подключение +5 В или +12 В. |
| 4 | Подключить провода к TB1 в следующем порядке: a. Все провода заземления к контактам 2, 5 и 9. b. Провода DSM (поставляется отдельно), RTE и провода общего назначения к контактам 6, 7 и 8 соответственно. c. Провод запорного (или магнитного) замка дверцы к контакту 10. d. Провод местного питания +12 В или +24 В к контакту 1. e. Провод местного питания +12 В или +24 В к контакту 11 нормальнозамкнутого реле (для варианта с магнитным замком) ИЛИ к контакту 10 нормально разомкнутого реле (для варианта с запорным замком). |
| 5 | Подключить провода (–) и (+) шлейфа опроса (идущие от пульта VISTA-120) к контактам 4 и 3 соответственно. |
| 6 | Установить переключатель выбора адреса на требуемый номер дверцы доступа (1-15). |
| 7 | Повторить шаги 1-6 для всех установленных модулей VistaKey. |

#### Подключение считывателя карт

| Провод от считывателя | Цвет провода | К контакту выхода TB3 № |
| --- | --- | --- |
| Светодиод зеленого цвета | Оранжевый | 1 |
| Земля* | Черный | 2 |
| ИНФОРМАЦИОННЫЙ 1 (Часы) | Белый | 3 |
| ИНФОРМАЦИОННЫЙ 0 (Данные) | Зеленый | 4 |
| + 5 В постоянного напряжения † | Красный † | 6 |
| + 12 В постоянного напряжения † | Красный † | 7 |
| * Контакт 5 выходаTB-3 также предназначен для заземления и может быть использован вместо контакта 2. Контакты 2 и 5 являются общими для заземления. † Подключения к +5 ИЛИ к + 12 В постоянного напряжения на один считыватель согласно спецификации производителя. |

Рисунок 3-35: Подключение модуля VistaKey

| Weekly… | Для гарантированного бесперебойного действия этой системы необходима ее еженедельная проверка. |
| --- | --- |
| For additional ratings….. | Для получения требуемых характеристик см. Инструкцию по установке для… далее неразборчиво |
| Reader interface cable | Кабель к интерфейсу считывателя |

### Контроль доступа с помощью системы ADEMCO PassPoint (ACS)

Система VISTA-120 действует совместно с системой  PassPoint ACS через шлюзовой модуль VISTA Gateway Module (PTVGM). Модуль включается между шиной ECP (контакты клавиатуры) системы PassPoint ACS.

Панель контроля посылает на модуль PTVGM данные о своем состоянии, содержание журнала событий и запросы на вход или выход (входы программируются с видом ответа) от клавиатур, зон с проводной охраной и радиопередатчиков. После этого модуль PTVGM переформатирует и ретранслирует полученную информацию на главную плату логики, (MLB) на сетевой шине PassPoint ACS.

#### Подключение сетевого модуля VISTA

Модуль VISTA Gateway подключается между шиной ECP  (Выходные контакты клавиатуры VISTA-120) и сетевой шиной системы контроля доступа PassPoint.  Для правильности подключения см. Рисунок  3-36:

Рисунокe 3-36. Подключение модуля VISTA Gateway

### Подключение сетевого трансформатора

В странах с напряжением сети 110 В система использует трансформатор серии 1361. Если вам нужно использовать приборы Powerline carrier devices, употребляйте трансформатор серии 4300. В Австралии используйте трансформатор XF10, а в Европе - XM10E вместе с обычным выходным трансформатором номиналом  16,5 В /40 ВА.

Рисунок  3-37. Подключение к сети и питанию от аккумулятора.

#### Подключение трансформатора 1361

Подключите трансформатор 1361 (110 В) (в комплект поставки не входит) к контактам 1 и 2 панели контроля, как показано на Рисунке 3-37. В странах с напряжением сети  220 В используйте выходной трансформатор номиналом 16,5 В/40 ВА.

#### Подключение трансформаторов 4300/XF10

Подключите трансформатор 4300 следующим образом:

- Подключить контакты 1 и 3 (Переменное напряжение) и контакт 2 (“Земля”) интерфейса трансформатора  4300 к контактам 1, 2 и 30 панели контроля соответственно, см. Рисунок 3-38.

- Протянуть 6-жильный кабель от трансформатора  4300 к панели. Соединить этот кабель с кабелем 4142TR, как показано ниже. Учтите, что белый и желтый провода кабеля 4142TR должны быть сращены вместе.

В Австралии используйте трансформатор XF10, а в Европе - XM10E вместе с обычным выходным трансформатором номиналом  16,5 В /40 ВА. См. Рисунок 3-39.

Приборы X-10 Powerline Carrier либо включаются в сетевые розетки, либо, с помощью квалифицированного электрика, непосредственно электрическую сеть, в зависимости от типа используемого прибора. Они отвечают на команды “ВКЛ.”и  ”ВЫКЛ.”, посылаемые с панели через трансформаторы  4300/XF10/XM10E, на приемные устройства..

Рисунок  3-38. Подключение трансформатора 4300

Рисунок 3-39. Подключение трансформатора 4300 XF10

| Transformer | Трансформатор |
| --- | --- |
| Earth ground | Заземляющий проводЗаземление |
| J8 connector | Разъем J8 |
| 4142 tr cabre | Кабель трансформатора 4142 |
| Common | Общий |
| Data | Провод данных |
| Sync | Провод синхронизирующих сигналов |
| Transformer modular cord colors | Цвета шнуров модуля трансформатора (желтый, черный, красный/зеленый) |

### Подключение заземления

Для повышения эффективности защиты данной системы от переходных процессов, возникающих вследствие грозовых разрядов, специально предназначенный для этой цели контакт заземления (контакт 30) должен быть хорошо заземлен. Рекомендуется использовать медный провод диаметром 1,3 мм с максимальной длиной 7,5 м. Ниже даются примеры хорошего заземления, которое может быть выполнено в большинстве случаев:

- Водопроводная труба: Использовать полосу из коррозионностойкого металла  (рекомендуется медь), прочно прикрепленную к водопроводной трубе, к которой, в свою очередь, электрически присоединен и закреплен провод заземления.

- Заземление через сетевую розетку: Для этой цели можно использовать только розетки с заземляющим контактом. Для проверки надежности заземления пользуйтесь трехпроводным тестером с неоновым индикатором.

### Расчет требуемой емкости аккумуляторов

В случае потери энергоснабжения панель контроля должна продолжать действовать в течение определенного времени (длительность такой работы зависит от емкости используемого аккумулятора), т.к. она снабжена резервной батареей свинцово-кислотных герметичных аккумуляторов Рекомендуется использовать аккумуляторы  ADEMCO 467 (12 В, 4А•ч) или ADEMCO 712BNP (12 В, 7А•ч).

Резервный аккумулятор автоматически проверяет степень своей зарядки каждые 4 минуты в течение 13 секунд (или  каждые 50 секунд в течение 1,5 секунд, если такая функция выбрана программой) и каждые 24 часа в течение 10 минут после входа в режим программирования..

Для расчета суммарного тока, потребляемого панелью, используйте следующие специальные бланки.

- Введите в таблицу 1 наименования приборов, используемых в шлейфе опроса. Рассчитайте суммарный ток потребления шлейфа опроса.

##### Таблица 1: Суммарный ток потребления шлейфа опроса

| ПРИБОР ШЛЕЙФА ОПРОСА | ТОК | ЧИСЛО ПРИБОРОВ | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Промежуточное значение (контакты 24 и 25 – 128 мА) * |  |

* Суммарное значение тока не должно превышать 128 мА.  Если это значение больше, можно использовать модуль расширения шлейфа. Этот модуль получает питание от вспомогательного источника питания панели и имеет отдельный выход шлейфа, который может поддерживать добавочную нагрузку 128 мА. Введите в Таблицу 2 наименования приборов, требующих вспомогательный источник питания. Рассчитайте значения токов для ждущего режима и режима тревоги, затем суммируйте их, чтобы получить дополнительное суммарное значение тока.

Таблица 2: Добавочный потребляемый ток нагрузки

|  | Суммарный ток |
| --- | --- |
| Номер прибора | Ток прибора X число приборов = | Ждущий режим | Режим тревоги |
| Промежуточное суммарное значение (контакты 6 и 7 – 750 мА макс.) |  |  |

- Введите в Таблицу 3 рассчитанные суммарные значения, полученные в Таблицах 1 и 2, затем сложите их вместе, чтобы получить полное значение тока.

Таблица 3: Полный ток, потребляемый системой  VISTA-120 в ждущем режиме.

|  | Полный ток в ждущем режиме |
| --- | --- |
| Промежуточное значение тока шлейфа (см. Таблицу 1) |  |  |
| Добавочное промежуточное значение (см. Таблицу 2) |  |  |
| Полное значение потребляемого тока |  |  |

Для расчета емкости батареи используйте следующую формулу:

[Суммарное значение потребляемого тока (в амперах)] X [NЧисло часов работы в ждущем режиме] = [Количество ампер•часов аккумулятора].

Пример:  Если суммарное значение тока составляет 550 мА (0,55 А) и требуемое количество часов работы в ждущем режиме составляет 24 ч.: 0.55 X 24 = 13,2 Ампер •час для одной батареи аккумуляторов. В данном примере следует иметь две батареи емкостью 7 А•ч , соединенных параллельно.

### Установка резервного аккумулятора

- Установить 12-вольтовый аккумулятор в шкаф управления.

- Подключить красный провод аккумулятора к положительному (+) контакту платы панели контроля.

- Подключить черный провод к отрицательному (–) контакту платы панели контроля.

ПРИМЕЧАНИЕ: если требуются два аккумулятора, используйте двойной жгут проводов  (входит в комплект поставки).

# РАЗДЕЛ 4

Программирование

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Режимы программирования

Существует два режима программирования  системы VISTA-120: Режим Программирования Информационных Полей  и Режим Меню #93. В Режиме Программирования Информационных Полей устанавливаются различные опции системы. Режим Меню #93 – это интерактивный (диалоговый) режим, для которого необходим двухстрочный алфавитно-цифровой пульт (панель).

|  | Заводские установки по умолчанию ((97) допускают использование только адресов пульта 00-01. Для начального программирования системы должен использоваться пульт, настроенный на один из этих адресов. |
| --- | --- |

|  | Программирование с локального пульта может быть запрещено программой загрузки Compass. В этом случае Режим Программирования доступен только из программы загрузки. |
| --- | --- |

### Вход и выход из режима программирования

Для входа в режим программирования воспользуйтесь способом a или b:

- В течение 30 секунд после подачи питания на панель управления, нажмите одновременно клавиши [(] и [#].

- Введите код инсталлятора (Installer Code) + [8] + [0] + [0] + [0]. Установленный по умолчанию код инсталлятора может быть изменен в режиме программирования (поле (00) один раз.

ПРИМЕЧАНИЕ: По умолчанию установлен код авторизации 4140.

Для выхода из режима программирования воспользуйтесь способом a или b:

- Нажмите [(] + [9] + [8]. Этот способ выхода запрещает использование кода авторизации для повторного входа в режим программирования. Для повторного входа в режим программирования может быть применен только способ “a”.

- Нажмите [(] + [9] + [9]. Этот способ выхода позволяет использование кода авторизации для повторного входа в Режим Программирования.

Режим Программирования Информационных Полей

В Режиме Программирования Информационных Полей (полей данных) Вы можете обратиться к любому полю, просто введя [(] или [#] + номер поля:

- Чтобы записать или изменить информационное поле, наберите [(] + номер поля ((03).

- Чтобы прочитать информационное поле, наберите [#] + номер поля (#03).

Когда ввод данных в информационное поле закончен, пульт подает тройной звуковой сигнал и переходит к следующему полю.

| СПИСОК КОМАНД ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ |
| --- |
| (91 | Выбор раздела для программирования |
| (92 | Вывести на управляющюю панель номер версии программы |
| (93 | Вход в Режим Меню |
| (94 | Переход к следующей странице |
| (99 | Переход к предыдущей странице или Выход из Режима Программирования без блокировки кода инсатяллятора (разрешения доступа) |
| (98 | Выход из Режима Программирования с блокировкой кода авторизации |

#### Переход к Другой Странице

Информационные поля сгруппированы в три уровня (соответствующие «страницам»).  Первая страница доступна сразу после входа в Режим Программирования.

Вторая и третья страницы информационных полей обозначены на пульте, перед двузначным полем адреса, цифрами 1 и 2, соответственно.  Надпись “ALT PROGRAM MODE” (дополнительный режим программирования) с цифрами “100” или “200” показывает, к какой странице выполняется обращение.

Для перехода к следующему уровню информационных полей выполните приводимые ниже действия:

1	Нажмите (94.

2	Нажмите [(] + [XX], где XX = последние две цифры номера поля, и введите нужное значение.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Нажмите *94 для перехода ко второй странице (поля 1(01 - 1(76); нажмите *99 для возврата к первой странице.

Нажмите *94 для перехода к третьей странице (поля 2(00 - 2(88); нажмите *99 для возврата ко второй странице.

#### Ошибки ввода

- Если введен неправильный адрес, пульт показывает надпись “FC.”

- Если введено неправильное значение (например, число, превышающее допустимое), дисплей пульта сбрасывается.

В обоих случаях, просто заново введите [] + правильный номер поля, и затем правильные данные.

#### Программирование Информационных Полей Системного Уровня

Значения некоторых информационных полей распространяются на всю систему (являются глобальными), а некоторые могут быть различными для различных разделов (настройки раздела).

|  | Поля настроек раздела автоматически пропускаются при программировании глобальных полей. Если система содержит только один раздел, поля настроек раздела не пропускаются. |
| --- | --- |

Для программирования полей настроек системы выполните следующие действия:

1	Войдите в Режим Программирования: Код инсталлятора (Installer Code) + 8 0 0 0.

Появится следующая надпись:

Program Mode

(Режим Программи-рования)

( Fill   # View – 00

(Ввод) (Просмотр)

2	Если контрольная панель ранее не программировалась, введите (97 для загрузки заводских настроек.

3	Нажмите [(] и введите номер первого поля, которое будете программировать (например, (00, Код инстяллятора).  Введите нужное значение. Когда ввод закончен, пульт подает тройной звуковой сигнал и переходит к следующему полю.  Если Вам не требуется менять следующее поле, нажмите [(] и введите номер очередного поля, которое будете программировать.

Первая страница

	((00 - (90)

Для перехода к следующей странице нажмите (94.   Для перехода к предыдущей странице нажмите (99.

4	Нажмите (99 или (98 для выхода из Режима Программирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если число цифр, введенных Вами в информационное поле, меньше максимально допустимого (например, номер телефона), пульт показывает последнее введенное значение и ждет ввода.  Для продолжения введите [] + номер следующего поля, которое будете программировать.

#### Программирование Информационных Полей Настроек Раздела

Для изменения полей настроек раздела в  Режиме Программирования сделайте следующее:

- Войдите в Режим Программирования: Код инстяллятора (Installer Code) + 8 0 0 0.

- Нажмите (91, после чего Вам будет предложено ввести номер раздела.

- Для начала программирования введите номер поля  настройки раздела (напр., (09).

По окончании ввода данных поля, автоматически отобразится следующее поле настроек раздела. По окончании программирования всех полей настроек раздела, система вернется к программированию глобальных полей (к странице 1).

- Повторите эту процедуру для всех разделов системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для возврата к глобальным настройкам до окончания ввода всех полей, введите любой номер глобального поля.

#### Программирование Полей установок раздела

Нажмите (91 для выбора раздела.

(

Введите номер раздела.

(

Введите номер поля настройки раздела и сделайте изменения.

(

После программирования всех настроек раздела,

нажмите (91 для выбора следующего раздела.

Для возврата к глобальным настройкам в произвольный момент, введите номер глобального поля.

### Программирование в Режиме Меню #93

Режим Меню #93 – это интерактивный (диалоговый) режим, в котором осуществляется большая часть программирования системы. В этом режиме используются опции «вопрос – ответ», которые доступны в Режиме Программирования Информационных Полей. Для этого режима необходим двухстрочный алфавитно-цифровой пульт.

Для подробного описания процедур программирования в  Режиме Меню #93 обратитесь к  Руководству по Программированию VISTA-120.

Ниже приведен список опций главного (основного) меню.

| ГЛАВНОЕ МЕНЮ | ОПЦИИ |
| --- | --- |
| ZONE PROG? (программирование зоны) 1 = YES 0 = NO 0 | Программирование зоны. Программируемые поля: Номер Зоны Тип отклика (Zone Response) Номер Раздела для Зоны Код отчета номеронабирателя для зоны Тип входного устройства зоны (радиопередатчик, контур поллинга, и т. д.) Регистрация в системе серийных номеров трансмиттеров Серии 5800 и устройств контура (шлейфа) последовательного опроса. |
| ГЛАВНОЕ МЕНЮ | ОПЦИИ |
| EXPERT MODE? (экспертный режим) 1 = ДА 0 = НЕТ 0 | Экспертный режим. То же, что в Программировании Зоны, за исключением: Выполняется с минимальным количеством нажатий клавиш. Позволяет программировать клавиши беспроводного доступа, используя имеющиеся шаблоны. ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые атрибуты зоны не могут программироваться в Expert Mode (экспертный режим) и программируются только в Zone Programming (зонное программирование). |
| REPORT CODE PROG? (прогр. кодов сообщений) 1 = ДА 0 = НЕТ 0 | Программируемые поля: Коды сигналов тревоги Коды управления и восстановления Прочие коды системных сообщений |
| ALPHA PROG? (прогр. символьных значений) 1 = ДА 0 = НЕТ 0 | Ввод следующих символьных («альфа») дескрипторов: Дескрипторы зоны Сообщения инсталлятора Слова пользователей Дескрипторы разделов Дескрипторы реле |
| DEVICE PROG? (прогр. устройств) 1 = ДА 0 = НЕТ 0 | Определение характеристик адресуемых устройств, в т. ч. пультов, радиоприемников (5881EN/5882EU/5882EUH/5882AP), релейных модулей 4204, FSA (FSA-8/FSA-24), модуля 4286 VIP Module, модуля подключения панели VA8200 и шлюзового модуля VISTA (VISTA Gateway Module): Адрес устройства Тип устройства Опции пульта (в т. ч. назначение раздела) Исходный идентификатор |
| OUTPUT PGM? (прогр. выхода) 1 = ДА 0 = НЕТ 0 | Определение функций выходных реле. |
| RLY VOICE DESCR? 1 = ДА 0 = НЕТ 0 | Ввод голосовых дескрипторов реле, используемых с модулем 4286 VIP Module. ПРИМЕЧАНИЕ: Недоступно при использовании подсистемы TeleCommand |
| CUSTOM INDEX ? (пользовательский указатель) 1 = ДА 0 = НЕТ 0 | Ввод слов для подстановки в сообщениях VIP-модуля. ПРИМЕЧАНИЕ: Недоступно при использовании TeleCommand |
| ACCESS POINT PGM (прогр. точек доступа) 1 = ДА 0 = НЕТ 0 | Определение параметров каждой из точек доступа VistaKey, в т. ч. определение групп, имеющих доступ к каждой из точек. Для подробного описания инструкций программирования обратитесь к Руководству по Инсталляции и Настройке VistaKey-SK. |
| ACCESS GRP PGM (прогр. групп пользователей) 1 = ДА 0 = НЕТ 0 | Определение возможностей (привилегий) групп пользователей. Для подробного описания инструкций программирования обратитесь к Руководству по Инсталляции и Настройке VistaKey-SK. |
| EVENT/ACTION PGM (прогр. событий/реакций) 1 = ДА 0 = НЕТ 0 | Определение событий и временных интервалов групп доступа. Для подробного описания инструкций программирования обратитесь к Руководству по Инсталляции и Настройке VistaKey-SK. |

Ниже приведен список команд, используемых в Режиме Меню:

Команды программирования в Режиме Меню #93

| #93 | Вход в Режим Меню. |
| --- | --- |
| [(] | Выполняет функции клавиши ввода [ENTER]. Нажмите, чтобы подтвердить ввод значения. |
| [#] | Вернуться к предыдущему экрану. |
| 0 | Нажмите в случае ответа НЕТ. |
| 1 | Нажмите в случае ответа ДА. |
| 00, или 000+[(] | Выход из Режима Меню и возврат в Режим Программирования Информационных Полей, при вводе в первом пункте каждой очередной опции главного меню. |

Индекс зоны

VISTA-120 включает 128 физических зон, а также зоны для управления реле, устройствами ECP (соединение с которыми осуществляется через пультовый терминал), и сбойными ситуациями в системе.

Зоны разграничены следующим образом:

| Зона | Функция |
| --- | --- |
| 1 | 2-проводной детектор задымления (если присутствует) |
| 5 | Проверка звуковой сигнализации тревоги (если присутствует) |
| 7 | Переключатель (если присутствует) |
| 8 | Детекторы повреждений стекла фиксирующего типа (Latching-Type) (если присутствует) |
| 1-9 | Основные зоны проводки |
| 1-128 | Беспроводные устройства серии 5800 |
| 10-128 | Устройства в контуре поллинга |
| 995 | ( + 1 Паника |
| 996 | # + 3 Паника |
| 999 | ( + # Паника |

| НОМЕР ЗОНЫ | ФУНКЦИЯ ЗОНЫ | ФАКТИЧЕСКАЯ ЗОНА |
| --- | --- | --- |
| 001 - 128 | Защитные зоны | Как указана |
| 601 – 696 | Зоны управления реле | 6 + 2-значный номер реле (напр., номер реле 03, в системе управления – зона 603 ПРИМЕЧАНИЕ: Управление реле применимо только для реле на модулях 4204CF. |
| 800 - 830 | Зоны управления устройствами ECP | 8 + 2-значный адрес устройства, например, адрес устройства 01, в системе управления – зона 801. Модуль 4286 VIP – зона 804 (поскольку его адрес должен быть 4). |
| 988, 990, & 997 | Зоны управления системой | 988: 2-й беспроводной приемник – отсутствие сигнала 990: 1-й беспроводной приемник – отсутствие сигнала 997: короткое замыкание контура поллинга |
| 995, 996, 999 | Сигнал паники на клавиатуре | 995: 1+ Паника (клавиша A) 996: 3 + # Паника (клавиша C) 999:  + # Паника (клавиша B) |

Руководство по программированию соединений  связи

| № поля | Низкоскоростное соединение | Идентифика-тор контакта (ID) | Высокоскоростное соединение | Соединение «экспресс» (высокоскоростное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *46, *48 | Выбор скорости и частоты соединения | Не влияет | Не влияет | Не влияет |
| *52, *53 | Формат передачи: 4+2 или расширенный | Не влияет | Не влияет | Не влияет |
| *79, *80 | Разрешить восстановление после сигнала тревоги | Разрешить восстановление после сигнала тревоги | Разрешить восстановление после сигнала тревоги | Разрешить восстановление после сигнала тревоги |
| *49 | Добавлять контрольную сумму | Не влияет | Добавлять контрольную сумму | Не влияет |
| *50 | Sescoa/Radionics. Выбор времени фиксированной цифры вместо промежуточной | Не влияет | Не влияет | Не влияет |

ПРИМЕЧАНИЕ:	Низкоскоростные соединения не передают сообщения формата 3+2. ID (идентификатор) зоны исключается .

Установки соединений по умолчанию

*45 	ОСНОВНОЙ ФОРМАТ	[1] ADEMCO, конт. ID

*46 	НИЗКОСКОР. ФОРМАТ (осн.)	[0] ADEMCO, низкоскор.

*47 	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ	[1] ADEMCO, конт.ID

*48 	НИЗКОСКОР. ФОРМАТ (доп.)	[0] ADEMCO, низкоскор.

*49 	ПРОВЕРКА КОНТР. СУММЫ 	[0]	[0]

Без контрольной суммы	Основн.	Дополн.

*50 	ВЫБОР SESCOA/RADIONICS 	[0] Radionics

*51 	ДВОЙНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ   	[0] no

*52	СТАНДАРТНОЕ И РАСШИРЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ОСНОВНОГО СОЕДИНЕНИЯ

[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	стандартное

тревога	восстан  обход	сбой	откр./закр.	разряд бат.

*53 	СТАНДАРТНОЕ И РАСШИРЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ

[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	стандартное

Alarm	восстан  обход	сбой	откр./закр.	разряд бат.

Установка соединений для зон по умолчанию

| № ЗОНЫ | 1 2 | № ЗОНЫ | 1 2 | № ЗОНЫ | 1 2 | № ЗОНЫ | 1 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 00 |  | 05 00 |  | 01 00 |  | 05 00 |
|  | 02 00 |  | 06 00 |  | 02 00 |  | 06 00 |
|  | 03 00 |  | 07 00 |  | 03 00 |  | 07 00 |
|  | 04 00 |  | 08 00 |  | 04 00 |  | 08 00 |
|  | 05 00 |  | 01 00 |  | 05 00 |  | 01 00 |
|  | 06 00 |  | 02 00 |  | 06 00 |  | 02 00 |
|  | 07 00 |  | 03 00 |  | 07 00 |  | 03 00 |
|  | 08 00 |  | 04 00 |  | 08 00 |  | 04 00 |
|  | 01 00 |  | 05 00 |  | 01 00 |  | 05 00 |
|  | 02 00 |  | 06 00 |  | 02 00 |  | 06 00 |
|  | 03 00 |  | 07 00 |  | 03 00 |  | 07 00 |
|  | 04 00 |  | 08 00 |  | 04 00 |  | 08 00 |
|  | 05 00 |  | 01 00 |  | 05 00 |  | 01 00 |
|  | 06 00 |  | 02 00 |  | 06 00 |  | 02 00 |
|  | 07 00 |  | 03 00 |  | 07 00 |  | 03 00 |
|  | 08 00 |  | 04 00 |  | 08 00 |  | 04 00 |
|  | 01 00 |  | 05 00 |  | 01 00 |  | 05 00 |
|  | 02 00 |  | 06 00 |  | 02 00 |  | 06 00 |
|  | 03 00 |  | 07 00 |  | 03 00 |  | 07 00 |
|  | 04 00 |  | 08 00 |  | 04 00 |  | 08 00 |
|  | 05 00 |  | 01 00 |  | 05 00 | 601-696* | 01 00 |
|  | 06 00 |  | 02 00 |  | 06 00 | 800-830* | 01 00 |
|  | 07 00 |  | 03 00 |  | 07 00 | 988 | 02 00 |
|  | 08 00 |  | 04 00 |  | 08 00 | 990 | 04 00 |
|  | 01 00 |  | 05 00 |  | 01 00 | 992 (ПРИНУЖДЕНИЕ) | 06 00 |
|  | 02 00 |  | 06 00 |  | 02 00 | 995 | 01 00 |
|  | 03 00 |  | 07 00 |  | 03 00 | 996 | 02 00 |
|  | 04 00 |  | 08 00 |  | 04 00 | 997 | 07 00 |
|  | 05 00 |  | 01 00 |  | 05 00 | 999 | 03 00 |
|  | 06 00 |  | 02 00 |  | 06 00 | СБРОС ТРЕВ. | 00 00 |
|  | 07 00 |  | 03 00 |  | 07 00 | СБОЙ | 00 00 |
|  | 08 00 |  | 04 00 |  | 08 00 | СБРОС СБОЯ | 00 00 |
|  | 01 00 |  | 05 00 |  | 01 00 | ОБХОД | 00 00 |
|  | 02 00 |  | 06 00 |  | 02 00 | СБРОС ОБХ. | 00 00 |
|  | 03 00 |  | 07 00 |  | 03 00 |  |  |
|  | 04 00 |  | 08 00 |  | 04 00 |  |  |

*	Программирование первых цифр для каждой зоны выполняется также, как для зон защиты. Например, для зоны 601 первые цифры 01; для зоны 602 – 02;  для зоны 608 – 08; и т. д..

Определение Типов Отклика для Зон

Каждой зоне должен быть присвоен тип зоны, который определяет, как система реагирует на нарушения в этой зоне.  В каждом разделе существуют три зоны, активируемые с пульта (клавиши паники; см. примечание), зона контура поллинга и четыре зоны радиоконтроля, две на каждый приемник.  Ниже приведены типы зон.

##### Тип 00: Зона не используется

Установите этот тип зоны, если зона не используется.

##### Тип 01: Нарушение Входа-Выхода #1

Обеспечивает задержку срабатывания при нарушении входа, если система включена в режиме AWAY или STAY. Если панель находится в режиме INSTANT (немедленный) или MAXIMUM (максимальный), задержка отсутствует. Задержка при нарушении выхода начинается с момента включения контроля, независимо от выбранного режима. Величина этих задержек программируется.

Этот тип присваивается зонам, которые используются как главные  входы и выходы предприятия.

##### Тип 02: Нарушение Входа-Выхода #2

Обеспечивает вторичную задержку срабатывания при нарушении входа, если система включена в режиме AWAY или STAY. Если панель находится в режиме INSTANT или MAXIMUM, задержка отсутствует. Задержка при нарушении выхода начинается с момента включения контроля, независимо от выбранного режима. Величина этих задержек программируется.

Этот тип присваивается зонам, которые используются как входы и выходы предприятия, требующие большего времени, чем главные входы и выходы. Задержки срабатывания для зоны этого типа должны быть больше, чем для типа 01 (напр., двери гаража, погрузочного цеха или подвала).

##### Тип 03: Нарушение на периметре

Обеспечивает незамедлительное оповещение при нарушении в зоне, если система включена в режиме AWAY, STAY, INSTANT, или MAXIMUM.

Этот тип присваивается зонам всех внешних дверей и окон.

##### Тип 04: Интерьер , слежение

Обеспечивает задержанное оповещение (на запрограммированное время), если вначале была нарушена зона входа и выхода. В противном случае, оповещение выдается немедленно. Зона активна, когда  система включена в режиме AWAY or MAXIMUM, но режим MAXIMUM исключает задержку от входа.

Зона типа Интерьер с задержкой автоматически обходится, если панель включена в режиме STAY or INSTANT.

Этот тип присваивается зонам, покрывающим такие площади как фойе, вестибюль или холл, которые ведут ко входу или к выходу (к пульту или от него).

##### Тип 05: Проблемы днем и предупредительная сигнализация ночью

Обеспечивает немедленное оповещение при нарушении зоны, если  система включена в режиме AWAY, STAY, INSTANT, или MAXIMUM. В неактивное время (днем) система выдает постоянный звуковой сигнал  с пульта (и, при необходимости, сообщение на центральную станцию). Программные опции предусматривают запрет на обход этой зоны для всех, кроме  инсталлятор, и запрет на перевод системы (или раздела) в отключенное, готовое к включению состояние после сигнала тревоги в этой зоне, для всех, кроме  инсталлятора.

Этот тип присваивается зонам, содержащим защищенные фольгой окно или дверь (например, на складе), или зонам, покрывающим критические области, такие как  помещения магазинов и складов и т.д.  Он также может применяться для тех зон, где желательно немедленное извещение о нарушении входа.

##### Тип 06: Круглосуточная  беззвучная сигнализация

Отправляет сообщение на центральную станцию, но не приводит к выдаче информации на дисплей пульта или звукового сигнала. Этот тип присваивается зонам, снабженным кнопкой тревоги.

##### Тип 07: Круглосуточная звуковая сигнализация

Отправляет сообщение на центральную станцию и вызывает звуковой сигнал на пульте и внешний сигнал тревоги. Этот тип присваивается зонам, снабженным кнопкой тревоги.

##### Тип 08: Круглосуточная дополнительная сигнализация

Отправляет сообщение на центральную станцию и вызывает звуковой сигнал только на пульте. (Звонок или сирена не включается.)  Этот тип присваивается зонам, кнопкой тревоги или следящими устройствами, такими как датчики уровня воды или температурные датчики.

##### Тип 09: Контролируемое возгорание . (без проверки)

Обеспечивает сигнал пожарной тревоги при коротком замыкании контура и сбойной ситуации при разомкнутом контуре. Пожарная тревога вызывает подачу импульсов на звонок или сирену. Зона этого типа всегда активна и не может быть пропущена. Этот тип может быть присвоен любой проводной зоне за исключением зоны 9, а также определенным зонам беспроводных систем.

##### Тип 10: Интерьер с задержкой .

Обеспечивает время задержки входа и выхода (на запрограммированное для входа и выхода время), если  система включена в режиме AWAY. Обеспечивает задержку только от выхода, если  система включена в режиме MAXIMUM (задержка от входа отсутствует). Задержка начинается с момента срабатывания датчиков в этой зоне, независимо от того, закончилась ли к этому моменту задержка срабатывания в зоне входа/выхода.

Зона Интерьер с задержкой автоматически обходится, если панель включена в режиме STAY or INSTANT.

Этот тип присваивается зонам, покрывающим такие площади как фойе, вестибюль или холл, которые ведут ко входу или к выходу (к пульту или от него).

##### Тип 14: Управление PLM

Обеспечивает управление удаленными Модулями Подключения Панели (Panel Link Modules, PLM). В случае сбоя соединения между локальным PLM и удаленным PLM, выдается сообщение о  сбое в зоне PLM.

##### Тип 19: Круглосуточный Контроль Сбоя

Разрыв цепи или короткое замыкание в зоне данного типа вызывает сообщение о сбое. Внешние звуковые сигналы тревоги не подаются.

##### Тип 20: Взятие на охрану STAY*

Вызывает переход системы в режим STAY, когда данная зона активирована.

##### Тип 21: Взятие на охрану AWAY*

Вызывает переход системы в режим AWAY, когда данная зона активирована.

##### Тип 22: Отключение*

Вызывает отключение системы, когда данная зона активирована.

##### Тип 23: Без Сигнала Тревоги

Применяется в зонах, где желательно функционирование реле контроля выхода, но без сигнала тревоги (напр., для дверей холла).

##### Тип 27: Точка Доступа

Этот тип присваивается входным устройствам (зона проводки, беспроводная зона, пульт, контрольное реле и т. п.), контролирующим точки доступа (напр., дверь). Тип Точка Доступа может быть присвоен реле контроля доступа (управляемому системой  VISTA-120), реле ECP (4204), или системе контроля доступа, независимой от VISTA-120.

##### Тип 28: Управление основной логической платой (Main Logic Board, MLB) PassPoint

Используется для управления MLB. В случае сбоя соединения между MLB и шлюзовым модулем VISTA (VISTA Gateway Module (шлюз), PTVGM) выдается сообщение о сбойной ситуации в данной зоне. Кроме того, при сбое соединения все входные зоны системы контроля доступа (access control system, ACS) выводят надпись “CHECK”(проверка).

*	Использовать только для трансмиттеров серии 5800 и контуров поллинга (опроса) RPMs, подключенных к переключателям.

##### Тип 29: Мгновенный выход

Используется для переключения точки доступа, запрограммированной на вход, в режим выхода на 15 секунд. Через 15 секунд она автоматически возвращается в режим входа. Этот тип зоны может использоваться только с модулями VistaKey.

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ КЛАВИШ ПАНИКИ: паника зоны пульта используют один и тот же тип отклика для всех разделов, но сигналы паники для каждого раздела разрешаются индивидуально.

ВНИМАНИЕ! ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОЕ

Сбои контура поллинга и радиосвязи (зоны 988, 990 и 997) будут регистрироваться только как сбойные ситуации, и должны быть запрограммированы на тип зоны 05, если требуется извещение.

Определение Типов Входных Устройств Зоны

Каждой зоне должен быть назначен тип входного устройства, который определяет, как система будет «узнавать» о состоянии зоны (радиоприемник, контур поллинга, и т. д.). Типы входных устройств зоны перечислены ниже.

##### Тип 00 Не Используется

Этот тип устанавливается для неиспользуемых зон.

##### Тип 01 Основное проводное соединение(HW)

Этот тип ввода зарезервирован для встроенных основных проводных зон 1-9.

##### Тип 02 Перемещение ВЧ (RM)

Выбирается для радиопередатчиков серии 5800.  Выдается периодический сигнал проверки связи, а также сигналы сбоя и разряда батареи. Управляющая панель через несколько секунд автоматически возвращает зону в состояние готовности. Этот тип предназначен для предприятий с большим количеством датчиков перемещения, которые могут сигнализировать сбой и восстанавливаться одновременно. Передатчик должен находиться в зоне действия приемника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте этот тип для передатчиков, установленных на окнах или дверях.

##### Тип 03 Контролируемая радиосвязь (RF)

Выбирается для радиопередатчиков серии 5800, которые будут контролироваться по передаче сигналов проверки.  Передатчик должен находиться в зоне действия приемника.

##### Тип 04 Неконтролируемая радиосвязь (UR)

Выбирается для радиопередатчиков серии 5800,  которые не будут контролироваться по передаче сигналов проверки.  Передатчик может перемещаться за пределы здания.

##### Тип 05 Неконтролируемый кнопочный передатчик (BR)

Выбирается для радиопередатчиков серии 5800, специально разработанных для этого типа связи. Они передают только сигнал сбоя и не передают сигнал разряда батарей, пока не будут активированы.  Передатчик может перемещаться за пределы здания.

Тип 06 Контур опроса с серийными номерами (SL)

Выбирается для устройств в контуре (шлейфе) опроса со встроенными серийными номерами.

Тип 07 Контур опроса Переключаемых Номеров (DP)

Выбирается для устройств в контуре опроса, использующих DIP-переключатели для программирования номера зоны.

Тип 08 Второй Контур опроса (DS)

Выбирается для второго контура устройств опроса, работающих в двух зонах (напр., 4190WH; 4278EX).

Тип 09 Консольный Ввод (CS)

Выбирается для зоны, управление контролем доступа в которой будет осуществляться с пульта  (код пользователя + [#] + [7] + [3]).

Тип 10 Система Контроля Доступа (Access Control, ACS) PassPoint

Выбирается для зоны, отображенной на зону Системы Контроля Доступа (Access Control System) PassPoint.

##### Тип 11 Монитор Состояния Двери  (Status Monitor, DSM) VistaKey Door

Выбирается в случаях, когда используется модуль VistaKey, соединенный с дверью. Чтобы обеспечить отображение зоны DSM на зону панели, этот тип должен быть запрограммирован для каждого модуля VistaKey. В противном случае, система не сможет «увидеть» модуль VistaKey.

Это также применяется для определения, что дверь открыта после сильного удара или удерживается в открытом состоянии. Устройство как правило представляет собой магнитный переключатель, установленный на двери. Состояние переключателя меняется при открывании двери.

##### Тип 12 Запрос Выхода VistaKey (RTE)

Этот тип используется для отображения незадействованной зон RTE на зону панели предупредительной сигнализации. Обычно этот тип не назначается, если зона используется для функции запроса выхода.

Тип 13 Тип Общего Назначения VistaKey (GP)

Этот тип функционирует так же, как остальные зоны панель предупредительной сигнализации VISTA-120 и позволяет подключать зоны в непосредственной близости от VistaKey без прокладки дополнительной проводки от панели управленияVISTA-120.

Программирование Контроля Доступа в Точках Входа-Выхода

#### VistaKey

Для подробного описания процедур программирования  обратитесь к  Руководству по Инсталляции и Настройке VistaKey-SK-EX.

##### VistaKey Dialer Enables

При установке VistaKey в систему сигнализации, настройки системы по умолчанию не предусматривают отправку сообщений системы на центральную станцию. В поле 1(32 выполняется программирование следующих событий:

(	Сбои ACS – Разрешение или запрещение сообщений о сбоях ACS.

(	Обход ACS - Разрешение или запрещение сообщений об обходе ACS.

(	Система ACS - Разрешение или запрещение системных сообщений ACS (напр., сброс модуля ACS).

(	Сигналы тревоги ACS - Разрешение или запрещение сообщений о сигналах тревоги от ACS.

(	Номеронабиратель (отслеживание) - Разрешение или запрещение отправки сообщений о фактах предоставления/отказа доступа на центральную станцию.

#### PassPoint

Система ACS PassPoint (точка прохода) может предоставить некоторые из свих входов для использования в качестве обычных зон фиксированной проводки (соединенные зоны) VISTA-120 (тип отклика – ACS).  Система PassPoint также может использовать номеронабиратель панели управления VISTA-120 для отправки сообщений на центральную станцию.

##### Использование входов зоны ACS

Если в ACS PassPoint имеются незадействованные зоны, они могут использоваться в VISTA-120 как зоны проводки (проводные зоны). Для программирования входов зоны ACS, выполните следующие действия:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | В Режиме Меню #93 выберите Программирование Зоны. |
| 2 | Запрограммируйте эту зону как любую другую. Укажите тип входного устройства ACS (10). |
| 3 | Введите идентификатор зоны системы ACS PassPoint (00-31) |

За подробной информацией обратитесь к разделу Программирование Зон в Руководстве Программиста.

#### События номеронабирателя PassPoint

Все сообщения о событиях ACS PassPoint могут быть переданы через  VGM на  номеронабиратель VISTA-120. Эти события также будут занесены в журнал системы. Эта опция разрешается в PassPoint. За подробной информацией обратитесь к документации PassPoint ACS.

Программирование Шлюзового Модуля VISTA

См. инструкции PassPoint ACS для программирования шлюзового модуля VISTA.

Контроль Доступа к Точке Входа-Выхода с Помощью VistaKey или PassPoint

Система контроля может направлять запросы входа и выхода на VistaKey или PassPoint ACS с помощью пультов и кнопочных (button-type RF, BR) радиопередатчиков.  Зона программируется на тип отклика 27 (Точка Доступа) и соответствующий тип входного устройства (консоль, приемопередатчик ВЧ).

Программирование с помощью алфавитно-цифрового пульта

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | В Режиме Меню #93 выберите Программирование Зоны. |
| 2 | Установите для зоны тип отклика 27 (Точка Доступа). |
| 3 | Установите для двери номер точки доступа (00-31). |
| 4 | Укажите, является ли она точкой входа или выхода. |
| 5 | Укажите номер раздела. |
| 6 | Укажите тип входного устройства «консоль» (09). |
| 7 | Введите ECP-адрес пульта. |

За подробной информацией обратитесь к разделу Программирование Зон в Руководстве Программиста.

#### Использование зоны передатчика ВЧ

Радиопередатчик кнопочного типа (5804/5804AP/5804EU/5804H) позволяет обслуживать до 4-х дверей для представления/отказа доступа. Каждая кнопка управляет одной дверью. Кнопка также может использоваться для представления или отказа доступа в форс-мажорных условиях.

Для обеспечения выхода в случае пожарной тревоги, может применяться радиопередатчик (5816/5816AP/5816EU/5816H) с дистанционным переключателем (remote switch), сообщающий о событии PassPoint.

Для обеспечения выхода и одновременно предотвращения входа через дверь может применяться PIR (5890/5890AP/5888EU/5888H).

Детектор задымления (5808LST/5808EU/5808H) может применяться для обеспечения выхода в аварийных ситуациях. Чтобы запрограммировать радиопередатчик для контроля доступа, выполните следующие действия:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | В Режиме Меню #93 выберите Программирование Зоны. |
| 2 | Установите для зоны тип отклика 27 (Точка Доступа). |
| 3 | Установите для двери номер точки доступа (00-31). |
| 4 | Укажите, предназначен ли передатчик для точки входа или выхода. |
| 5 | Укажите номер раздела. |
| 6 | Укажите тип входного устройства: кнопочный радиопередатчик (05). |
| 7 | Введите номер контура. |
| 8 | Зарегистрируйте серийный номер |

За подробной информацией обратитесь к разделу Программирование Зон в Руководстве Программиста.

|  | Для правильного функционирования кнопкам и другим элементам управления радиопередатчика необходимо присвоить номера. См. РАЗДЕЛ 9: Коды Безопасного Доступа. Радиопередатчик не предоставляет доступа к точке, если система находится в режиме тестирования. |
| --- | --- |

Использование Беспроводных Пультов

Беспроводные пульты (5827/5827AP & 5827BD) предоставляют другой способ управления входом и выходом из здания. Они функционируют так же, как алфавитно-цифровые пульты, за исключением случая, когда введен код + # 73. Этот прием предоставляет кратковременный доступ ко ВСЕМ точкам доступа раздела, к которому приписан пульт. Для программирования  беспроводного пульта введите в поле  1*48 номер раздела, к которому приписан пульт.

Управление освещением и электрооборудованием

Управление освещением и электрооборудованием может осуществляться, когда происходит событие доступа к точке входа или выхода. Освещение и электрооборудование может автоматически включаться или выключаться, когда подтвержден запрос на вход или выход в точке доступа. Для управления этими устройствами используются реле VISTA-120, либо реле или пусковые механизмы ACS в комплексе с пультами и/или радиопередатчиками, имеющими тип отклика «точка доступа» (27).

Для программирования управления освещением и электрооборудованием, выполните следующие действия:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | В Режиме Меню #93 выберите Программирование Выхода. |
| 2 | Введите все информационные поля для реле. |
| 3 | Выберите тип выхода: ECP (1) (4204/4204CF) или (2) (X-10). |

За подробной информацией обратитесь к разделу Программирование Выхода в Руководстве Программиста.

Использование VISTA-120 для автономного контроля доступа

Система VISTA-120 может использоваться для контроля доступа без соединения с ACS PassPoint или VistaKey.  Пользователь может переключать состояние точки доступа (напр., двери) на 2 секунды, введя Код Пользователя + [0].

Чтобы запрограммировать VISTA-120 для автономного контроля доступа, выполните следующие действия:

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | В Режиме Меню #93 выберите Программирование Выхода. |
| 2 | Установите тип выхода 1 или 2. |
| 3 | Для типа 1, введите ECP-адрес и номер реле. |
| 4 | Для типа 2, введите коды здания и помещения (единицы). |
| 5 | Введите номер реле в поле 1(76 (настройки раздела). |

За подробной информацией обратитесь к разделу Программирование Выхода в Руководстве Программиста

.

Программирование подключений панели

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | В Режиме Меню #93 войдите в меню Программирование Устройств и установите для Модуля Подключения Панели (Panel Link Module, PLM) Тип Устройства 10. |
| 2 | Чтобы обеспечить управление PLM, установите для зоны 8xx тип отклика 05, где “xx” = адрес модуля. Чтобы зона отправляла сообщения на центральную станцию, убедитесь, что коду сообщений зоны присвоено ненулевое значение. |
| 3 | Чтобы обеспечить управление PLM, подключенных к другим устройствам контроля, в Программировании Зон установите для этих модулей тип отклика 14. Также, введите номер ID панели. Номер ID должен совпадать с номером ID, введенным в меню Программирование Устройств на панели управления, к которой подключена PLM. Чтобы зона отправляла сообщения на центральную станцию, убедитесь, что коду сообщений зоны присвоено ненулевое значение. Необходимозапрограммировать тип входа на 00. |

За подробной информацией обратитесь к разделу Программирование Устройств и Программирование Зон в Режиме Меню #93  в Руководстве Программиста.

Программные установки для проверки визуальной предупредительной сигнализации

Запрограммируйте реле 4204 следующим образом:

Тип Устройства = 4

Тип Реле = 1 (ECP)

ECP-адрес  = (адрес модуля)

Номер Реле = (фактический адрес реле на модуле)

Реле “A” (подтверждение разъединения):

действие = 1 (закрыть на 2 секунды)

начальный тип зоны = 60 (тестирование сигнализации)

конечный тип зоны = 60 (тестирование сигнализации)

Реле “B” (удержание линии):

действие = 2 (stay closed)

начальный тип зоны = 60  (тестирование сигнализации)

конечный тип зоны = 57  (в поле 1*75 вводится yyy секунд; установите 6 сек.)

Реле “C” (камера):

действие = 1 (закрыть на 2 секунды)

стартовое событие = 1 (сигнал тревоги)

стартовый список зон = “n” (номер списка зон, содержащий зоны камер для этого реле)

Программирование Информационных Полей (полей данных)

*30 =	(мультичастотный набор)

*33 = 	основной телефонный номер

*41 = 	0 (использовать EOLR)

*45 = 	1 (контактный ID)

*81 = 	разрешить отмену сообщений для передачи тестовых кодов (9-й ввод)

*84 = 	00 (промежуточный датчик отключен)

1*66 =	0 (запретить отключение звуковых сигналов на время операции тестирования)

1*67 =	1 (также должно быть установлено, чтобы гарантировать, после передачи сигнала тревоги на монитор будет отправлено сообщение о Contact ID report Event 609 (отчет об идентификаторе контакта, событие 609)

1*75 =	006 (6 секунд)

ПРИМЕЧАНИЕ: Должен быть запрограммирован список зон, содержащий все зоны, охраняемые камерой, которая управляется от реле.

# РАЗДЕЛ 5

Описание информационных полей

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

### О программировании информационных полей

В этом разделе перечислены по возрастанию номера информационные поля панели управления. Номера полей содержатся в левом столбце, далее следует столбец «Названия и Значения», в котором перечислены допустимые значения каждого поля. Опытные инсталляторы могут просто руководствоваться этим столбцом при программировании информационных полей.  Столбец «ОПИСАНИЕ» содержит дополнительную информацию и при необходимости, специальные примечания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значения по умолчанию см. в Руководстве Программиста. Они не приводятся в данном разделе.

|  | При записи данных для инсталляции воспользуйтесь Руководством Программиста. |
| --- | --- |

### Программирование Информационных Полей

Программирование информационных полей включает в себя ввод правильных данных в каждое поле. Для начала программирования введите код инсталлятора + 8 + 0 + 0 + 0.

| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| *00 | Код инсталлятора Введите 4 цифры, 0-9 | Код инсталлятора – 4-значный код, зарезервированный для компании, осуществляющей инсталляцию. Это единственный код, позволяющий войти в Режим программирования с пульта. Этот код не может использоваться для снятия системы с охраны, если он не использовался для постановки системы на охрану. Этот код не может использоваться для повторного входа в Режим программирования, если выход из Режима программирования был выполнен с помощью команды *98. |
| *01 | Master-код разрешает код инсталляции 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, то ввод мастер-кода + OFF открывает 15-секундный временной интервал, в течение которого может быть использован код инсталлятора (требование для Норвегии). |
| *03 | Конечная установка контактов 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, задержка сигнализации выхода будет бесконечно большой, а система будет в состоянии ожидания в течение 5 секунд после того как дверь открылась и закрылась, или закрылась ранее открытая дверь, если это условие было введено до постановки на охрану. |
| *04 | Отмена авт. обхода маршрута выхода 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, 2-я попытка постановки на охрану в течение 15 секунд после постановки системы на охрану вызовет блокировку автоматического обхода неопечатанных зон ограбления и вывод на дисплей списка открытых зон (требование для Швеции). |
| *05 | Постановка на охрану при разряде батареи 0 = запретить (требование ANPI) 1 = разрешить | Если разрешено, пользователь может поставить систему на охрану при низком уровне заряда батареи. |
| *06 | Сигнал тревоги при сбое в Зоне типа 5 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, сбой в зоне 5 (тампер) вызывает сигнализацию тревоги в любом состоянии (поставлено на охрану или снято с охраны). Если запрещено, сбой в зоне 5 (тампер) вызывает сигнализацию сбоя в системе, снятой с охраны и сигнализацию тревоги в системе, поставленной на охрану. |
| *07 | Постановка на охрану при сбое на маршруте выхода 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, допускается постановка на охрану при наличии сбоя в зонах на маршруте выхода (типы зон 1, 2, 4, and 10), причем сбойная ситуация, остающаяся в зоне любого из этих типов, по истечении задержки сигнализации выхода приведет к сигналу тревоги ограбления. (При постановке на охрану в режиме STAY/INSTANT, это относится только к зонам типов 1 и 2) . Если также разрешено поле 1*20, то вместо сигнала тревоги выполняется автоматический обход зоны. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| *08 | Автоактивация сирены 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, сирена включена в нормальном состоянии и отключается по сигналу тревоги (требование ANPI). Если запрещено, сирена выключена в нормальном состоянии и включается по сигналу тревоги. |
| *09 | Задержка входа #1 (настройка раздела) Введите 01-15, умножить на 15 секунд. 00 = нет задержки. | Задержка входа определяет временной интервал, в течение которого пользователю разрешен повторный вход в здание через дверь, запрограммированную как вход с задержкой сигнализации, и выключение системы без подачи сигнала тревоги. Система должна быть выключена в течение этого времени, в противном случае будет выдан сигнал тревоги. |
| *10 | Задержка выхода #1 (настройка раздела) Введите 01-15, умножить на 15 секунд. 00 = нет задержки. | Задержка выхода определяет временной интервал, в течение которого пользователю разрешен выход из здания через дверь, запрограммированную как вход/выход с задержкой сигнализации, после постановка системы на охрану без отключения сигнала тревоги. |
| *11 | Задержка входа #2 (настройка раздела) Введите 01-15, умножить на 15 секунд. 00 = нет задержки. | Задержка входа #2 используется для вторичного входа, для которого требуется более длительная задержка, чем Задержка входа #1. |
| *12 | Задержка выхода #2 (настройка раздела) Введите 01-15, умножить на 15 секунд. 00 = нет задержки. | Задержка выхода #2 используется для вторичного входа, для которого требуется более длительная задержка, чем Задержка выхода #1. |
| *13 | Блокировка звукового сигнала (настройка раздела) Введите 01-15, умножить на 1 минуту. | Определяет продолжительность времени, в течение которого будут звучать все сигналы тревоги на внешнем динамике и на пульте. Для сигналов пожарной тревоги, это значение может быть изменено опцией Запрещение Блокировки Пожарной Тревоги (поле *21). |
| *14 | Время отклика зоны 9 0 = нормальный отклик (350 мс) 1 = быстрый отклик (10 мс) | Если установлен «быстрый отклик», то реагирует на устройства с быстрым откликом, подключенные к зоне 9. |
| *15 | Использование переключателя Введите номер раздела (1-8) для переключателя Введите 0, если переключатель не используется | Для переключателя требуется использовать проводку контура зоны 7 (зона 7 не может использоваться как зона защиты) Формирователи напряжения сигналов паники и тревоги (J7) автоматически становятся статусными выходами для светодиодов ARMING и READY на переключателе. При использовании переключателя зоне 7 автоматически присваивается тип зоны 10. События открытия/закрытия передаются как сообщения пользователя “0”, если это разрешено в поле *40. |
| *16 | Звонок при постановке на охрану (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, в конце задержки выхода выдается внешний звуковой сигнал длительностью ½ секунды («звонок») (или после рассоединения от центральной станции, если отправляется сообщение о закрытии). |
| *17 | Звуковой сигнал при сбое питания 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, при сбое напряжения питания выдается звуковой сигнал пульта (короткий гудок) (звуковой сигнал выдается примерно через 2 минуты после фактического сбоя питания). |
| *18 | Индикация подачи питания 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, включается индикатор наличия напряжения питания (AC) в нижнем правом углу пульта. |
| *19 | Рандомизировать сигналы сбоя питания 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, рандомизирует сообщения о сбое питания в пределах от 30 до 60 минут после фактического сбоя питания. Если запрещено, сообщение о сбое питания выдается примерно через 2 минуты после фактического сбоя питания. Выбор этой опции помогает предотвратить перегрузку центральной станции сообщениями о сбое питания при временном отсутствии освещения. |
| *20 | Код телефонного модуля 1-9 = первая цифра кода доступа ( или # = вторая цифра кода доступа (ввести # +11 для “(”, или # +12 для “#”) Чтобы запретить, ввести 00 для первой цифры | Если используется Голосовой Модуль 4286, введите 2-значный телефонный код для доступа к системе. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| *21 | Запрещение блокировки Пожарной Тревоги 0 = запретить (блокируется) 1 = разрешить (не блокируется) | Если разрешено, блокировка звукового сигнала тревоги отсутствует для всех зон, независимо от раздела, поэтому сигнал пожарной тревоги звучит до сброса системы. Если запрещено, (есть блокировка), сигнал выдается в течение нормального времени включения динамика ограбления (поле (13). |
| *22 | Разрешение паник пульта (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, в этом разделе могут использоваться паники пульта (зоны 995, 996, и 999). В этом поле вводятся 3 значения, одно для каждой паники. |
| *23 | Множественная сигнализация тревоги (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, разрешает выдачу более одного сигнала тревоги в данной зоне, поставленной на охрану. ПРИМЕЧАНИЕ: такие множественные звуковые сигналы выдаются не чаще, чем разрешено запрограммированным значением длительности сигнала тревоги. Эта опция не влияет на число сообщений, передаваемых по линиям связи. |
| *24 | Игнорировать тампер в расширенной зоне 0 = запретить (обнаруживать тампер) 1 = разрешить (не обнаруживать тампер) | Если запрещено, система отслеживает тамперы в расширенных зонах. ПРИМЕЧАНИЕ: Применимо только для определенных датчиков в контуре поллинга, имеющих переключатели тампера, или передатчиков серии 5800. |
| *25 | Переключение отклика триггера ограбления типа 8 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, разрешает переключение выходного напряжения на выводе 3 разъема J7 для включения типа отклика 8 (круглосуточный вспомогательный). |
| *26 | Выборочные сообщения тестирования 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, сообщение о тестировании не отправляется, если со времени последнего сообщения о тестировании было отправлено какое-либо другое сообщение. Если запрещено, сообщения о тестировании отправляются с установленным интервалом, независимо от отправки других сообщений. |
| *27 | Интервал сообщений тестирования Введите интервал сообщений тестирования в часах (001-999). Введите 000 для выдачи сообщения тестирования. | Если нужен отчет о тестировании, введите код теста в поля *81 и *82. Установите время первого отчета в поле *83. |
| *28 | Возврат в последнее состояние 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система после включения питания возвращается в состояние, в котором она находилась перед полным прекращением подачи питания. Если запрещено, по включении питания система всегда снята с охраны. ПРИМЕЧАНИЕ: если после подачи питания система поставлена на охрану, снять систему с охраны нельзя ни с уровнем авторизации 0, ни с уровнем 5. |
| *29 | Быстрая Постановка на охрану (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, позволяет ставить охранную систему на охрану в режимах AWAY, STAY, INSTANT и MAXIMUM, используя клавишу [#] вместо кода пользователя. Ссистема, поставленная на охрану, сообщает о закрытии двери как Пользователь 0, если в данном разделе для Пользователя #2 (обычно пользователь уровня Master) разрешена отправка сообщений открытия/закрытия. При использовании Быстрой постановки на охрану, система не может быть снята с охраны с помощью кода инсталлятора и кода авторизации уровня 5. |
| *30 | Мультичастотный или импульсный набор 0 = импульсный 1 = мультичастотный | Выбор способа набора телефонного номера |
|  |  | Если Вы выбрали мультичастотный метод, убедитесь, что абонент заказал и оплатил этот сервис. Обратите внимание, что независимо от того, разрешен мультичастотный набор номера или нет, соединение посредством DTMF (ADEMCO High Speed, 4 + 2 Express, ADEMCO Contact ID) остается в силе. См. поле 1*33, мультичастотный набор с с резервированием десятичного импульсного набора |
| *31 | Код доступа к частной АТС Введите 00-09; B-F (11-15) | В этом поле вводится до 4-х двузначных чисел, обозначающих префикс для выхода на внешнюю телефонную линию. Если это не требуется, не вводите никаких значений и переходите к следующему полю. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| *32 | Номер счета основного абонента (настройка раздела) Введите 00-09; B-F (11-15) | Введите 3- или 4-значный (в зависимости от формата сообщения) номер счета основного абонента. В каждом номере требуется ввод двух цифр, для того, чтобы позволить ввод шестнадцатеричных чисел (B-F). Если будет использоваться 3-значный номер счета, введите цифры только в первые 3 позиции, и * в четвертой позиции. |
| *33 | Основной телефонный номер Введите 0-9; #11 для *, #12 для #, #13 для 2-секундной паузы. | Введите основной телефонный номер центральной станции, до 17 цифр. По этому номеру контрольная аппаратура будет отправлять сообщения о сигналах тревоги и состоянии системы на центральную станцию. Не заполняйте неиспользуемые позиции. ПРИМЕЧАНИЕ: Резервная доставка сообщений работает только если введен дополнительный телефонный номер. |
| *34 | Дополнительный телефонный номер Введите 0-9; #11 для *, #12 для #, #13 для 2-секундной паузы. | Введите дополнительный телефонный номер, до 17 цифр. Дополнительный номер используется в случае, когда соединение по основному номеру не удалось установить, или желательно использование раздельной/двухканальной доставки сообщений. Не заполняйте неиспользуемые позиции. ПРИМЕЧАНИЕ: Если это поле установлено, номер счета дополнительного абонента (поле *90) также должен быть установлен. |
| *35 | Телефонный номер для загрузки Введите 0-9; #11 для *, #12 для #, #13 для 2-секундной паузы. | Введите телефонный номер для удаленной загрузки, до 17 цифр. Не заполняйте неиспользуемые позиции. ПРИМЕЧАНИЕ: Это поле нужно только в случае использования удаленной загрузки. |
| *36 | Идентификационный номер (ID) загрузки Введите двузначные числа в следующем виде: 00=0 01=1 02=2 03=3 04=4 05=5 06=6 07=7 08=8 09=9 10=A 11=B 12=C 13=D 14=E 15=F | Введите восемь цифр. ПРИМЕЧАНИЕ: Это поле нужно только в случае использования удаленной загрузки. |
| *37 | Разрешение команд загрузки 0 = запретить 1 = разрешить | Разрешение функции означает, что Вы имеете возможность выполнить эту функцию посредством программы удаленной загрузки ADEMCO Compass. Имеются следующие функции: выключение номеронабирателя; выключение (Shutdown) системы; ограниченный доступ*; удаленный обход; удаленное снятие с охраны (Disarm); удаленная постановка на охрану (Arm); удаленное считывание программы; удаленная загрузка программы. *Ограниченный доступ загрузчика в системе, поставленной на охрану: может только активизировать разделы, снятые с охраны, прочитать журнал программ/событий, передавать команды реле и запрашивать статус. |
| *38 | Запрет обхода зоны XXX (настройка раздела) Введите номер зоны (001-128). Введите 000 если обход разрешен для всех зон. | Введите 3-значный номер зоны, обход которой запрещен. Эта опция не влияет на пожарные зоны, поскольку их обход запрещен системой. |
| *39 | Сообщения о постановке и снятии охраны с кодом инсталлятора (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, во всех случаях постановки раздела на охрану или снятия с охраны с помощью кода инсталлятора на центральную станцию отправляется сообщение о событии открытия/закрытия. |
| *40 | Сообщения о постановке и снятии охраны с помощью переключателя 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, во всех случаях постановки раздела на охрану или снятия с охраны с помощью переключателя на центральную станцию отправляется сообщение о событии открытия/закрытия. |
| *41 | Нормально замкнутые или терминирование линии (EOLR) (Зоны 2-8) 0 = используются терминирующие резисторы 1 = нормально замкнутые устройства | Если 0, в зонах 2-8 должны использоваться терминирующие резисторы линий (EOLR). Если 1, терминирующие резисторы не используются и допускается использование только нормально замкнутых устройств. |
| *42 | Блокировка пожарного реле 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, в случае пожарной тревоги система не активизирует устройство 4204 или Powerline Carrier. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| *43 | Отмена беспроводной сирены при пожарной тревоге 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, в случае пожарной тревоги система не активизирует беспроводную сирену. |
| *44 | Счетчик звонков Ввести 00 для запрета счетчика звонков. Ввести 01-14 для числа звонков of 1-14. Ввести 15 для отмены автоответчика | Применимо только при (или) если будет использоваться загрузка, инициируемая с удаленного терминала. ПРИМЕЧАНИЯ: Не вводите 00, если установлен модуль 4286 или TeleCommand. В режиме автоответчика, вызывающий абонент должен дать один звонок, положить трубку и повторить вызов в течение 30 секунд. Система, обнаружив один звонок и последующую отмену, не ответит на первый вызов, но приготовится ответить на первый звонок следующего вызова, который последует в течение 30 секунд (т. е., повторный вызов от загрузчика). |
| *45 | Основной формат 0=Low Speed; 1=Contact ID; 2=ADEMCO High Speed; 3=ADEMCO Express | Введите формат сообщений для основного телефонного номера. |
| *46 | Низкоскоростной формат (основной) 0 = низкоскоростной ADEMCO 1 = Sescoa/Radionics | Введите формат низкоскоростного соединения для основного телефонного номера. |
| *47 | Дополнительный формат 0 =низкоскоростной; 1=Contact ID; 2= высокоскоростной ADEMCO; 3=ADEMCO Express | Введите формат сообщений для дополнительного телефонного номера. |
| *48 | Низкоскоростной формат (дополнительный) 0 = низкоскоростной ADEMCO 1 = Sescoa/Radionics | Введите формат низкоскоростного соединения для дополнительного телефонного номера. |
| *49 | Проверка контрольной суммы Введите две цифры, одну для основного канала и одну для дополнительного 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система вставляет контрольную сумму в сообщения как основного, так и дополнительного формата, чтобы подтвердить сообщение для приемника без необходимости проводить два цикла отправки сообщения. Опция действительна для сообщений формата 3+1, 4+1, и 4+2. |
| *50 | Выбор аппаратуры Sescoa/Radionics 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, выбирается оборудование Radionics, использующее шестнадцатеричный формат 0-9, B-F. Если запрещено, выбирается Sescoa, использующий только десятичные цифры (0-9). ПРИМЕЧАНИЕ: Опция распространяется как на основной, так и на дополнительный номер. |
| *51 | Двойные сообщения 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, все сообщения отправляются как на основной, так и на дополнительный номер. ПРИМЕЧАНИЕ: Если используется опция Разделения Сообщений 1 (1*34), то сообщения о сигналах тревоги отправляются на оба номера, в то время как остальные сообщения отправляются только на дополнительный номер. Если для опции Разделения Сообщений выбрано значение 2, сообщения о сигналах тревоги отправляются на оба номера, сообщения об открытия/закрытия и о тестировании отправляются только на дополнительный номер, а все остальные сообщения отправляются на основной номер. |
| *52 | Стандартный и расширенный основной формат 0 = запретить 1 = разрешить | В этом поле вводятся шесть значений: Alarm (тревога), Restore (восстановление), Bypass (обход), Trouble (сбой), Open/Close (открытие/закрытие), Low Battery (разряд батареи). Если опция разрешена и в поле *45 выбран низкоскоростной формат, на основной номер отправляются расширенные сообщения. ПРИМЕЧАНИЕ: Расширенный формат отменяет выбор формата 4+2. |
| *53 | Стандартный и расширенный дополнительный формат 0 = запретить 1 = разрешить | В этом поле вводятся шесть значений: Alarm (тревога), Restore (восстановление), Bypass (обход), Trouble (сбой), Open/Close (открытие/закрытие), Low Battery (разряд батареи). Если опция разрешена и в поле *47 выбран низкоскоростной формат, на дополнительный номер отправляются расширенные сообщения. ПРИМЕЧАНИЕ: Расширенный формат отменяет выбор формата 4+2. |
| *54 | Максимальное число попыток соединения Введите (1-8). | Введите максимальное число попыток установить соединение для отправки сообщений на центральную станцию. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| *55 | Код страны 00 =Латинская Америка, Испания, Италия, Восточная Европа, Китай 01 = Австралия 02 = Бельгия 03 = Дания 04 = Финляндия 05 = Франция 06 = Нидерланды 07 = Норвегия 08 = Швеция | Введите код страны для правильного выхода в телефонную сеть. ПРИМЕЧАНИЕ: выбор значений 01 – 07 требует специальной конфигурации аппаратуры. |
| *56 | Использовать данные Contact ID (идентификатор контакта) на шине переключателя для альтернативной среды передачи сообщений вместо Digicom 0 = запретить 1 = разрешить |  |
| *57 | Использовать данные Contact ID (идентификатор контакта) на шине переключателя для альтернативной среды передачи сообщений в случае сбоя Digicom 0 = запретить 1 = разрешить |  |
| *58 | Категории сообщений для центральной станции #1 0 = запретить 1 = разрешить | Выберите, какие сообщения с идентификатором контакта будут транслироваться на шину пульта для абонента #1. Сообщения могут быть следующих типов: Alarm (тревога), Trouble (сбой), Bypass (обход), Open/Close (открытие/закрытие), System Conditions (системные события), Test Reports (сообщения тестирования). |
| *59 | Категории сообщений для центральной станции #2 0 = запретить 1 = разрешить | Выберите, какие сообщения с идентификатором контакта будут транслироваться на шину пульта для абонента #2. Сообщения могут быть следующих типов: Alarm (тревога), Trouble (сбой), Bypass (обход), Open/Close (открытие-закрытие), System Conditions (системные события), Test Reports (сообщения тестирования). |
| *60 | Сообщение о подтверждении сигнала тревоги 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, при возникновении двух сигналов тревоги ограбления в течение 45 минут отправляется специальное сообщение с идентификатором контакта (требование для Швеции). |
| *61 | Contact ID(идентификатор контакта) версии Robofon 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система использует идентификатор контакта версии Robofon (требование для Швеции). |
| *79 | Сообщения о восстановлении для типов зоны 1-8 0 = запретить 1 = разрешить | В поле вводятся восемь значений, одно для каждого типа зоны. Выберите, зоны каких типов будут отправлять сообщения о восстановлении (Restore). |
| *80 | Сообщения о восстановлении для типов зоны 9 и 10 0 = запретить 1 = разрешить | В поле вводятся два значения, одно для каждого типа зоны. Выберите, зоны каких типов будут отправлять сообщения о восстановлении (Restore). |
| *83 | Время первого сообщения о тестировании Введите день 00-07 (01 = понедельник) Введите час 00-23 Введите минуты 00-59 | Выберите день и время отправки первого сообщения о тестировании. Введите 00 во всех позициях, если сообщение о тестировании должно быть отправлено сразу после выхода. Введите 00 в поле дня, если сообщение должно быть отправлено в ближайшее указанное время. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| *84 | Подавление датчиков перемещения Suppression (настройка раздела) Введите 01-15. Введите 00 для неограниченного числа сообщений | Эта опция ограничивает число сообщений (тревоги или сбоя), передаваемых конкретным каналом в системе, поставленной на охрану. |
| *85 | Разрешить номеронабирателю сообщения о панике и принуждении (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | В этом поле вводятся следующие четыре значения: Зона 995, 996, 999, Разрешение принуждения для всех разделов, для которых желательны сообщения о паниках и принуждении. |
| *86 | Сообщения и протоколирование зоны 23 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, сбои в зоне типа 23 сообщаются по линии связи и заносятся в журнал событий. |
| *87 | Предупреждение при задержке входа (настройка раздела) 0 = 3 коротких гудка 1 = постоянный гудок | Выберите тип предупреждения, выдаваемого во время задержки сигнализации выхода. |
| *88 | Задержка линии связи для тревоги (настройка раздела) 0 = без задержки 1 = 16-секундная задержка | Выберите величину задержки линии связи при тревоге ограбления, если она требуется. |
| *89 | Время отправки сообщений о восстановлении 0 = немедленно 1 = после блокировки сирены 2 = после снятия с охраны | Выберите время отправки сообщений о восстановлении от сигнала тревоги. |

| *90 | Номер счета дополнительного абонента (настройка раздела) Введите 00-09; B-F (11-15) | Введите 3- или 4-значный (в зависимости от формата сообщения) номер счета дополнительного абонента. В каждом номере требуется ввод двух цифр, для того, чтобы позволить ввод шестнадцатеричных чисел (B-F). Если будет использоваться 3-значный номер счета, введите цифры только в первые 3 позиции, и * в четвертой позиции. ПРИМЕЧАНИЕ: Это значение должно быть установлено, если используется дополнительный телефонный номер (поле *34). Этот номер счета может совпадать с основным. |
| --- | --- | --- |
| 1*00 | Сообщения Contact ID (идентификатор контакта) в формате ASCII через порт принтера 0 = принтер – не ISDN 1 = ISDN + вызов 2 = только ISDN 3 = вызов, если ISDN не работает | Выберите опции порта принтера для распечатки журнала событий. |
| 1*01 | ACK (подтверждение) для сообщений Contact ID (идентификатор контакта) в формате ASCII 0 = ACK 1 = ACK не требуется | Если используется порт принтера для распечатки журнала событий, укажите, требуется ли сигнал подтверждения (ACK). |
| 1*02 | Скорость порта принтера 0 = 1200 1 = 2400 2 = 4800 | Выберите скорость порта принтера. |
| 1*05 | Обход пожарных зон 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система допускает обход пожарных зон. |
| 1*06 | Отмена вывода в системе, поставленной на охрану 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система, поставленная на охрану подавляет вывод на дисплеи всех пультов, включая сообщения тревоги, сбоя и т. д. ПРИМЕЧАНИЕ: Если опция разрешена, не выводятся запросы на снятие с охраны, в том числе на глобальное снятие с охраны. Кроме того, подавляются голосовые сообщения на всех устройствах (за исключением 5804BDV). |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| 1*07 | Воспроизведение проверки или отказа 0 = CHECK 1 = TRBL | Выберите, какое сообщение будет выводиться на дисплей при возникновении сбойной ситуации, TRBL (сбой) или CHECK (проверка). |
| 1*08 | Не использовать индикацию постановки на охрану 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система не использует светодиод (LED) для индикации постановки на охрану. Предназначено для стран, где красный индикатор используется только для сигнала тревоги. |
| 1*09 | Не показывать состояние системы, поставленной на охрану 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система, поставленная на охрану подавляет всю индикацию состояния, но тревога, сбой и т. п. будут отображаться. ПРИМЕЧАНИЕ: Если опция разрешена, не выводятся запросы на снятие с охраны, в том числе на глобальное снятие с охраны. Кроме того, подавляются голосовые сообщения на всех устройствах (за исключением 5804BDV). Индикация постановки на охрану НЕ подавляется на Master-консолях. |
| 1*10 | Блокировка сообщений пожарной тревоги на дисплее 0 = запретить 1 = разрешить | Если выбрана блокировка дисплея, система выводит на дисплей сообщение о первой пожарной тревоге, а для вывода остальных сообщений пожарной тревоги пользователь должен нажать клавишу [*]. В противном случае, на дисплее прокручиваются все сообщения пожарной тревоги. |
| 1*11 | Раздел общей области 1 Введите 1-8 0 = нет | Введите раздел общей области 1. |
| 1*12 | Воздействие на общую область 1 (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, снятие данного раздела с охраны вызывает снятие с охраны общей области 1. ПРИМЕЧАНИЕ: Данный раздел должен быть поставлен на охрану, чем будет поставлена на охрану общей области 1. |
| 1*13 | Постановка на охрану общей области 1 (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, постановка на охрану данного раздела вызывает попытку системы автоматически поставить на охрану общей области 1. Чтобы разрешить эту опцию, поле 1*12 также должно быть разрешено (настройка раздела). ПРИМЕЧАНИЕ: Общей области 1 не может быть поставлена на охрану до тех пор, пока не поставлены на охрану все разделы, запрограммированные на “Воздействие” (поле 1*12). |
| 1*14 | Раздел общей области 2 Введите 1-8 0 = нет | Введите раздел общей области 2. |
| 1*15 | Воздействие на общую область 2 (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, снятие данного раздела с охраны вызывает снятие с охраны общей области 2. ПРИМЕЧАНИЕ: Данный раздел должен быть поставлен на охрану, чем будет поставлена на охрану общей области 2. |
| 1*16 | Постановка на охрану общей области 2 (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, постановка на охрану данного раздела вызывает попытку системы автоматически поставить на охрану общей области 2. Чтобы разрешить эту опцию, поле 1*15 также должно быть разрешено (настройка раздела). ПРИМЕЧАНИЕ: Общей области 2 не может быть поставлена на охрану до тех пор, пока не поставлены на охрану все разделы, запрограммированные на “Воздействие” (поле 1*15). |
| 1*17 | Раздел общей области 3 Введите 1-8 0 = нет | Введите раздел общей области 3. |
| 1*18 | Воздействие на общую область 3 (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, снятие данного раздела с охраны вызывает снятие с охраны общей области 3. ПРИМЕЧАНИЕ: Данный раздел должен быть поставлен на охрану, чем будет поставлена на охрану общей области 3. |
| 1*19 | Постановка на охрану общей области 3 (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, постановка на охрану данного раздела вызывает попытку системы автоматически поставить на охрану общей области 3. Чтобы разрешить эту опцию, поле 1*18 также должно быть разрешено (настройка раздела). ПРИМЕЧАНИЕ: Общей области 3 не может быть поставлена на охрану до тех пор, пока не поставлены на охрану все разделы, запрограммированные на “Воздействие” (поле 1*18). |

Алгоритм автоматического обхода

В конце задержки сигнализации выхода, если дверь осталась открытой или произошел сбой внутренней зоны, система начинает период задержки сигнализации входа, в течение которого будет включен звонок или сирена и звуковой сигнал пульта. Это дает пользователю время снова войти в здание и снять систему с охраны прежде, чем произойдет или зон (задержка входа не активируется).  Если пользователь не войдет в здание и не снимет систему с охраны, то система будет обходить сбойные зоны входа и выхода и (или) внутренние. Остальная часть системы будет поставлена на охрану. Кроме того, если это запрограммировано, на центральную станцию будет отправлены следующие сообщения:

- Автоматический обход включен пользователем (не отправляется при использовании высокоскоростного формата ADEMCO)

- Автоматический обход включен зоной (отправляется как обычный сигнал тревоги при использовании высокоскоростного формата ADEMCO)

- Сообщения обхода

ПРИМЕЧАНИЕ:	Если поле *07 разрешено и поле 1*20 запрещено, то сбойные ситуации, остающиеся на маршруте выхода к концу задержки выхода, вызовут непосредственный сигнал тревоги. Это программируется в полях  1*40 и 1*41.

| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1*20 | Авт. обход сбойных зон маршрута выхода 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система автоматически обходит все зоны на маршруте выхода, в которых присутствует сбой в конце задержки выхода. Эта опция должна быть разрешена, если разрешено поле *07. |
| 1*21 | Сброс задержки выхода 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, при постановке панели на охрану начинается нормальная задержка выхода. После того как пользователь вышел и закрыл дверь, задержка выхода сбрасывается к значению 60 секунд. Если в течение 60-секундного периода входная дверь снова открывается, управляющая панель заново стартует последовательность задержки выхода с запрограммированным временем задержки. ПРИМЕЧАНИЕ: Сброс Задержки Выхода дает пользователю возможность при необходимости вернуться в здание, не вызывая сигнал тревоги. |

Пересечение зон

Перекрестное зонирование (т.е. совмещение или пересечение зон) построено таким образом, что нарушение в комбинации из двух зон происходит с разрывом не более 5 минут между зонами (причем первая зона остается нарушенной, пока сигнал не дойдет до второй зоны), что вызывает сигнал тревоги в обеих зонах. Это предотвращает немедленное возникновение тревоги при нарушении одной из зон.

Вы можете выбрать четыре «связки» пересекающихся зон (программируется в полях 1*22, 1*23, 1*24, и 1*25), имея в виду следующее:

Обе зоны в связке должны защищать одну и ту же область.

При использовании датчиков перемещения в пересечении зон, охраняемые участки обоих устройств должны быть расположены так, чтобы при нарушении  общего охраняемого участка оба модуля сработали одновременно.

Обе зоны каждой связки должны находиться в одном разделе.

Пожарная зона может пересекаться только с другой пожарной зоной, контролирующей ту же физическую область (см. предупреждение ниже).

|  | Ни при каких условиях НЕ ДОПУСКАЙТЕ пересечения пожарной зоны с зоной охраны. Пожарная зона может быть связана только с другой пожарной зоной, и ОБЕ должны контролировать одну и ту же физическую область (не разделяемую стенами или заграждениями). Мы рекомендуем принять за правило, что зазор между пересекающимися пожарными зонами не должен превышать 9 м. |
| --- | --- |

Условия, влияющие на функционирование пересекающихся зон

Если одна из зон в паре обходится или ей назначен тип отклика 0, то пересечение зон неприменимо.

Если зона входа/выхода связана с зоной внутренних следящих элементов, убедитесь, что  зона входа/выхода является первой зоной в паре. Это гарантирует, что задержка входа начнется раньше, чем начнет срабатывать внутренняя зона.

Реле, запрограммированное на активацию по нарушению одной из зон, будет активировано не дожидаясь нарушения второй зоны.

Если реле запрограммировано на активацию как по тревоге, так и по нарушению, то обе зоны должны отреагировать раньше чем активизируется реле, а для деактивизации реле обе зоны должны восстановиться (если реле запрограммировано на деактивизацию при восстановлении зоны (Zone List Restore)).

| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1*22 | Пересекающаяся пара зон 1 Введите 001-128 Введите 000,000 если не используется | Выберите первую пару пересекающихся зон, обе из которых должны зафиксировать нарушение в пределах 5 минут для выдачи сигнала тревоги. |
| 1*23 | Пересекающаяся пара зон 2 Введите 001-128 Введите 000,000 если не используется | Выберите вторую пару пересекающихся зон, обе из которых должны зафиксировать нарушение в пределах 5 минут для выдачи сигнала тревоги. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| 1*24 | Пересекающаяся пара зон 3 Введите 001-128 Введите 000,000 если не используется | Выберите третью пару пересекающихся зон, обе из которых должны зафиксировать нарушение в пределах 5 минут для выдачи сигнала тревоги. |
| 1*25 | Пересекающаяся пара зон 4 Введите 001-128 Введите 000,000 если не используется | Выберите четвертую пару пересекающихся зон, обе из которых должны зафиксировать нарушение в пределах 5 минут для выдачи сигнала тревоги. |
| 1*26 | Клавиша Паники или клавиша скорости 00 = функция паники (для клавиши D key = не используется) 01-32 = номер макроса | Выберите для клавиш A, B, и C, будет ли система выполнять функцию паники или клавиши скорости при нажатии клавиши. Выберите для клавиши D будет ли система выполнять функцию клавиши скорости, или клавиша не используется. |
| 1*27 | Квант времени интервала проверки сигнала передатчика ВЧ (поле 1*31), 1 час или 2 часа 0 = 2 часа 1 = 1 час | Выберите, на какую величину умножается значение поля 1*31, 1 час или 2 часа (для совместимости с CENELEC должен быть 1 час). |
| 1*28 | Сигнализация разряда батареи передатчика ВЧ 0 = только в системе, снятой с охраны 1 = в системе, поставленной на охрану или снятой с охраны | Выберите, когда разряд батареи радиопередатчика должен отображаться на дисплее и сопровождаться звуковым сигналом пульта. |
| 1*29 | Сообщ радиопередатчика ВЧ 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, в случае разряда батареи радиопередатчика система отправляет на центральную станцию сообщение о сбое. ПРИМЕЧАНИЕ: При сбое управления передатчиком, сообщение будет отправлено независимо от этой опции. |
| 1*30 | Интервал проверки приема радиосигнала Введите 02-15, умножить на 2 часа (4-30 часов). 00 = запретить проверку. | Выберите интервал мониторинга сигнала радиоприемниками. Если приемник не обнаруживает сигнал в течение указанного времени, следует реакция, указанная для зоны 990 для первого приемника и для зоны 998 для второго приемника, с отправкой соответствующих сообщений. |
| 1*31 | Интервал проверки сигнала радиопередатчиков Введите 02-15, умножить на 2 часа (4-30 часов). 00 = запретить проверку. | Выберите интервал мониторинга сигнала радиопередатчиков. Если один из передатчиков не передает контрольный сигнал в течение указанного времени, возникает сбойная ситуация с отправкой соответствующих сообщений. |
| 1*32 | Сообщения событий контроля доступа 0 = запретить 1 = разрешить | В этом поле вводятся шесть значений: Trace (слежение), Trouble (сбой), Not Used (не используется), Bypass (обход), System (система), Alarm (тревога). Если разрешено слежение (Trace), центральную станцию оповещается о фактах предоставления/отказа доступа. Для других событий это разрешение отправки сообщения на центральную станцию. |
| 1*33 | Мультичастотный набор с резервированием десятичного импульсного набора 0 = запретить 1 = разрешить | Разрешает переключение линии связи на десятичный импульсный набор, если не удалась первая попытка мультичастотного набора. |
| 1*34 | Выбор типа раздельной отправки сообщений 0 = раздельная отправка запрещена 1 = Тревога (Alarm), Восстановление от сигнала тревоги (Alarm Restore) и Отмена (Cancel) направляются на основной номер, остальные на дополнительный 2 = Открытие/Закрытие (Open/Close) и Тестирование (Test) направляются на дополнительный номер, остальные на основной 3 = Пожарная Тревога (Fire Alarms) и Восстановление от сигнала Пожарной Тревоги (Fire Restores), на основной, все остальные на дополнительный | Выберите тип раздельной отправки сообщений. ПРИМЕЧАНИЕ: Комбинации раздельной/двойной отправки сообщений см. в поле *51. |
| 1*35 | Интервал проверки батареи 0 = 13-секундная проверка каждые 4 минуты (требование ANPI) 1 = 1.5-секундная проверка каждые 50 секунд (требование для Норвегии) | Выберите интервал, с которым система проверяет состояние батареи. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| 1*36 | Сигнал сбоя CPU 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, вывод 2 на J7 является выходным сигналом сбоя процессора, любой другой выбор для вывода 2 отменяется (требование CENELEC). |
| 1*37 | TLM в зоне 9 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, монитор сбоя телефонной линии (telephone line fault monitor, TLM) заводится в зону 9. |
| 1*38 | Сброс тревоги тампера пользователем вместо инсталлятора 0 = запретить (требование ANPI) 1 = разрешить | Если разрешено, пользователь может сбросить тревогу тампера. |
| 1*39 | Обход сбоев тампера пользователем вместо инсталлятора 0 = запретить (требование ANPI) 1 = разрешить | Если разрешено, пользователь может обходить сбои тампера. |
| 1*40 | Максимальное число зон раздела, для которых разрешен обход Введите 01-15 Введите 00 для неограниченного числа | Выберите Максимальное число зон раздела, для которых разрешен обход в системе, поставленной на охрану. (Для совместимости с ANPI это не должен быть 00). |
| 1*41 | Зоны обхода или необхода в системе, поставленной на охрану 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, зоны могут обходиться или не обходиться, когда система поставлена на охрану. |
| 1*42 | Прекратить ожидание вызова 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система прекращает ожидание вызова при первой попытке исходящего внешнего вызова как для основного так и для дополнительного номера. ПРИМЕЧАНИЕ: После первоначального вызова для отправки сообщения о тревоге, панель может попытаться сделать дополнительный вызов, возможно, для отмены восстановления. Если ожидание вызова не прекращается, оператор центральной станции, пытаясь связаться с охраняемой территорией (чтобы подтвердить тревогу), постоянно слышит звонки и должен отвечать на вызовы. Не разрешайте эту опцию, если не используете ожидание вызова. |
| 1*43 | Постоянная подсветка дисплея пульта (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, подсветка дисплея пульта присутствует постоянно. В противном случае, подсветка включается при нажатии клавиши. ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии клавиши включается подсветка на всех пультах в этом разделе. |
| 1*44 | Определение тампера пульта 0 = запретить 1 = разрешить (требование ANPI) | Если разрешено, при нажатии 21 клавиш с несоблюдением корректной последовательности, (постановка на охрану, снятие с охраны и т. д.), панель управления блокирует все пульты в разделе, в том числе беспроводные. Через 15 минут блокировка автоматически снимается. |
| 1*45 | Озвучивание задержки выхода (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, пульты системы выдают редкие гудки, пока включена задержка выхода, и переключаются на быстрые гудки в последние 10 секунд этого времени. |
| 1*46 | Использование вспомогательного вывода 0 = земля (ground start output). 1 = сброс детектора задымления. 2 = управление вспомогательным динамиком с пульта. 3 = модуль AAV. | Выберите назначение вывода 1 на J7. ПРИМЕЧАНИЯ: В пределах системы действует применяется только одна функция. Опция 2 применима только для разделов, разрешенных в поле *15. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| 1*47 | Музыкальный сигнал внешней сирены (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система выдает музыкальный сигнал на внешний динамик. |
| 1*48 | Назначение беспроводного пульта 0 = нет 1-8 = номер раздела | Выберите раздел, в котором используется беспроводной пульт 5827/5827BD. |
| 1*49 | Отменить звуковой сигнал проверки передатчика 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, пульт не выдает звуковой сигнал при сбоях проверки передатчика. |
| 1*50 | Ежедневно прибавляемые секунды Введите 00-30 | Введите число секунд, которое ежедневно добавляется для коррекции часов реального времени, если в поле 1*54 выбран внутренний осциллятор. |
| 1*51 | Ежедневно вычитаемые секунды Введите 00-30 | Введите число секунд, которое ежедневно вычитается для коррекции часов реального времени, если в поле 1*54 выбран внутренний осциллятор. |
| 1*52 | Тревога + снятие с охраны вызывает сообщение отмены (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Разрешает отправку сообщений отмены (Cancel), если система была снята с охраны после тревоги, независимо от прошедшего времени. Если запрещено, сообщения отмены отправляются только в период блокировки звукового сигнала. |
| 1*53 | Отмена ответного вызова для загрузки 0 = ответный вызов нужен 1 = ответный вызов не нужен | Выберите, нужен ли ответный вызов с управляющей панели для удаленной загрузки. |
| 1*54 | Внутренняя синхронизация 0 = использовать внешнюю синхронизацию 1 = использовать внутреннюю синхронизацию | Выберите способ синхронизации часов реального времени. |
| 1*55 | Международный формат даты 0 = запретить (мм/дд/гг) 1 = разрешить (дд/мм/гг) | Выберите формат даты для журнала событий. |
| 1*56 | Частота напряжения 60 Гц или 50 Гц 0 = 60 Гц 1 = 50 Гц | Выберите частоту напряжения питания. |
| 1*57 | Разрешить глобальную постановку на охрану от кнопки 5800 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, постановка системы на охрану и снятие с охраны выполняются в соответствии с глобальными настройками кнопок, сделанными пользователем. |
| 1*58 | Разрешить форсированную постановку на охрану от кнопки 5800 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, позволяет форсировать обход всех сбойных зон в системе, поставленной на охрану. ПРИМЕЧАНИЕ: Если имеются сбойные зоны, при попытке постановки системы на охрану пульт выдает один гудок после нажатия кнопки. После этого пользователь должен в течение 4 секунд снова нажать кнопку, чтобы форсировать обход этих зон и поставить систему на охрану. |
| 1*59 | Не использовать индикатор состояния, если разрешен переключатель в зоне 7 / Вывести переключатели напряжения 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система не использует индикатор состояния на пульте и выводит переключатели напряжения на выходы J7. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| 1*60 | Зона 5 используется для аудиосигнала 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, зона 5 используется для 2-way аудиосигнала (Audio Alarm Verification, AAV). ПРИМЕЧАНИЕ: Зона 5 не может использоваться как зона защиты. |
| 1*61 | Выводить на дисплей надпись «Tamper» 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, на дисплее вводится “Tamper” вместо “Check” или ‘Trbl” (см. поле 1*07). |
| 1*62 | Обнаружение некорректного использования в режиме тестирования 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система выходит из режима тестирования и сообщает о некорректном использовании. Если запрещено, система остается в режима тестирования и выводит надпись “fault” (сбой). |
| 1*66 | Отключить звуковой сигнал тревоги при использовании AAV 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система отключает звуковой сигнал тревоги и пульт, когда используется AAV и включены микрофоны. |
| 1*67 | Проверка видеосигнала тревоги 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система передает код Contact ID 609, и оборудование центральной станции может подготовиться к приему и обработки видеоизображений. |
| 1*70 | Протоколирование событий 0 = запретить 1 = разрешить | В этом поле вводятся пять значений: Alarm (тревога), Check(проверка), Bypass (обход), Open/Close (открытие/закрытие), System (система). Если разрешено, система заносит в журнал события этих типов. ПРИМЕЧАНИЕ: События также протоколируются в системе PassPoint, если она установлена. |
| 1*71 | 12/24 формат протоколирования 0 = 12-часовой 1 = 24-часовой | Выберите формат времени для записей в системном журнале. |
| 1*72 | Онлайновая распечатка протокола событий 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система распечатывает протокол событий по мере их возникновения. Если запрещено, система распечатывает протокол событий только по запросу. |
| 1*73 | Скорость принтера 0 = 1200 (предпочтительная) 1 = 300 | Выберите скорость последовательного порта принтера. |
| 1*74 | Блокировка реле по времени XXX минут Введите 000-127, умножить на 2 минуты (000-254 минут). | Эта опция используется для команд управления реле “04/09” по временным событиям в режиме Меню #80, и для команды управления выходом “56” (меню Программирование Выхода в Режиме Меню #93 ). |
| 1*75 | Блокировка реле по времени YYY секунд Введите 000-127 секунд. | Эта опция используется для команд управления реле “05/10” по временным событиям в режиме Меню #80, и для команды управления выходом “57” (меню Программирование Выхода в Режиме Меню #93 ). |
| 1*76 | Реле контроля доступа (настройка раздела) 01-96 = номер реле 00 = реле не используется. | Если разрешено, выбранное реле замыкается на 2 секунды, когда пользователь вводит свой код и нажимает 0. |
| 1*77 | Протоколировать первый служебный сигнал 0 = не протоколировать 1 = протоколировать первый служебный сигнал от каждого детектора задымления | Выберите, должна ли система протоколировать первый служебный сигнал от каждого детектора задымления. |
| 2*00 | Число разделов Введите 1-8. | Введите число разделов, используемых в системе. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| 2*01 | Месяцы начала и окончания летнего времени 0 = запретить 1 = разрешить | Введите месяц начала и окончания летнего времени (00-12). Введите 00, 00 если в регионе пользователя нет перехода на летнее время. Стандартные значения для Северной Америки 04,10. ПРИМЕЧАНИЕ: Летнее время начинается и заканчивается в 2 часа ночи с субботы на воскресенье указанного месяца и недели. |
| 2*02 | Недели начала и окончания летнего времени 0 = запретить 1 = разрешить | Введите неделю начала и окончания летнего времени в следующем виде: 1=первая; 2=вторая; 3=третья; 4=четвертая; 5=последняя; 6=предпоследняя; 7=третья с конца. Стандартные значения для Северной Америки 1,5. |
| 2*05 | Задержка автоматической постановки на охрану (настройка раздела) 00 = без задержки 01-14, умножить на 4 минуты (задержка на 04-56 минут) 15 = нет автоматической постановки на охрану | Это время между окончанием периода постановки на охрану и началом выдачи предупреждений об автоматической постановке на охрану (поле 2*06). |
| 2*06 | Период предупреждений об автоматической постановке на охрану (настройка раздела) 01-15 ежеминутных предупреждений 00 = нет выдачи предупреждений | Это время, в течение которого система предупреждает пользователя надписями и звуковыми сигналами пульта о необходимости покинуть здание до автоматической постановке системы на охрану. |
| 2*07 | Задержка автоматического снятия с охраны (настройка раздела) 00 = без задержки 01-14 умножить на 4 минуты (задержка на 04-56 минут) 15 = нет автоматического снятия с охраны | Это время между окончанием временного интервала снятия с охраны и началом автоматического снятия системы с охраны. |
| 2*08 | Разрешить форсированную автоматическую постановку на охрану (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, система автоматически обходит все сбойные зоны при попытке автоматической постановки на охрану. Если запрещено, автоматическая постановка на охрану не произойдет. |
| 2*09 | Сообщения открытия/закрытия по исключающему условию (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, сообщения открытия/закрытия (Open/Close) отправляются только если открытие/закрытие происходит за пределами временных интервалов постановки на охрану и снятия с охраны. ПРИМЕЧАНИЯ: Сообщения об открытии также блокируются на время временного интервала закрытия, чтобы избежать возникновения ложной тревоги в случаях, когда пользователь ставит систему на охрану, а затем снова входит в помещение, например, чтобы исправить допущенную ошибку. Тем не менее, события открытия и закрытия протоколируются. Если ни сообщения открытия, ни сообщения закрытия не должны отправляться, в этом поле должно быть введено 1. |
| 2*10 | Снятие с охраны возможно только во временных окнах постановки на охрану / снятия с охраны (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, снятие системы с охраны разрешено только в течение временных интервалов постановки на охрану и снятия с охраны, иначе сигнализируется тревога (если в поле 2*11 введено 1). ПРИМЕЧАНИЕ: Это относится только к пользователям с уровнем Оператор. Пользователи уровней Инсталлятор, Мастер и менеджер могут снять систему с охраны в любое время. |
| 2*11 | Снятия с охраны вне временного окна в случае тревоги 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, в случае тревоги система может быть снята с охраны за пределами программно установленного периода снятия с охраны (открытия). В противном случае, снятие с охраны возможно только в течение этого периода. ПРИМЕЧАНИЕ: Используется только если разрешено поле 2*10. |
| 2*18 | Разрешить команду GOTO для данного раздела (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, данный раздел доступен с пульта другого раздела с помощью команды GOTO. |
| 2*19 | Использовать дескрипторы разделов 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, нормальный вид дисплея пульта будет включать номер раздела и четырехзначный дескриптор. |
| ПОЛЕ | НАЗВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЯ | ОПИСАНИЕ |
| 2*20 | Разрешить переключение функций J7 (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Если разрешено, J7 переключает функции в этом разделе. |
| 2*21 | Контрольные импульсы для LRR 0 = запретить 1 = разрешить | В этом поле вводятся три значения: Fire (пожарная тревога), Ограбление (Burglary)/Звуковая паника, Беззвучная паника/Принуждение (Duress). Если разрешено, контрольное устройство посылает периодические короткие импульсы на LRR через триггерные сигналы J7 для радиосвязи. LRR по этим импульсам определяет, что соединение с контрольным устройством исправно. |
| 2*22 | Показывать пожарные тревоги в других разделах (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Разрешает сообщать о пожарных тревогах в других разделах на дисплеи пультов данного раздела. |
| 2*23 | Показывать сигналах тревоги ограбления и паники в других разделах (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Разрешает сообщать о сигналах тревоги ограбления и паники в других разделах на дисплеи пультов данного раздела. |
| 2*24 | Показывать сбои в других разделах (настройка раздела) 0 = запретить 1 = разрешить | Разрешает сообщать о сбоях в других разделах на дисплеи пультов данного раздела. |

# РАЗДЕЛ 6

Опции планирования

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

### Введение в планирование

#### Общие сведения

Средства планирования позволяют автоматизировать некоторые операции, такие как взятие на охрану, снятие с охраны, обход (пропуск) зон и генерация выходных сигналов реле.

Cистема использует периоды времени (программируемый период времени со значением времени запуска и останова) для определения планов открытия и закрытия, планов на праздники и отпуска, определяемых пользователем (клиентом) временных планов-графиков и  доступ к планам для пользователей.

Запланированные события программируются c с помощью дружественных пользователю меню программирования (режимы #80, #81, #83 и #93), которые подробно описываются в этом разделе. Эти меню последовательно проводят Вас по возможным опциям.

#### Автоматическое взятие на охрану

Cистема может автоматически взять на охрану (режим AWAY) раздел в конце заранее определенного временного периода закрытия (взятия на охрану).Автоматическое взятие на охрану можно задержать 3 способами: путем использования задержки автоматического взятия на охрану, предупреждения об автоматическом взятии на охрану или с помощью ручного увеличения периода закрытия (взятие на охрану) по команде с клавиатуры.

Система может также автоматически обходить (пропускать) при взятии на охрану любые открытые зоны.

#### Задержка автоматического взятия на охрану

Задержка автоматического взятия на охрану обеспечивает отсрочивание («спокойный» период) данной функции. Она начинается в конце период времени закрытия.

Эта задержка устанавливается в форме 4-минутных приращений, до 56 минут в определяемом разделом поле программы 2*05. По истечению этой задержки, запускается предупреждение об автоматической постановке на охрану.

#### Предупреждение об автоматическом взятии на охрану

Предупреждение об автоматическом взятии на охрану обеспечивает генерацию звукового сигнала малой клавиатуры для предупреждения пользователя введении автоматической постановки на охрану.

Предупреждение может установлено от 1 до 15 минут до   взятия на охрану (в определяемом разделом поле

программы 2*06.) В течение периода малая клавиатура генерирует сигнал каждые 15 секунд и воспроизводит сообщение “AUTO ARM ALERT.” (предупреждение об автоматическом взятии на охрану).  В течение последних 60 секунд, этот сигнал генерируется через каждый 5 секунд.

Панель берется на охрану в заключение периода этого предупреждения.

#### Принудительное взятие на охрану

Эта опция приводит к тому, что панель пытается обойти любые зоны с отказами до автоматического взятия на охрану (панель выполняет принудительное взятие на охрану). Данная опция устанавливается в определяемом разделом поле программы 2*08.

#### Расширенный период времени закрытия

Пользователь может вручную задержать может период времени закрытия охраны на 1 или 2 часа. Это выполняется по команде малой клавиатуры (код пользователя + #82), при запросе («подсказке») у пользователя ввода требуемого расширения времени 1 или 2.

Эта опция удобна, если пользователю требуется остаться на работе позже обычного.

Периоды задержки автоматического взятия на охрану и предупреждения начинаются в конце расширенного времени.

#### Автоматическое снятие с охраны

Система может автоматически снимать раздел с охраны в конце заранее определенного периода времени открытия (снятия с охраны).

Время снятия с охраны может быть задержано путем использования функции задержки автоматического снятия с охраны.

#### Задержка снятия с охраны

Задержка автоматического снятия с охраны  обеспечивает отсрочивание перед автоматическим снятием. Эта задержка добавляется к концу период времени снятия с охраны.

Задержка устанавливается в форме 4-минутных приращений, вплоть до 56 минут, в определяемом разделом поле программы 2*07.

#### Ограничение снятия с охраны

Эта опция позволяет пользователям выполнять снятие с охраны только в течение периода времени снятия с охраны и при взятии на охрану (в этом случае пользователю придется снова ввести охраняемые объекты, после ручной установки охраны соответствующего раздела).

Данная опция устанавливается в определяемом разделом поле программы 2*10. Если поле 2*10 установлено, мы настоятельно рекомендуем установить также поле 2*11.  Это поле позволяет снять раздел с охраны вне периодов взятия на охрану и снятия с нее, если только соответствующий раздел находится в состоянии предупредительной сигнализации.

#### Отчеты об исключениях

Эта опция обеспечивает отчеты об открытиях и закрытиях только для центральной станции и если взятие на охрану и снятие с нее происходят вне заранее определенных периодов времени открытия и закрытия.

Эта опция устанавливается в определяемом разделом поле 2*09.

Система может быть запрограммирована для передачи отчетов о не открытии (No Opening) и не закрытии (No Closing), если раздел не охраняется или его охрана снята, в конце соответствующего периода времени.

#### События, связанные со временем

Путем использования периодов времени, система может автоматически  приводить в действие и обесточивать реле в заранее определенное время, для включения и выключения индикаторов или других устройств.

Зависящие от времени события могут быть приведены в действие в разное время относительно следующих временных периодов:

- В начале период времени

- В конце период времени

- В течение период времени (установлены в начале периода времени, сброшены в его конце)

- В начале и конце период времени (например, для звуковой сигнализации в начале и конце перерыва для кофе)

Система может выполнять соответствующие действия ежедневно или только 1 раз (например, включение освещения у подъезда во вторник 2000 г.).

Эта система обеспечивает также 20-ти программируемых «таймеров», доступных конечному пользователю для срабатывания устройство вывода в заранее установленное время и дни.

#### Ограничение доступа пользователей во времени

Доступ пользователя может быть ограничен определенным периодом времени, в течение которого ему разрешается выполнять системные функции. Вне этого времени этот код пользователя не действует.

Система обеспечивает 8-ми планов доступа, каждый из которых состоит из 2-х временных периодов (обычно один для закрытия, а другой для закрытия) на каждый день недели и 2 периода времени для выходных.

Планы доступа schedules программируются в режиме Меню #80 , и разрешаются для данного пользователя при добавлении кода доступа этого пользователя к системе.

Если пользователь пытается работать с системой вне этого плана-графика, на экране малой буквенной клавиатуры («альфа клавиатура») воспроизводится сообщение “Access Denied.” (доступ отвергнут).

### Определения временного периода

Планируемые события основаны на периодах времени, которые являются временными периодами, в которые может произойти событие.

Система обеспечивает до 20 временных периодов, каждый из которых определяется временем запуска (начала) (“Start”) и останова (окончания) (“Stop”).

Временные периоды совместно используются всеми 8 разделами и применяются при программировании различных планов (открытие и закрытие, ограничение доступа), а также для управления событиями на основе времени.

#### Пример планирования

Для пояснения планирования, рассмотрим склад, работающий по следующему расписанию:

Понедельник – четверг 0900 to 1800

Пятница 0900 - 2100

Суббота 1000 - 1600

Воскресенье закрыт

Праздники закрыт

Предположим, что владельцу требуются следующие временные периоды для того, чтобы служащие могли взять систему на охрану или снять ее с охраны:

| Понедельник - четверг | Открыт (без охраны) | 0800 - 0900 |
| --- | --- | --- |
|  | Закрыт (с охраной) | 1800 - 1830 |
| Пятница | Открыт (без охраны) | 0800 - 0900 |
|  | Закрыт (с охраной) | 2100 - 2130 |
| Суббота | Открыт (без охраны) | 0900 - 1000 |
|  | Закрыт (с охраной) | 1600 -1630 |
| Воскресенье и праздники | Закрыт |  |

Для обеспечения этих планов, необходимо запрограммировать следующие 5 периодов времени:

| Период времени | На-чало | Окон-чание | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0800 | 0900 | Период открытого состояния с понедельника по пятницу |
| 2 | 0900 | 1000 | Период открытого состояния в субботу |
| 3 | 1600 | 1630 | Период закрытого состояния в субботу |
| 4 | 1800 | 1830 | Период закрытого состояния с понедельника по пятницу |
| 5 | 2100 | 2130 | Период закрытого состояния в пятницу |

Используя режим Меню #80 (описывается при программировании плана открытия и закрытия (Op/Cl), путем присвоения каждого временного периода дню недели (эти периоды вводятся в форме 2-х цифр))

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Суб | Вс | Пра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Op/Cl | Op/Cl | Op/Cl | Op/Cl | Op/Cl | Op/Cl | Op/Cl | Op/Cl |
| 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/05 | 02/03 | 00/00 | 00/00 |

Примечание: 00 вводится для тех дней, в течение которых склад закрыт.

При программировании служащие могут брать систему на охрану и снимать ее с охраны в пределах временных периодов открытия и закрытия, без передачи отчета на центральную станцию (отчет по исключению, поле 2*09).  Система может быть запрограммирована для автоматического взятия на охрану и снятия с охраны в том случае, если оператор (служащий) не сделает это вручную (автоматическое взятие на охрану и снятие с охраны).

### Определения открытия и закрытия

#### Общие сведения

Планирование открытия и закрытия управляется одним из 3-х планов. Каждый план состоит из 1-го временного периода для открытия и одного для закрытия.

Возможны 3 типа планов: ежедневный (Daily), праздники (Holiday) и временный (Temporary).

#### Ежедневный план

Каждый раздел может иметь 1 дневной план, состоящий из одного период времени открытия и одного период времени закрытия в день.

#### План на праздники

Этот план заменяет обычный ежедневный план, в соответствии с выбранными в течение года праздниками.

Временные периоды открытия и закрытия программируются в соответствии с ежедневным планов, а праздники определяются при программировании соответствующего плана (Holiday Schedule) в режиме Меню #80.

#### Временный план

Временный план обеспечивает для конечного пользователя  метод замены ежедневных и праздничных планов.  Он состоит из 1 периода времени открытия и 1 временного периода закрытия для каждого дня недели. Этот план действует максимально 1 неделю, после чего автоматически выключается.

Данный план программируется путем использования режима Меню временного планирования  #81.

#### Дополнительные планы

Дополнительные планы открытия и закрытия можно запрограммировать, используя программирование событий на основе времени.  Например, плен-график обычных открытий и закрытий склада может быть запрограммирован с помощью ежедневного плана, а другой план открытий и закрытий для обеденного перерыва можно запрограммировать, используя программирование событий на основе времени.

См.  параграф “События на основе времени” этого раздела, где приводится более подробное описание.

#### Отчеты открытия и закрытия по исключению

Система может помочь снижению коммуникационного трафика на центральную станцию путем использования функции отчетов открытия и закрытия по исключению.  Эта опция отменяет передачу указанных отчетов на центральную станцию, если взятие на охрану и снятие с нее выполняется в пределах ожидаемого временного периода.  Отчеты передаются только в том случае, если указанные события происходят в другое время.

Система хранит запись всех открытий и закрытий в журнале регистрации событий.

Если снятия с охраны происходит в период времени закрытия (например, лицо, устанавливающее систему на охрану, что-то забыло и должно вернуться, отчет об открытии (вне периода времени открытия) не передается (поскольку это снятие с охраны происходит в период времени закрытия)).

Эта опция программируется в зависящем от раздела поле программы 2*09.

#### Пример отчета об открытии и закрытии по исключению

На следующей таблице приводится пример генерации отчета об открытии и закрытии по исключению.

| 1801 0559 | 0600 0900 | 0901 1559 | 1600 1800 | 1801 0559 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчеты о раннем открытии передаются в том случае, если система снята с охраны вручную, до начала периода времени открытия. Отчеты о раннем и позднем открытии и закрытии являются программируемыми опциями программирования кода отчета. Они не зависят от программирования опции отчетов по исключению. | (окно открытия) Отчеты не передаются, если система снята с охраны в этот период времени. Если происходит взятие на охрану, отчет о закрытии передается на центральную станцию независимо от установки опции отчета по исключению. | Начинается задержка автоматического снятия с охраны. Снятие происходит после задержки (при условии разрешения автоматического снятия с охраны). Пропущенные отчеты об открытии передаются в том случае, если ручное снятие не выполнялось вплоть до истечения периода времени открытия. Отчеты о позднем открытии передаются, если снятие с охраны происходит по истечению периода времени открытия. Отчеты о раннем закрытии передаются, если ручное взятие на охрану произошло до начала периода времени закрытия. Пропущенные отчеты типа открытия и закрытия программируются в коде программирования отчетов. Опция отчета по исключению должна быть установлена для этой цели (т.е. для передачи). | (окно закрытия) Отчеты не передаются, если система взята на охрану* в течение этого период времени. * или снята с охраны, если пользователю требуется вернуться на объекты. | Начинается задержка автоматического взятия на охрану. Начинается предупредительная сигнализация автоматического взятия на охрану. Автоматическое взятие на охрану происходит по истечению предупредительной сигнализации (если автоматическая постановка на охрану разрешена). Пропущенные отчеты о закрытии передаются, если ручное взятие на охрану не произошло по истечению периода времени закрытия. Отчеты о позднем закрытии передаются, если система вручную взята на охрану по истечению периода времени закрытия. |

### Режим Меню планирования

Режим Меню планирования #80 (Scheduling Menu Mode используется для программирования большей части опций планирования и временных событий. Ввести Installer Code + [#] + [8] + [0] (код инсталлятора) из нормального рабочего режима. Примечание: Только пользователи с кодом инсталлятора или основного (Master) уровня могут ввести режим #80.

В этом режиме можно запрограммировать следующие элементы:

- периоды времени

- планы открытия и закрытия для каждого раздела

- праздничные планы

- события, зависящие от времени (для системных функций и срабатывания реле)

- ограничение планов доступа

Некоторые функции планирования программируются в режиме программирования поля данных (Installer Code (код инсталлятора) + 8 0 0 0).

Некоторые функции программируются в режиме Меню #93, расположенном в Руководстве по  программированию.

Общие поля программирования планирования приведены ниже.

| Поля на системном уровне: |
| --- |
| *04 | Разрешение рандомизированных (случайных) таймеров |
| 1*74 –1*75 | Значения запаздывания реле |
| 2*01-2*02 | Опции летнего времени |
| 2*11 | Разрешение снятия с охраны вне соответствующего периода времени при наличии предупредительной сигнализации |
| Поля, связанные с разделами: |
| 1*76 | Реле управления доступом для этого раздела |
| 2*05 | Значение задержки автоматического взятия на охрану |
| 2*06 | Время предупреждения автоматического взятия на охрану |
| 2*07 | Значение задержки автоматического снятия с охраны |
| 2*08 | Разрешение принудительного взятия на охрану |
| 2*09 | Отчеты об открытия и закрытии по исключению |
| 2*10 | Ограничение снятия с охраны только в течение соответствующих периодов времени |
| Режим Меню #93 (Системная группа #3) |
| Коды отчетов, связанные с планированием |

Опции, определяемые событиями, программируются путем использования Программирование реле (Relay) в режиме Меню #93. Срабатывание реле может также зависеть от времени.  Эти опции программируются путем использования режима Меню #80. См. параграф Программирование зависящих от времени событий в продолжении данного раздела (в нем приводится описание соответствующей процедуры).

#### Шаги программирования опций планирования

Для применения режима Меню планирования (Scheduling) #80, используйте рабочие листы для выполнения следующих функций:

- Определение периодов времени (до 20)

- Определение дневных планов открытия и закрытия (один план в день, на раздел)

- Определение праздников, используемых системой (до 16)

- Определение ограничений числа доступов (до 8 планов)

- Определение определяемых временем событий (до 20)

Примечание: Временные планы программируются путем использования режима Меню #81.

Используйте режим Меню планирования #80 для выполнения следующих функций:

- Программирование периодов времени

- Программирование планов открытия и закрытия

- Программирование определяемых временем событий

- Программирование планов доступа

#### Организация Меню планирования

Для программирования планов, следует ввести режим программирования планирования (Scheduling Program Mode), ввести код инсталлятора (Installer Code + [#] + [80]). (код пользователя инсталлятора или (Installer), или основного (Master) уровня.

|  | Режим программирования планирования можно ввести только при снятии с охраны всех разделов. |
| --- | --- |

Меню планирования, выбираемое с помощью режима #80, имеет 6 разделов.  Ввод 1 в ответ на запрос (подсказка = запрос с возможными вариантами ответа) на основном меню позволяет выбрать соответствующий раздел меню. Затем воспроизводятся подсказки (запросы) соответствующей функции планирования. Ввести 0 для пропуска раздела и воспроизведения следующей опции меню.

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Time Window ? 1 = YES 0 = NO 0 | После ввода режима Меню планирования, воспроизводится этот запрос (окно времени?). Ввести 1 для программирования временных периодов. См. Программирование периодов времени в продолжении этого раздела, где данные процедуры описаны более подробно. Ввести 0 для перехода к запросу “O/C Schedules?” (планы открытия и закрытия?). |
| O/C Schedules ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 1 для программирования планов открытия и закрытия. См. Программирование планов открытия и закрытия в продолжении этого раздела, где данные процедуры описаны более подробно. Ввести 0 для перехода к запросу “Holidays?” (праздники?). |
| Holidays ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 1 для программирования планов праздников. См. Программирование планов праздников в продолжении этого раздела, где данные процедуры описаны более подробно. Ввести 0 для перехода к запросу “Timed Events?” (временные события?). |
| Timed Events ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 1 с целью программирования временных событий для релейных выводов, дополнительных планов и других функций системы. См. Программирование определяемых временем событий в продолжении этого раздела, где данные процедуры описаны более подробно. Ввести 0 для перехода к подсказке “Access Sched?” (планы доступа?). |
| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| Access Sched. ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 1 для программирования планов доступа. См.Ограничение планов доступа в продолжении этого раздела, где данные процедуры описаны более подробно. Ввести 0 для перехода к запросу “Quit?” (прекращение?). |
| Quit ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 1 для прекращения работы с режимом Меню планирования #80 и возврата к обычному режиму работы. Ввести 0 выполнения любых изменений или просмотра опция программирования планирования. При нажатии 0, воспроизводится подсказка “Time Window?” (окно времени?). |

### Периоды времени

Двадцать (20) временных периодов обеспечиваются для использования в планах открытия, закрытия и доступа, а также для управления выводов и являются основой системы планирования. Эти временные периоды совместно используются всеми 8 разделами. Период времени должен иметь время начала (запуска) и конца (останова).

#### Рабочий лист периодов времени

Следующий рабочий лист является примером листа, приводимого в Руководство по программированию. Этот рабочий лист поможет определить периоды времени и аспекты планирования данной системы до их программирования. Следует отметить, что периоды времени могут приходиться на полночь; например, с 2300 до 0100.

| Номер периода времени | Время начала (часы:минуты) (HH:MM) | Время конца (часы:минуты) (HH:MM) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3…..20 |  |  |

Период должен иметь время начала и окончания.

#### Программирование периодов времени

Ввести режим планирования путем ввода кода Воспроизводится запрос окна времени (Time Window ?).

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Time Window ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 1 в ответ на эту подсказку меню (окно времени?) для программирования периодов времени. |
| Time Window # ? 01-20, 00 = Quit 01 | Ввести 2-значный номер периода времени (01-20), который должен программироваться. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Ввести 00 + [(] в ответ на подсказку “Time Window #?” (№ окна времени) для завершения программирования периода времени и воспроизведения запроса о прекращении “Quit ?”. |
| 01 TIME WINDOW 00:00AM 00:00AM | Если введен номер периода времени, курсор размещается на десятках значения часов начала ввода периода времени. Ввести требуемый час начала периода времени и нажать [(]. Курсор перемещается в позицию минут. Ввести требуемое значение минут и нажать [(]. Повторить эту операцию для программирования останова ввода периода времени. После завершения ввода, снова воспроизводится подсказка “Time Window #?”. Ввести номер следующего периода времени, который требуется запрограммировать, и повторить эту процедуру. |
| Quit ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 0 в ответ на подсказку Quit ? (окончание?) для возврата к элементам основного меню и продолжения программирования. Ввести 1 для прекращения режима Меню планирования. |

|  | Поскольку периоды времени совместно используются всеми разделами, следует проверить, что изменение периода времени не оказывает отрицательного воздействия на функции других разделов. |
| --- | --- |

### Дневные планы открытия и закрытия

Каждому разделу может быть присвоен один план открытия и закрытия, плюс план-график праздников. Временные планы программируются отдельно, используя режим меню временного программирования #81 (Temporary Schedule Меню Mode).  Для программирования дополнительных кланов открытия и закрытия, см. Программирование определяемых временем событий в продолжении этого раздела, где соответствующая процедура подробно описывается.

#### Рабочий лист плана открытий и закрытий

Следующий рабочий лист является примером листа, приводимого в Руководство по программированию. Запишите определенные ранее номера периодов времени открытия (Ор) и закрытия (Cl) для каждого раздела.

| Разд | Пон | Втор | Сред | Четв | Пятн | Суб | Воскр | Празд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Op | Cl | Op | Cl | Op | Cl | Op | Cl | Op | Cl | Op | Cl | Op | Cl | Op | Cl |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3…8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Программирование плана открытий и закрытий

После ввода режима меню планирования (Scheduling Menu Mode), нажимайте клавишу [0] вплоть до воспроизведения подсказки “O/C Schedules?” (планы открытия и закрытия?).

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| O/C Schedules ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 1 для программирования планов открытия и закрытия (O/C Shekels?). |
| Partition # ? 01-08, 00 = Quit 01 | Ввести номер соответствующего раздела (Раздел #?), к которому должны применяться следующие планы открытия и закрытия. Ввести 00 + [(] в ответ на запрос “Раздел #?” (№ раздела?) для прекращения программирования планов открытия и закрытия и воспроизведения подсказки “Quit ?” (прекращение?). |
| Mon P1 OP WIND.? 00:00 00:00 00 | Ввести номер периода времени 01-20 для воспроизведения дневного плана открытий, начиная с понедельника (Mon). Ввести 00, если планирование для определенного дня не требуется. При вводе значения, фактическое время, которое должно сохраняться в качестве номера период времени, воспроизводится для облегчения программирования. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. |
| Mon P1 CL WIND.? 00:00 00:00 00 | Ввести номер периода времени для воспроизводимого плана дневных закрытий. При вводе значения, воспроизводится фактическое время, которое должно сохраняться в качестве номера период времени. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. |
| Tue P1 OP WIND.? 00:00 00:00 00 | Теперь малая клавиатура запрашивает план открытий и закрытий для вторника (Tue). Выполните процедуру, аналогичную ответу на подсказку относительно понедельника. После программирования последнего дня недели, воспроизводится запрос относительно периодов времени открытия и закрытия на праздники (Нol). |
| Hol P1 OP WIND.? 00:00 00:00 00 | Повторите процедуру для периодов времени открытия и закрытия во время праздников. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. При завершении вводов, снова воспроизводится подсказка о номере раздела (“Partition #?”). Повторите эту процедуру для каждого раздела в системе. |
| Quit ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 0 в ответ на запрос об окончании (“Quit ?”) для возврата к элементам основного меню и продолжите программирование. Ввести 1 для прекращения режима меню планирования. |

### Планы на праздники

План на праздники заменяет обычный график открытий и закрытий в соответствии с запрограммированными годовыми праздниками.

#### Рабочий лист плана на праздники

Используйте следующий рабочий лист для записи 16 праздников, которые можно определить для системы. Каждый праздник можно присвоить любой комбинации разделов.

Ниже приводятся праздники в формате дня месяца. Проверьте разделы, к которым относятся эти праздники.

| Праз | Раздел |
| --- | --- |
|  | День месяца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3…16 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Программирование плана на праздники

После ввода режима маню планирования (Scheduling Menu Mode), нажимайте клавишу [0] вплоть до воспроизведения подсказки «праздники» (“Holidays?”).

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Holidays ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 1 для программирования планов на праздники. |
| HOLIDAY NUMBER ? 01-16,00=Quit 01 | Ввести 2-значный номер программируемого праздника (01-16) и нажмите клавишу [(] для приема ввода. Ввести 00 + [(] в ответ на подсказку о номере праздника (“Holiday Number?”) для выхода из меню праздников и воспроизведения запроса о завершении (“Quit ?”). |
| 01 ENTER DATE 00/00 | Теперь курсор расположен на десятках номера месяца. Ввести соответствующий месяц и нажать клавишу [(] для перехода к полю дня. Ввести дату (ENTER DATE) праздника. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. |
| Part ? 12345678 Hit 0-8 x x | Праздники можно устанавливать для любого раздела (Part?) следующим образом. Нажмите [0] для включения или выключения всех разделов, или используйте клавиши 1-8 для установки буквы “x” под разделом, к которому относится этот праздник. Нажмите клавишу [(] после определения всех требуемых разделов. Снова воспроизводится подсказка о номере праздника (“Holiday Number?”). Повторите эту процедуру для каждого программируемого праздника. |
| Quit ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 0 в ответ на запрос о завершении (“Quit ?”) для возврата к элементам основного меню и продолжения программирования. Ввести 1 для закрытия режима меню планирования. |

### События, определяемые временем

Это планы, используемые для включения выводов, обхода зон и т.д., основанные на времени. Обеспечивается 20 таких событий, которые могут быть запрограммированы для системы, при чем каждое событие обеспечивается ранее определенными периодами времени.

Действия, которые могут быть запрограммированы для автоматического выполнения при установке времени: релейные команды, команды взятия на охрану и ее снятия, команды обхода зоны и условия открытия или закрытия доступа.

#### Рабочий лист определяемых временем событий

Следующий рабочий лист является примером, взятым из Руководство по программированию. Заполните этот лист, используя описанные ниже шаги.

| № | Период | Дни недели | Требуемое | Специфика-тор | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плана | времени | П | В | С | Ч | П | С | В | Пр | действие | действия | выполнения |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Введите номер плана (01-20) и период времени (01-20) и отметьте день недели, когда требуется это действие.

- Введите код требуемого действия и его спецификатор.  Коды действий представляют события, которые должны происходить при достижении запланированного времени.

Для каждого действия (action) требуется также его спецификатор (action specifier), определяющий это действие (реле, группа реле, раздел, список зон, группа пользователей).  Спецификаторы действий изменяются в зависимости от фактически выбранного действия.

Ниже приводится список кодов действий (Action Codes) (требуемые действия), используемых при программировании событий, определяемых временем.  Следует отметить, что эти коды не зависят от кодов реле, определяемых при Программирование вывода в режиме меню #93 (см. Руководство по программированию).

##### Команды реле

| Код действия | Действие | Спецификатор действия |
| --- | --- | --- |
| 01 | Реле включено | № (#) реле |
| 02 | Реле выключено | № реле |
| 03 | Реле замкнуто на 2 секунды | № реле |
| 04 | Реле замкнуто на XX минут (устанавливается в поле 1*74) | № реле |
| 05 | Реле замкнуто на YY секунд (устанавливается в поле 1*75) | № реле |
| 06 | Группа реле включена | № группы реле |
| 07 | Группа реле выключена | № группы реле |
| 08 | Группа реле замкнута на 2 секунды | № группы реле |
| 09 | Группа реле замкнута на XX минут (устанавливается в поле 1*74) | № группы реле |
| 10 | Группа реле замкнута на YY секунд (устанавливается в поле 1*75) | № группы реле |

##### Команды взятия на охрану и ее снятия

| Код действия | Действие | Спецификатор действия |
| --- | --- | --- |
| 20 | Охрана-STAY | Раздел (разделы) |
| 21 | Охрана AWAY | Раздел (разделы) |
| 22 | Снятие с охраны | Раздел (разделы) |
| 23 | Принудительная установка охраны STAY (автоматический обход зон с отказами) | Раздел (разделы) |
| 24 | Принудительная установка охраны AWAY (автоматический обход зон с отказами) | Раздел (разделы) |
| 25 | Охрана INSTANT | Раздел (разделы) |
| 26 | Охрана MAXIMUM | Раздел (разделы) |

|  | Предупреждение об автоматической охране (поле 2*06) применяется при использовании определяемых временем событий для автоматического взятия на охрану. Временные планы не заменяют автоматическое взятие на охрану или ее автоматическое снятие при программировании в определяемых временем событиях. Период времени автоматической охраны не может быть расширен путем использования коды инсталлятора + режима #82. |
| --- | --- |

##### Команды обхода

| Код действия | Действие | Спецификатор действия |
| --- | --- | --- |
| 30 | Автоматический обход – список зон | № (#) списка зон |
| 31 | Отсутствие автоматического обхода – список зон | № списка зон |

##### Периоды времени открытия и закрытия

| Код действия | Действие | Спецификатор действия |
| --- | --- | --- |
| 40 | Разрешение период времени открытия для раздела | Раздел (разделы) |
| 41 | Разрешение период времени закрытия для раздела | Раздел (разделы) |
| 42 | Разрешение периода времени доступа для группы доступа | Группа доступа |

##### Команды управления доступом

| Код действия | Действие | Спецификатор действия |
| --- | --- | --- |
| 55 | Обеспечение точки доступа | № (#) точки доступа |
| 56 | Обеспечение точки доступа с отменой | № точки доступа |
| 57 | Защита точки доступа | № точки доступа |
| 58 | Обход точки доступа | № точки доступа |
| 59 | Блокировка точки доступа | № точки доступа |
| 60 | Выход из точки доступа | № точки доступа |
| 61 | Обеспечение группы точек доступа | № группы |
| 62 | Обеспечение группы точек доступа с заменой | № группы |
| 63 | Защита группы точек доступа | № группы |
| 64 | Обход группы точек доступа | № группы |
| 65 | Блокировка группы точек доступа | № группы |
| 66 | Выход из группы точек доступа | № группы |
| 67 | Обеспечение точки доступа раздела | № раздела |
| 68 | Обеспечение точки доступа раздела с заменой | № раздела |
| 69 | Защита точки доступа разделом | № раздела |
| 70 | Обход точки доступа разделом | № раздела |
| 71 | Блокировка точки доступа разделом | № раздела |
| 72 | Выход из точки доступа разделом | № раздела |
| 73 | Включение триггера (переключения) точки доступа | № триггера (переключения) |
| 74 | Включение триггера точки доступа | № триггера |
| 77 | Разрешение группы точек доступа | № группы |
| 78 | Запрещение группы точек доступа | № группы |

- Ввод требуемого времени включения (когда действие должно выполняться). Возможный выбор:

| Время включе-ния | Описание |
| --- | --- |
| 01 | Начало периода времени. |
| 02 | Конец периода времени. |
| 03 | Только в течение периода времени (ВКЛ. в начале периода времени, ВЫКЛ. в конце). Например, если выбрано включение обхода в течение периода времени, зоны в списке зон пропускаются в начале этого периода и не обходятся в его конце. |
| 04 | Начало и конец периода времени (например, звуковой сигнал перерыва для кофе). В этом примере, если выбран импульс реле, импульсы реле на 2 секунды в начале периода времени сигнализирует начало этого перерыва. В конце периода, снова генерируется импульс, сигнализирующий об окончании указанного перерыва. |

#### Программирование определяемых временем событий

Следующие элементы меню следует сначала определить в форме программирования вывода (Output Programming) в режиме Меню #93:  Mode:

Enter Relay No. (Ввести № реле (опорный идентификационный номер))

Output Group (Группа вывода, при ее наличии)

Restriction (ограничение)

Output Type (тип вывода) (V-Plex, 4204/4204CF, FSA или X-10)

Zone No. (№ зоны) (V-Plex)

ECP Address (адрес ЕСР) (4204/4204CF)

Relay No. (№ реле) (4204/4204CF)

LED No. (номер светодиода) (FSA)

LED No. (номер светодиода) (FSA)

House Code (код здания) (X-10)

Unit Code (код единицы) (X-10)

После ввода режима меню планирования, нажимайте клавишу [0] до воспроизведения подсказки “Timed Events ?” (временные события?).

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Timed Events ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 1 для программирования временных («таймированных») событий (Timed Events?). |
| TIMED EVENT # ? 01-20, 00=Quit 01 | Ввести номер программируемого временного события (TIMED EVENT #?) (01-20). Нажмите клавишу [(]. После этого система запрашивает пользователя о вводе требуемого действия (ACTION ?). Ввести 00 в ответ на запрос (подсказку) “TIMED EVENT #?” для выхода из данного меню и воспроизведения подсказки завершения “Quit ?”. |
| 01 ACTION ? none 00 | Ввести код действия для номера временного события из списка на левой стороне. Это может быть команда вывода, команда взятия на охрану или любое ил определяемых временем событий. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Воспроизводится запрос относительно действия. |
| КОДЫ ДЕЙСТВИЙ | ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАТОР ДЕЙСТВИЯ |
| 01 = Реле включено 02 = Реле выключено 03= Реле замкнуто на 2 секунды 04 =Реле замкнуто на XX минут 05=Реле замкнуто на YY секунд | Действия 01-05 При выборе действий 01-05, воспроизводится подсказка с правой стороны. Ввести номер реле (RELAY # ?). Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Воспроизводится подсказка “Time Window ?”. | 01 RELAY # ? 00 |
| 06 = Группа реле включена 07 = Группа реле выключена 08 = Группа реле замкнута на 2 секунды 09 = Группа реле замкнута на XX минут 10 = Группа реле замкнута на YY секунд | Действия 06-10 При выборе действий 06-10, воспроизводится подсказка с правой стороны. Ввести номер группы реле (RELAY GRP # ?). Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Воспроизводится подсказка “Time Window ?” | 01 RELAY GRP # ? 00 |
| 20 = Охрана-STAY 21 = Охрана AWAY 22 = Снятие с охраны 23 = Принудительная охрана STAY 24 = Принудительная охрана AWAY 25 = Охрана INSTANT 26 = ОхранаMAXIMUM 40 = Разрешение периода времени открытия для раздела. 41 = Разрешение периода времени закрытия для раздела. | Действия 21-26 и 40-41 При выборе действий 21-26 или 40-41, воспроизводится подсказка с правой стороны. Ввести раздел (PART?), к которому относится действие. Ввести 0 для выбора всех разделов. Снова ввести номер раздела для отмены его выбора. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Воспроизводится подсказка “Time Window ?”. | PART? 12345678 HIT 0-8 X X |
| 30 = Автоматический обход – Список зон 31 = Отсутствие автоматического обхода – Список зон | Действия 30-31 При выборе действий 30-31, воспроизводится подсказка с правой стороны. Ввести (ENTER) номер списка зон (ZONE LIST), содержащий зоны, которые следует обойти или не обходить. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Воспроизводится подсказка “Time Window ?”. | 01 ZONE LIST ? ENTER 01-15 01 |
| КОДЫ ДЕЙСТВИЯ | ОПИСАНИЕ | СПЕЦИФИКАТОР ДЕЙСТВИЯ |
| 42 = Разрешение периода времени доступа для группы (или групп) доступа | Действие 42 При выборе действия 42, воспроизводится подсказка с правой стороны. Ввести номер группы (GROUP), к которой относится этот период времени. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Воспроизводится подсказка “Time Window ?”. | GROUP ? 12345678 HIT 0-8 X |
| 55 = Обеспечение точки доступа 56 = Обеспечение точки доступа с заменой 57 = Защита точки доступа 58 = Обход точки доступа 59 = Блокировка точки доступа 60 = Выход из точки доступа | Действия 55-60 При выборе действий 55-60, воспроизводится подсказка с правой стороны. Ввести номер точки доступа (ACCESS POINT #). Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Воспроизводится подсказка “Time Window ?”. | 01 ACCESS POINT # 000 |
| 61 = Обеспечение группы точек доступа 62 = Обеспечение группы точек доступа с заменой 63 = Защита группы точек доступа 64 = Обход группы точек доступа 65 = Блокировка группы точек доступа 66 = Выход из группы точек доступа 77 = Разрешение группы точек доступа 78 = Запрещение группы точек доступа | Действия 61-66 и 77-78 При выборе действий 61-66, воспроизводится подсказка с правой стороны. Ввести номер группы (GROUP #). Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Воспроизводится подсказка “Time Window ?”. | GROUP # 00 |
| 67 = Обеспечение точки доступа раздела 68 = Обеспечение точки доступа раздела с заменой 69 = Защита точки доступа разделом 70 = Обход точки доступа разделом 71 = Блокировка точки доступа разделом 72 = Выход из точки доступа раздела | Действия 67-72 При выборе действий 67-72, воспроизводится подсказка с правой стороны. Ввести раздел (PART), к которому относится действие. Ввести 0 для выбора всех разделов. Снова ввести номер раздела для отмены его выбора. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Воспроизводится подсказка “Time Window ?”. | PART? 12345678 HIT 0-8 X X |
| 73 = Включение триггера точки доступа 74 = Выключение триггера точки доступа | Действия 73-74 При выборе действий 73-74, воспроизводится подсказка с правой стороны. Ввести номер триггера (TRIGGER #) (переключения). Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Воспроизводится подсказка “Time Window ?”. | 01 TRIGGER # 00 |
| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| 01 Time Window ? 00:00 00:00 01 | Ввести номер период времени (01-20), в течение которого должно происходить событие. При вводе номера, воспроизводится фактическое время, сохраненное для этого номера периода. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. |
| 01 Active time ? 00 | Ввести время выполнения (Active time?) 1-10 (см. ниже). При этом вводе воспроизводится время выполнения (активации). Возможные варианты: 01: Переключение («триггер») в начале периода времени. 02: Переключение (включение) в конце периода времени. 03: Действует только в течение этого периода времени. 04: Включение («триггер») в начале и в конце периода времени. Пример: звуковой сигнал перерыва для кофе. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. |
| Days ? MTWTFSSH Hit 0-8 x x | Система запрашивает дни (Days?) выполнения события. Нажмите клавишу 0 для установки или сброса всех дней; или нажмите клавиши 1-8 для ввода буквы “x” под днем установки (включения события) или сброса (выключение события). (M (понедельник = 1, праздники = H = 8, Hit = нажать клавишу). После выполнения всех вводов, снова воспроизводится подсказка “TIMED EVENT #?” (№ временного события?). Повторите эту процедуру для каждого временного события установки. |
| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| Quit ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 0 в ответ на запрос завершения “Quit ?” для возврата к элементам основного меню и продолжения программирования. Ввести 1 для выхода из режима меню планирования. |

### Ограничения планов доступа

Ограничение доступа является способом, с помощью которого существование кода доступа пользователя ограничивается определенным периодом времени. Система обеспечивает 8 планов доступа, каждый из которых состоит из 2-х периодов времени для каждого дня недели и двух периодов для праздников (обычно 1 для периода времени открытия, а второй для закрытия).

Пользователь, который должен соблюдать этот план, присваивается группе доступа с таким же номером  (например, план 1= группа 1).

Код доступа пользователя присваивается группе при добавлении этого пользователя к системе. При отсутствии ограничений, следует ввести 0.

ПРИМЕЧАНИЕ: Праздники, используемые для групп доступа, соответствуют определенным только для раздела 1.

#### Рабочий лист ограничения плана доступа

Ввести соответствующие номера периодов времени для каждого плана доступа (W = окно).

| План | Понедельн | Вторник | Среда | Четверг | Пятник | Суббота | Воскресень | Праздник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дост | W1 | W2 | W1 | W2 | W1 | W2 | W1 | W2 | W1 | W2 | W1 | W2 | W1 | W2 | W1 | W2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3…8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Программирование ограничения планов доступа

Для программирования планов доступа, выполните следующие операции:

Ввести режим меню планирования с кодом инсталлятора + # 80 (Scheduling Menu Mode Installer Code + # 80).  После ввода этого режима, нажимайте клавишу [0] до воспроизведения подсказки “Access Sched. ?” (план доступа?).

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Access Sched. ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 1 для программирования планов доступа. |
| ACCESS SCHED # ? 01-08, 00 = Quit 01 | Ввести номер плана управления доступом в диапазоне 01 и 08. Ввести 00 выхода из меню управления доступом и воспроизведения запроса о завершении Quit ?. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. |
| MON A1 Window 1? 00:00 00:00 00 | Ввести номер первого периода времени (01-20) для этого плана доступа в воспроизводимый день (MON = понедельник). При вводе номера, воспроизводится фактическое время, записанное для этого периода. Нажмите клавишу [(] для продолжения. |
| MON A1 Window 2 ? 00:00 00:00 00 | Ввести номер второго периода времени (Window 2 = окно 2) (01-20) для этого плана доступа в воспроизводимый день. При вводе, воспроизводится фактическое время, записанное для этого периода. Нажмите клавишу [(] для продолжения. |
| TUE A1 Window 1? 00:00 00:00 00 | Повторите эту процедуру для остальных дней недели (TUE = вторник). После программирования последнего дня недели, можно ввести периоды времени для праздников. |
| Hol A1 Window 1 ? 00:00 00:00 00 | Ввести номер первого периода времени для праздников в этом плане доступа. При вводе номера, воспроизводится фактическое время, записанное для этого периода. Нажмите клавишу [(] для продолжения. |
| Hol A1 Window 2 ? 00:00 00:00 00 | Ввести номер второго периода времени для праздников в этом плане доступа. При вводе номера, воспроизводится фактическое время, записанное для этого периода. Нажмите клавишу [(] для продолжения. |
| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| Quit ? 1 = YES 0 = NO 0 | Ввести 0 в ответ на запрос завершения “Quit ?” для возврата к элементам основного меню и продолжения программирования. Ввести 1 для выхода из режима меню планирования. |

### Временные планы

Каждому разделу можно присвоить временный план, который заменяет обычный план открытий и закрытий (а также план на праздники). Этот план начинает действовать сразу после его программирования и остается активным максимально в течение 1 недели.

Только пользователи, имеющие уровень доступа руководителя (менеджера) или выше могут программировать временные планы. Временный план воздействует только на тот раздел, из которого введен. Временные планы  можно повторно использовать в следующие дни, просто путем прокрутки (нажимая клавишу [#]) в ответ на подсказу «дни?» (“DAYS?”) и активируя соответствующие дни). Это следует учитывать при определении дневных периодов времени.

#### Рабочий лист временного плана

| Раздел и периоды времени | Понед | Втор | Среда | Четв | Пятн | Субб | Воскр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Период времени снятия с охраны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала HH:MM (часы и минуты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время окончания HH:MM (часы и минуты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период времени взятия на охрану |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала HH:MM (часы и минуты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время окончания HH:MM (часы и минуты) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2…8 | Период времени снятия с охраны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала HH:MM (часы и минуты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время окончания HH:MM (часы и минуты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период времени взятия на охрану |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время начала HH:MM (часы и минуты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время окончания HH:MM (часы и минуты) |  |  |  |  |  |  |  |

#### Программирование временных планов

Ввести код пользователя (User Code + [#] + 81) для ввода этого режима.

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Mon DISARM WIND. 00:00 00:00 | Эта подсказка предназначена для ввода начала и окончания периода времени снятия с охраны (окна снятия с охраны = DISARM WIND.) (открытия) в понедельник (Mon). После ввода этого режима, курсор устанавливается на цифре десятках значения часов времени начала периода снятия с охраны. Ввести требуемое значение часов. Нажмите клавишу [(] для перехода к полю минут. Минуты вводятся аналогичным образом. Повторите эту процедуру для ввода времени останова (окончания периода). Нажмите клавишу [(] для сохранения вводов и перехода к периоду времени взятия на охрану (закрытия) в понедельник. Нажатие клавиши [#] обеспечивает прокрутку подсказок без выполнения изменений. |
| Mon ARM WINDOW 00:00 00:00 | Эта подсказка предназначена для ввода начала и окончания периода времени взятия на охрану (окна взятия на охрану = ARM WIND.) (закрытия) в понедельник (Mon). После ввода этого режима, курсор устанавливается на цифре десятках значения часов времени начала периода взятия на охрану. Ввести требуемое значение часов. Нажмите клавишу [(] для перехода к полю минут. Минуты вводятся аналогичным образом. Повторите эту процедуру для ввода времени останова (окончания периода). После завершения определения периодов времени для этого дня, система запрашивает периоды взятия на охрану и снятия с охраны для следующего дня. Нажмите клавишу [#], если изменения не требуются. |
| Tue DISARM WIND. 00:00 00:00 | Повторить описанную выше процедуру для всех дней недели (Tue = вторник). После определения всех периодов времени на все дни, система запрашивает дни (Days ?), в которые этот план должен быть приведен в действие. |
| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| Days ? MTWTFSS Hit 0-7 x x | Это подсказка, фактически приводящая в действие временный план. Для выбора требуемых дней (Days ?), ввести 1-7 (понедельник = 1). Под этим днем воспроизводится буква “X”, показывающая, что временный план для этого дня действует. Повторный ввод номера дня отменяет этот день. Нажатия клавиши 0 обеспечивают последовательную установку и сбрасывание всех дней. Временный план действует только для тех дней, под которыми имеется буква “x”. По мере продолжения недели, выбранные дни сбрасываются в неактивное состояние, но все остальные вводы временного графика остаются запрограммированными. Нажмите клавишу [(] сохранения вводов или клавишу [#] для выхода из режима ввода временного плана без каких-либо изменений. |

### Режим меню планирования пользователя

Система обеспечивает до 20 “таймеров”, доступных конечному пользователю для управления устройствами вывода. Устройства вывода программируются в систему инсталлятором, при Программировании реле в режиме меню #93.  Конечному пользователю требуется знать только номер устройства вывода и его «альфа дескриптор» (буквенный описатель).

Инсталлятор может определить некоторые выводы в качестве «ограниченных» в течение Программирования реле (это не позволяет конечному пользователю управлять дверями, насосами, выводами звуковой сигнализации и т.д.).

Для выбора этого режима, пользователь вводит свой код … (User Code + [#] + 83).

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| Output Timer # ? 01-20, 00=Quit 01 | Ввести номер таймера вывода (output timer # ? ), который требуется запрограммировать (01-20). Нажмите клавишу [(] для приема ввода и перехода к следующему запросу («подсказке»). Ввести 00 для завершения и возврата к нормальному режиму работы. |
| 06 19:00 23:45 PORCH LITE 04 | Если этот номер таймера уже запрограммирован, воспроизводится экран свободной информации (summary screen). Например: 06 = Timer # (№ таймера) 07: 00PM = Start Time (время начала) 11: 45PM = Stop Time (время окончания) PORCH LITE = Descriptor for Output Device #4 )описатель (дескриптор) устройства вывода № 4) 04 = Output Device # affected by this timer (№ устройства вывода, связанного с этим таймером («часами») Нажмите клавишу [(] для продолжения. |
| 06 ENTER OUTPUT# PORCH LITE 04 | Ввести требуемый номер вывода (01-96). При вводе номера, воспроизводится описатель соответствующего устройства вывода. Нажмите клавишу [(] для продолжения. |

|  | Ввод 00 в качестве номера вывода приводит к стиранию таймера (в этом примере таймер 06) и воспроизведению описателя вывода “None.” (отсутствует). Устройства вывода программируются с помощью режима меню #93. |
| --- | --- |

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 06 ON TIME ? 19:00 | Курсор устанавливается на цифре десятков значения часов времени включения (ON TIME ?). Ввести требуемый час. Нажмите клавишу [(] для перехода к полю минут. Минуты вводятся аналогичным образом. Нажмите клавишу [(] для продолжения. |
| 06 OFF TIME ? 23:45 | Курсор устанавливается на цифре десятков значения часов времени выключения (OFF TIME ?). Ввести требуемый час. Нажмите клавишу [(] для перехода к полю минут. Минуты вводятся аналогичным образом. Нажмите клавишу [(] для продолжения. |
| 06 DAYS? MTWTFSS HIT 0-7 x x | Для выбора требуемых дней (DAYS?), ввести 1-7 (M = понедельник = 1). Под этим днем появляется буква “x”, показывая что вывод в этот день действует. Повторный ввод номера дня отменяет этот день. Нажатие клавиши 0 обеспечивает последовательное включение и выключение дней. Выводы девствуют только для тех дней, под которыми приводится буква “x”. under them. По мере продолжения недели, выбранные (прошедшие) дни сбрасываются в неактивное состояние, если только не выдрана постоянная опция (следующая подсказка на экране). После завершения, нажмите клавишу [(] для продолжения. |
| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| 06 Permanent ? 0 = NO,1 = YES 0 | Выбор постоянной опции (“Permanent”) (1) означает, что этот план будет действовать на постоянной основе. Выбор 0 означает, что план действует только 1 неделю. Буква “x” под этим днем стирается, но все остальные вводы для устройства вывода остаются запрограммированными. Нажмите клавишу [(] для приема ввода. Система выходит из меню планирования пользователя (User Scheduling Mode) и возвращается к обычному режиму работы. |

# РАЗДЕЛ 7

Загрузка

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

### Общие сведения

Загрузка позволяет оператору выполнять дистанционный доступ, программирование и управление системой защиты по обычным телефонным линиям. Все, что можно сделать непосредственно с малой клавиатуры, может быть выполнено дистанционно, используя программное обеспечение загрузки ADEMCO COMPASS компании ADEMCO. Для связи (коммуникаций) с панелью управления необходимы следующие средства:

- Совместимый с персональным компьютером компании IBM PC компьютер Pentium, имеющий ОЗУ емкостью не менее 16 Мбайт, жесткий диск со свободным пространством 40 Мбайт, накопитель CD ROM, дисплей с разрешающей способностью 800 x 600 пикселей, система Windows 95, 98 (2е издание) или Windows NT.

- Определенный компанией ADEMCO совместимый модем, такой как CIA, CIA-EU, CIA-AU компании ADEMCO.

- Альтернативно, можно использовать интерфейсный модуль 4100SM для «непосредственного соединения» панели управления с Вашим компьютером на месте установки системы.

- Программное обеспечение COMPASS DOWNLOADING компании ADEMCO.  Это программное обеспечение поставляется на компакт-диске CD ROM и включает полное Руководство пользователя.

### «Режим онлайн» с панелью управления

На защищенных предприятиях, панель управления должна быть соединена с существующей телефонной линией (см. РАЗДЕЛ 3: Инсталляция управления).  Программирование  этой панели не требуется (до загрузки на исходной установке). Для обеспечения дистанционного доступа,  управления или программирования панели предупредительной сигнализации, между компьютером и этой панелью должно быть установлено «соединение».

Для загрузки панели, которая не была запрограммирована, выполните следующие операции:

- Ввести код инсталлятора (installer code + [#] + [5]). Панель временно разрешает 5 вызовов и устанавливает опцию загрузки обратного вызова ( Download Callback) на "1" (обратный вызов не требуется).

- Вызовите панель, используя программное обеспечение загрузчика, установленное в режим «первого соединения» ("FIRST COMMUNICATION)".

- Загрузчик устанавливает сеанс без обратного вызова. После этого можно загрузить информацию панели.

Для загрузки уже запрограммированной панели, выполните следующие операции:

- Компьютер вызывает панель управления. (Номер телефона каждого клиента вводится в учетный файл клиента на компьютере).

- Панель управления «отвечает» на заранее запрограммированные вызовы и выполняет подтверждение (квитирование) установки связи с компьютером.

- Компьютер передает запрос обратного вызова на систему управления за исключением случая, когда обратный вызов не требуется.

- Панель подтверждает запрос и останавливается («зависает»). В течение нескольких следующих секунд, система управления обрабатывает запрос, проверяя, что некоторая зашифрованная информация, принятая из компьютера, соответствует данным в памяти панели.

- После успешного сравнения, панель управления занимает телефонную линию и снова вызывает компьютер, если только требуется обратный вызов.

- Компьютер отвечает, обычно вторым вызовом, и выполняет подтверждение связи с панелью.

- Затем панель передает компьютеру другую информацию по умолчанию. Если она совпадает с информацией компьютера, устанавливается успешное соединение. Это и называется режимом «ОНЛАЙН» (комплексный режим соединения).

|  | Предупредительная сигнализация и ошибочные ответы запрещены в течение обновления ЭСППЗУ в комплексном режиме (онлайн). Если в это время происходит событие, ответ и отчет генерируются как только заканчивается последовательность дистанционного доступа. В другое время в течение сеанса в режиме «онлайн», система управления сообщает об этом компьютеру и прерывает сеанс для передачи предупредительной (аварийной) сигнализации. В течение загрузки, малые клавиатуры не действуют. |
| --- | --- |

##### Замечания относительно загрузки

- При каждом успешном доступе к панели управления, на центральную станцию передается отчет-тампер программы  (Program Tamper report (*81)) (если он запрограммирован).

- При загрузке, на экране малой клавиатуры воспроизводится сообщение о соединении модема ("MODEM COMM.").

- При загрузке или выполнении сохранения, обеспечивается автоматический штамп времени, показывающий даты и время последней загрузки (или сохранения), и идентификационный номер оператора (ID).

- Среднее время выполнение загрузки, включая исходный вызов, останов и обратный вызов, составляет не более 4-х минут.

- Полная бумажная копия каждого отдельного счета может быть получена путем соединения принтера с компьютером. См. руководство по Вашему компьютеру или обратитесь к поставщику для получения рекомендаций по принтеру.

### Функции управления в режиме онлайн

Следующие функции могут быть выполнены с панели управления в комплексном режиме:

- Взятие систему на охрану в режиме Away; снятие системы с охраны (если поле ограничения охраны *38  (*38 Armed Restriction) не запрограммировано).

- Обход зоны.

- Принудительная установка системы на прием загрузки новой программы.

- Выключение функций соединения («коммуникаций») (источника вызова) (в случае, если не оплачены услуги мониторинга в соответствующей системе).

- Выключение всех функций системы защиты (в случае, если не оплачена арендуемая система).

- Запрет программирования малой локальной клавиатуры (предотвращение доступа к Вашим счетам).

- Разрешение сообщения для клиента (пользователя).

- Команда для системы относительно загрузки копии резидентной программы для офиса.

- Считывание: состояние охраны, состояние сетевого питания, список зон с отказами, список обойденных зон, регистрация  512 событий, список зон, находящихся в данное время в состоянии предупредительной сигнализации,  список зон, связанных в данное время с проблемами.

- Установка датчика реального времени («часов»).

- Инициация контрольного отчета системы управления.

- Команда для включения и выключения реле и (или) триггеров.

### Защита доступа

Дистанционный доступ к системе управления защищается от искажения или угрозы путем использования 4-х уровней защиты:

- Security Code Handshake (квитирование кода защиты): Номер счета абонента, а также 8-значный идентификационный номер (известный только офису) должны совпадать в системе управления (панели) и компьютере.

- Hang-Up и Call-Back (останов и обратный вызов): Панель управления «зависает» и выполняет обратный вызов компьютера по предварительно запрограммированному номеру при условии совпадения кодов защиты.

- Data Encryption (шифрование данных): Все данные обмена между компьютером и панелью управления шифруются для снижения возможности любого «таппинга» (отвода сигнала) линии и искажения данных. Кроме того, все файлы счетов шифруются для предотвращения возможности их открытия на пакете программного обеспечения COMPASS другого инсталлятора.

- Operator Access Levels (уровни доступа оператора): До 15 операторов могут получать доступ к программе загрузки DOWNLOADER, при чем каждый из них должен иметь собственный код регистрации в системе. Однако, каждому из операторов может присваиваться один из трех уровней доступа в функциях файла ( FILE) и команд (COMMAND) следующим образом:

#### File Access (Доступ к файлу)

Read Only (только чтение):  только возможность просмотра базы данных; невозможность изменения любой информации и воспроизведения кодом доступа пользователя.

Part Read/Write (частичное чтение и запись): возможность просмотра и изменения всей информации, за исключением кодов доступа пользователя.

Full Read/Write (полное чтение и запись): возможность просмотра и изменения любой и всей информации в базе данных.

#### Доступ к управлению и командам

Read Only (только чтение):  только возможность загрузки и взятия системы на охрану. Отсутствие возможности снятия с охраны (disarm), обхода (BYPASS) или изменения любой информации.

Part Read/Write (частичное чтение и запись): возможность взятия на охрану (ARM), обхода (BYPASS), загрузки (выгрузки) (UPLOAD), загрузки DOWNLOAD, без возможности выключения системы.

Full Read/Write (полное чтение и запись): возможность выполнения всех команд управления и состояния, а также выключения всей системы или любой ее части.

### Соединение модуля 4100SM для непосредственной проводной загрузки

Управление может быть загружено без использования модема или телефонной линии с помощью программного обеспечения COMPASS и последовательного модуля 4100SM.  Соответствующее соединение для загрузки должно быть временным и не является частью постоянной установки (инсталляции). Соединение непосредственной проводной загрузки используется в качестве инструмента инсталлятора в течение соответствующего процесса (т.е. инсталляции).

|  | Соединения между панелью управления и модулем 4100SM отличаются от приведенных в инструкциях по инсталляции модуля 4100SM. Требуемые соединения показаны на рис. 7-1. Кроме того, при упоминании «зеленого» провода в шаге 2 раздела В СЛУЧАЕ СЛОЖНОСТЕЙ руководства по модулю 4100SM, используйте «фиолетовый» провод. |
| --- | --- |

Разъем J8, расположенный над разъемом J7 на правой стороне основной платы компьютера (см. Схему электрических соединений на задней обложке соответствующего руководства), предназначен для соединения с локальным последовательным принтером или с компьютером. Выполните соединения с компьютером в соответствии с приводимым ниже рисунком. Следует отметить, что соединение фиолетового провода компьютера отличается от соединения, используемого для последовательного принтера.

Рис. 7-1. Соединения для непосредственной проводной загрузки

# РАЗДЕЛ 8

Установка датчика реального времени

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

### Общие сведения

Эта система обеспечивает датчик реального времени (часы), который следует установить для того, чтобы журнал регистрации системных событий мог отслеживать события по времени и дате. Его необходимо установить также для выполнения программ планирования (определяемые временем события).

|  | Используйте малую буквенную клавиатуру для установки датчика реального времени, или установите его с помощью программного обеспечения загрузки. Устанавливать датчик реального времени могут только пользователи, имеющие уровень доступа инсталлятора или руководителя. |
| --- | --- |

### Установка времени и даты

- Ввести код инсталлятора или руководителя + # 63.  Обычно воспроизводится следующий экран (дата/время – четверг)

TIME/DATE    ––    THU

12:01            01/01/90

- День недели автоматически вычисляется на основе введенной даты. Записи времени и даты выполняются путем ввода соответствующего часа, минут, дня, месяца и года.

Нажмите клавишу T для приема введенного значения. После этого курсор перемещается направо.

Нажмите клавишу the # для перемещения курсора влево, в предыдущую позицию.

Введите требуемый час и нажмите клавишу T для перемещения к минутам и выполните необходимый ввод.

Нажмите клавишу T для перемещения курсора в позицию дня и введите требуемый день, используя 2-цифровое значение.

Нажмите клавишу T и введите требуемый месяц.

Нажмите клавишу T и введите требуемый год.

- Выйдите из режима датчика реального времени путем нажатия клавиши Т (в это время курсор находится в позиции года).

|  | Следует выбрать для датчика реального времени требуемый источник синхронизации (переменный ток или внутренний кварцевый генератор) в поле 1 T 54. При выборе внутреннего кварцевого генератора используйте поля 1 T 50 и 1T 51 для компенсации любой неточности этого генератора. |
| --- | --- |

# РАЗДЕЛ 9

Коды защиты доступа

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

### Общие сведения

Эта система обеспечивает распределение 150 кодов защиты доступа, каждый из которых определяется идентификатором пользователя. Независимо от числа разделов, к которым обеспечивает доступ каждый код, он занимает только один слот (ячейку) пользователя в системе. Если определенный код обеспечивает доступ только к нескольким разделам, соответствующий идентификатор пользователя не может быть снова применен для другого кода в других разделах.

Функция быстрого взятия на охрану также может быть запрограммирована (связанное с разделом программное поле *29). Функция быстрого взятия на охрану позволяет пользователю обеспечивать охрану системы путем нажатия клавиши [#], вместо  кода защиты. Код защиты необходимо вводить для снятия системы с охраны.

|  | Пользователь №2 (#2) должен быть запрограммирован для выполнения функции быстрого взятия на охрану. Для защиты системы от попыток разрушения кода защиты доступа путем последовательного ввода различных возможных кодов, система снабжена тампер-защитой кода. Если некто вводит данные путем нажатия 20 клавиш на малой клавиатуре в течение 15 минут, все остальные вводы с клавиатур в этом разделе игнорируются на 15-минутный период. Эта защита повторяется бесконечно. |
| --- | --- |

### Коды пользователя и уровни доступа

Каждому пользователю системы может присваиваться уровень доступа («полномочий»), определяющий системные функции, которые разрешается выполнять этому пользователю. Пользователь может иметь разные уровни полномочий в пределах различных разделов.

Используйте функцию малой клавиатуры «просмотр возможностей» (“View Capabilities)” (Код пользователя + [(] + [(]) с целью воспроизведения разделов и уровней полномочий, разрешенных для конкретного пользователя. Эти уровни приводятся в следующей таблице в порядке приоритета (т.е. от максимальных полномочий к минимальным).

#### Уровень 0: Код инсталлятора (пользователь 1)

- Программируется в поле *00 (по умолчанию = 4-1-4-0).  Инсталлятор открывает или закрывает отчеты, выбранные в поле *39.

- Может выполнять все системные функции (взятие на охрану, снятие с охраны, обход и т.д.), но не может снимать с охраны, если она установлена под другим кодов (или путем быстрого взятия на охрану).

- Может добавлять, стирать или изменять все остальные коды и выбирать отчеты открытия и закрытия для любого пользователя.

- Является единственным кодом, который можно использовать для ввода программного режима. Код инсталлятора может запрещать повторный ввод программного режима путем выхода с использованием поля (98.

- Следует запрограммировать как минимум 1 главный код (Master Code) в течение исходной инсталляции.  Главные коды (или коды владельца) предназначены для использования основными пользователями (или пользователем) системы.

#### Уровень 1: Главные коды

- Может выполнять все обычные системные функции .

- Может использоваться для присвоения до 148 кодов низкого уровня, которые могут применяться другими пользователями системы.

- Ни кому не может присваивать уровень  0 или 1.

- Может изменять собственный код.

- Может добавлять, стирать или изменять коды руководителя или оператора. Код каждого пользователя может быть индивидуально стерт или изменен в любое время.

- Открытие и закрытие отчетов автоматически соответствует аналогичным функциям руководителя, добавляющего нового пользователя.

#### Уровень 2: Коды руководителя

- Может выполнять все системные функции (взятие на охрану, снятие с охраны, обход и т.д.), запрограммированные лицом с главным кодом.

- Может добавлять, стирать или изменять других пользователей системы ниже этого уровня (руководитель ни кому не может присвоить уровень 0, 1, или 2).

- Может изменять собственный код.

- Открытие и закрытие отчетов автоматически соответствует аналогичным функциям руководителя, добавляющего нового пользователя.

#### Уровни 3-5: Коды оператора

- Может работать с разделом, но не имеет возможности добавлять или изменять любой код пользователя (см. приводимую ниже таблицу).

| Уро-вень | Название | Разрешенные функции |
| --- | --- | --- |
| 3 | Оператор A | Взятие на охрану, снятие с охраны, обход |
| 4 | Оператор B | Взятие на охрану, снятие с охраны |
| 5 | Оператор C | Взятие на охрану, снятие с охраны только при взятии на охрану с таким же кодом |

- Оператор C (иногда этот код называется «няней» (Babysitter)) может снимать систему с охраны, если только система взята на охрану с этим же кодом.  Этот код обычно присваивается лицам, которым может потребоваться взятие системы на охрану и снятие с охраны только в определенное время (например, этот код требуется для управления системой только при наблюдении за ней).

#### Уровень 6: Принудительные коды

- Передача предупредительной сигнализации «молчания» на центральную контрольную станцию, если пользователь принуждается к снятия системы с охраны (или ее взятию на охрану) под угрозой (система должна быть соединена с центральной станцией.

- При соединении триггеров вспомогательного напряжения системы с другим коммуникационным носителем (выделенный канал или дальняя радиосвязь) следует отметить, что принуждение сигнализируется тем же триггером, который сообщает о «панике молчания» (когда принуждающий имеет свой собственный однозначный отчет при цифровой связи).

- Присваивается на основе раздел-раздел и может быть любым требуемым кодом или кодами.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ о принудительных отчетах: Должен быть запрограммирован ненулевой код отчета для зоны 992 (принуждение), а связанное с разделом поле *85 места расположения принуждения следует разрешить для выполнения функций, связанных с принуждением. |
| --- | --- |

- Логика отчета о принуждении и переключения приводится при 5-м нажатии клавиши (например, ВЫКЛ.), а не на 4-м (последняя цифра кода). Отчеты о принуждениях не включаются, если 5-й клавишей является клавиша [*], как при выполнении операции перехода GOTO или просмотре возможностей пользователя.

#### Общие правила  по уровням полномочий и изменениям

Следующие правила предназначены для пользователей при внесении изменений в систему на основе уровней доступа (полномочий) кода пользователя:

- Главные коды и все коды более низкого уровня при  выполнении системных функций в пределах раздела могут использоваться взаимозаменяемо (система, взятая на охрану с временным кодом пользователя может быть снята с охраны главным кодом или временным кодом другого пользователя), за исключением кода С уровня оператора (см. выше).

- Пользователь не может быть стерт или невозможно изменить его код ТАКОГО ЖЕ или БОЛЕЕ ВЫСОКОГО уровня полномочий по сравнению с другим кодом.

- Пользователь (только уровня 0, 1 и 2) может только ДОБАВЛЯТЬ пользователей с МЕНЬШИМ уровнем полномочий.

- Пользователь может присваивать доступ другим пользователям только к тем разделам, к которым может выполнять доступ он сам.

- Код пользователя может быть СТЕРТ или ИЗМЕНЕН только в том разделе, в котором он был создан.

- Номера пользователей следует вводить в форме 3-х цифр. Поэтому номерам пользователей из 1 цифры всегда предшествуют 2 нуля (например, 003, 004, 005 и т.д.). Конечный пользователь должен понимать это требование. Временные коды вводятся в форме 4-значных чисел.

Замечание по отчетам открытия и закрытия: При добавлении пользователя, система запрашивает функцию отчета об открытии и закрытии только если инсталлятор добавляет нового пользователя. При добавлении нового пользователя владельцем или руководителем (Master или Manager),   отчет об открытии и закрытии нового пользователя соответствует отчету о владельце (главный код) или руководителе, добавляющем пользователя. Если отчеты об открытии и закрытии должны выбираться владельцем (главным руководителем)  (или руководителем), инсталлятору требуется присвоить 2 кода пользователя (главный код (код владельца) или код руководителя): один с разрешением отчетов об открытии и закрытии, а другой без этого разрешения.

Следует отметить, что отчеты об открытии и закрытии при быстром взятии на охрану разрешены, если пользователь 002 разрешен для отчетов об открытии и закрытии, а отчеты о быстром взятии на охрану разрешены для пользователя  000.  Для передачи отчетов о быстром взятии на охрану на все разделы, пользователь 002 должен иметь соответствующие полномочия, а открытие и закрытие должно быть разрешено для всех разделов. Если код с доступом ко всем разделам не требуется, то предполагается, что пользователю 002 присвоен уровень полномочий 5 во всех разделах и что этот код засекречен. Уровень полномочий (доступа) 5 не позволяет снять систему с охраны, если только она не взята на охрану этим же пользователем.

|  | Формат идентификатора контакта (Contact ID) компании ADEMCO обеспечивает однозначные отчеты пользователей 001-150. При применении любого другого формата отчетов на центральную станцию, пользователи 016 – 150 определяются как пользователь 015. |
| --- | --- |

### Доступ к нескольким разделам

Каждый пользователь программируется для основного (исходного) раздела. Пользователю можно также предоставить доступ для работы с 1 или несколькими дополнительными разделами. В пределах каждого раздела, любой пользователь может быть запрограммирован с разными уровнями полномочий доступа. Например, пользователю 003, VP техники, можно присвоить доступ для работы в техническом отделе (раздел 1) производства ABC. По причине необходимости полной совместимости в этой области, он определяется в качестве главного (или владельца) (MASTER) с уровнем полномочий 1.

Он должен получить доступ также к производственной зоне (раздел 2) на аварийной основе. Это легко устанавливается путем определения, что данное лицо присваивается разделу 2, с установленным ниже уровнем полномочий, например, уровнем 4 (уровень ОПЕРАТОРА В). Система управления автоматически присваивает ему такой же номер пользователя и в разделе 2.

#### ПРИМЕР ДОСТУПА К НЕСКОЛЬКИМ РАЗДЕЛАМ

| Раздел 1 | Раздел 2 | Разд 3 | Разд 4 | Разд 5 | Разд 6 | Разд 7 | Разд 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Польз 3 | Польз 3 |  |  |  |  |  |  |
| Уров 1 | Уров 4 |  |  |  |  |  |  |
| Главн | Опер B |  |  |  |  |  |  |

На приведенном примере, пользователь 3 имеет полномочия ГЛАВНОГО в разделе 1 и ОПЕРАТОРА В в разделе 2. Его номер пользователя одинаков для двух разделов. Следует отметить, что если номер пользователя уже использован в разделе, система автоматически присваивает новому пользователю неиспользованный номер. Отметим также, что этому пользователю запрещен доступ к разделам 3 – 8. Попытки доступа к этим разделам будут автоматически отвергаться.

### Добавление главного кода, кода руководителя или оператора

|  | В течение ввода кода пользователя, обычные нажатия клавиш на других малых клавиатурах раздела игнорируются. Однако, нажатие клавиши паники приводит к предупредительной сигнализации и прекращает ввод пользователя. . |
| --- | --- |

Ввести Код инсталлятора†+ [8] + № нового пользователя (002-150) + код нового пользователя

†Или главный код, или код руководителя, но этот код должен иметь более высокий уровень полномочий, чем изменяемый код (например, код руководителя позволяет добавлять код уровня оператора, но не главный код или код другого руководителя). Клавиатура запрашивает уровень полномочий пользователя.

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| User Number = 003 Enter Auth. Level | Ввести номер уровня следующим образом: 1 = главный (владелец) 4 = Оператор уровня B 2 = руководитель 5 = Оператор уровня C 3 = Оператор уровня A 6 = Принуждение После этого малая клавиатура запрашивает опцию для этого пользователя (option for this user). |
| Open/Close Rep.? 0 = NO , 1 = YES | Нажмите клавишу 0 (NO (нет)) или 1 (YES (да)), в зависимости от взятия на охрану и снятия с охраны, определяемых этим пользователем с включением отчетов об открытии и закрытии. Эта подсказка (запрос) воспроизводится только при условии использования кода инсталлятора для добавления пользователя. |
| Access Group? Enter 0-8 | При программировании планов доступа, воспроизводится эта подсказка. Ввести (Enter) номер группы доступа пользователя (Access Group) (1-8), если этот пользователь должен иметь ограниченный доступ к системе. Ввести 0, если группа доступа не присваивается |
| RF Button ? 0=NO , 1=YES | Если разрешен кнопочный передатчик серии 5800 (RF Button) для функция взятия на охрану и снятия с охраны, и этот передатчик не присвоен пользователю, воспроизводится эта подсказка. Нажмите клавишу 0 (NO (нет)) или 1 (YES (да)). |
| Enter Button ZN # (001-087) | При ответе “yes” (да) на подсказку о передатчике, запрашивается номер зоны для кнопки (Enter Button ZN #). Ввести любой номер зоны, присвоенный кнопочному передатчику в качестве вариантов охраны AWAY, STAY или DISARM (снятие с охраны). Затем система присваивает все кнопки передатчика в соответствии с номером этого пользователя. |
| Multi-Access ? 0 = NO , 1 = YES | Нажмите клавишу 0 (NO(нет)), если пользователю требуется доступ только к этому разделу. Нажмите клавишу 1 (YES (да)), если пользователю требуется доступ к нескольким разделам (Multi-Access). При отрицательном ответе программа выходит из этого режима. При положительном ответе, клавиатура запрашивает опцию глобальной охраны (Global Arm) для данного пользователя. |
| Global Arm ? 0 = NO , 1 = YES | Нажмите клавишу 0 (NO(нет)) или 1 (YES(да)), в зависимости от того, разрешается ли пользователю взятие под охрану нескольких разделов в ответ на подсказку глобальной защиты (Global Arm) (см. РАЗДЕЛ 11: Функции малой клавиатуры). Теперь малая клавиатура запрашивает пользователя относительно доступа к следующему разделу (Part. 2). |
| Part. 2 – SHOP ? 0 = NO , 1 = YES | (NO(нет)) или 1 (YES(да)), в зависимости от того, разрешается ли пользователю доступ к воспроизводимому номеру раздела. При отрицательном ответе, малая клавиатура отображает этот запрос для следующего последовательного номера раздела. При положительном ответе, малая клавиатура запрашивает следующее: Уровень полномочий пользователя в воспроизводимом разделе (см. подсказу об уровне полномочий выше). Опцию открытия и закрытия этого пользователя в воспроизводимом разделе (см. подсказу об открытие и закрытие выше). Опция глобальной охраны для этого пользователя в воспроизводимом разделе. После воспроизведения всех разделов, клавиатура выполняет прокрутку всех разделов, которым присвоен доступ, и приводит номер пользователя, уровень полномочий, опции открытия и закрытия, а также глобальной охраны, запрограммированные для каждого раздела, к которому этот пользователь имеет доступ, Например: |
| Part. 1 A0T WHSE User 003 Auth=3G. | Следует отметить, что символ “G”, приводимый за уровнем полномочий (Auth), показывает функцию глобальной охраны, разрешенную для пользователя в воспроизводимом разделе (Part. 1), а период времени в конце второй строки, индицирует разрешение отчетов об открытии и закрытии для этого пользователя в воспроизводимом разделе. Буква “T” определяет раздел, из которого этот пользователь может быть изменен или стерт. |

### Изменение главного кода, кода руководителя или оператора

Ввести код инсталлятора*+ [8] + № нового пользователя (002-150) + код нового пользователя

*Или главный код (код владельца), или код руководителя, но этот код должен иметь более высокий уровень полномочий по сравнению с изменяемым кодом (например код руководителя позволяет добавлять код уровня оператора, но с его помощью нельзя добавлять код другого владельца или руководителя).

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| User Number = 003 NEW USER? | Система определяет, что номер пользователя (user number) уже присвоен и запрашивает о том, является ли этот пользователь новым (NEW USER?). Нажмите клавишу 0 (NO (нет)). Затем система подтверждает, что это изменение разрешается на основе уровня полномочий. |

### Добавление клавиши RF (ВЧ) для существующего пользователя

Для добавления этой клавиши существующему пользователю или изменения опции глобальной охраны пользователя, сначала сотрите код этого пользователя, а затем снова добавьте его в соответствии с содержимым параграфа «Добавление главного кода, кода руководителя или оператора».

### Стирание главного кода, кода руководителя или оператора

Ввести Ваш код*+ [8] + № нового пользователя (002-150) + снова Ваш код

*Или главный код (код владельца), или код руководителя, но этот код должен иметь более высокий уровень полномочий по сравнению с изменяемым кодом (например код руководителя позволяет добавлять код уровня оператора, но с его помощью нельзя добавлять код другого владельца или руководителя).

| ПОДСКАЗКА | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| OK TO DELETE 003? 0=NO 1=YES | Система запрашивает подтверждение стирания этого пользователя (OK TO DELETE 003?). to confirm that you want to delete this user. Нажмите клавишу 0 (NO (нет)) или 1 (YES (да)). При положительном ответе, код пользователя стирается из всех разделов, которым он был присвоен, а все уровни полномочий и другая информация об этом пользователя также стираются. Следует отметить, что пользователь может быть стерт только другим пользователем с более высоким уровнем доступа (т.е. полномочий). Пользователь не может стереть себя. |

|  | Код пользователя может быть стерт только из раздела, в котором он был введен. Попытка стирания из другого раздела приводит к воспроизведению сообщения «Пользователь (ХХХ) не стирается» (“User [XXX] Not Deleted”). |
| --- | --- |

### Выход из режима редактирования пользователя

Нажмите клавишу [T] или [#], или не нажимайте никаких клавиш в течение 10 секунд.

# РАЗДЕЛ 10

Проверка системы

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

### Проверка батареи

При наличии питания переменного тока, система VISTA-120 выполняет краткую проверку (13 секунд) батареи через каждые 4 минуты (альтернативно эта проверка может продолжаться 1,5 секунды через каждые 4 минуты) для определения подключена ли батарея, и выполняет расширенный тест батареи через каждые 24 часа для проверки ее состояния. Эта проверка выполняется когда система или раздел снят с охраны. Если система VISTA-120 обнаруживает низкий уровень напряжения батареи (менее чем приблизительно 11,5 В или 10,8 на системе VISTA-120FR), она инициирует на экране малой клавиатуры воспроизведение  сообщения о низком уровне напряжения батареи  (“SYSTEM LOBAT”) и звуковой сигнал высокой частоты.   Она передает также соответствующий отчет на центральную станцию (при условии, что это запрограммировано). Экран очищается путем ввода любого кода защиты + OFF, и отчет о восстановлении передается на центральную станцию, если проблема устранена.

### Проверка номеронабирателя

Систему VISTA-120 можно запрограммировать на автоматическую передачу отчетов о проверке центральной станции с интервалами от 1 в час до одного за 999 часов (поле (27).

Система может быть запрограммирована на передачу первого отчета в любое время дня или в любой день недели (поле (83).

### Проверка ограбления (Code + [5] TEST)

|  | При вводе режима проверки (Test Mode) с малой клавиатуры, системы выполняет тест жидкокристаллического дисплея. Это включает все светодиоды и жидкокристаллические точки (формирующие символы) на 2-3 секунды. Если система содержит элементы Quest 2260SN PIR, см. описание проверки Quest 2260SN, где приводятся специальные инструкции. |
| --- | --- |

Эта проверка приводит к генерации системой звуковой сигнализации малой клавиатуры в ответ на отказы в зонах, с целью обеспечения проверки требуемой работы зон без включения предупредительной сигнализации. Следует отметить, что при выполнении этого теста система не включает предупредительную сигнализацию ограбления и сигнализацию возгорания, связанную с 24-часовыми зонами, но включает пожарную сигнализацию.  Эта проверка может быть запущена пользователями на уровне инсталлятора, владельца или руководителя, путем ввода соответствующего кода защиты и нажатия клавиши проверки (TEST), когда часть системы, связанная с ограблением, снята с защиты.

При вводе этого теста, система генерирует вывод предупредительной сигнализации на 3 секунды. Система передает сообщение о начале выполнения теста ограбления (Start of Walk-Test) на центральную станцию. На экране малой клавиатуры воспроизводится сообщение о процессе выполнения этого теста (“Burg Walk Test in Progress”) и через каждые 15 секунд в процессе выполнения проверки генерируется звуковой сигнал.

Последовательно открывайте и закрывайте каждую защищенную дверь и окно. Каждое такое действие приводит к генерации малой клавиатурой 3-х звуковых сигналов. Пройдите перед всеми детекторами движения. При  этом генерируются 3 таких же сигнала. На экране клавиатуры воспроизводится номер зоны и «альфа дескриптор» (буквенный описатель) при открытом состоянии двери или окна или включении соответствующего детектора. Система автоматически выдает сброс питания детектора разбитого окна (стекла) зоны 8 приблизительно через 10 секунд после обнаружения отказа в этой зоне, для обеспечения сброса соответствующих детекторов.

Для окончания этой проверки, введите код защиты и нажмите клавишу ВЫКЛ. (OFF).  На центральную станцию передается сообщение об окончании этой проверки (End of Walk-Test).

##### Проверка подсистемы Quest 2260SN

Обычно, в режиме проверки, светодиод на элементе Quest 2260SN PIR выключен. Для того, чтобы он высвечивался в  режиме проверки, номер зоны PIR следует ввести в контрольную память системы (память для тестов). Для этого введите номер зоны ([zone number] + [#]).  Для удаления зоны из контрольной памяти системы, введите номер зоны + * ([zone number] + [*]).

Примечания:

1 звуковой сигнал показывает правильный ввод номера зоны.

2 звуковых сигнала говорят о неправильном вводе.

Емкость контрольной памяти системы составляет 5 зон. При выходе из режима проверки контрольная память системы очищается.

### Системная проверка вооруженного ограбления

|  | Сообщения предупредительной сигнализации передаются на центральную станцию в течение следующих проверок. Сообщите на эту станцию, что выполняется проверка. Сообщение об отказе связи (“COMM. FAILURE)” говорит о проблемах с коммуникациями (нет ответа приемника на центральной связи после максимального числа попыток). В этом случае, проверьте соединение телефонной линии, правильность программирования отчета и т.д. |
| --- | --- |

Для выполнения проверки вооруженного ограбления, выполните следующие операции:

  - Сообщите на центральную станцию, что выполняется проверка системы.

  - Возьмите систему на охрану.

  - Имитируйте отказ одной или нескольких зон.

Звукоизлучатель (или излучатели) генерирует предупредительную сигнализацию при каждом вводе кода и нажатии клавиши выключения (OFF).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Система должна снова браться на охрану после каждой последовательности код + выключение.

Проверьте, что зоны задержки входа и выхода обеспечивают присвоенные таймеры задержки.

Проверьте инициируемую малой клавиатурой предупредительную сигнализацию, если она запрограммирована, путем нажатия пары клавиш паники (( и #, 1 и (, и (или) 3 и #).

Слово «предупредительная сигнализация» (ALARM) и дескриптор “999” воспроизводятся при нажатии клавиш ( и #.  Если нажаты клавиши [1] и [(], воспроизводится описатель “995”, а при нажатии [3] и [#] воспроизводится дескриптор “996”

Если система запрограммирована для звуковой предупредительной сигнализации, малая клавиатуры генерирует громкий и длительный сигнал тревоги. Можно прекратить его путем ввода кода защиты и нажатия клавиши выключения (OFF). Если система запрограммирована для беззвучной паники, звуковая сигнализация и воспроизведения не генерируются. Однако, на центральную станцию посылается соответствующий отчет.

Сообщите на центральную станцию, что все тесты закончены и выполните совместную проверку результатов.

### Проверка беспроводных передатчиков

#### Режим анализатора идентификатора передатчика

Используйте этот режим для проверки правильности программирования всех передатчиков.

|  | Если передатчик не имеет введенного (“enrolled”) серийного номера , он не выключает свой номер зоны. |
| --- | --- |

Для ввода режима анализатора идентификатора передатчика, выполните следующие операции:

- Ввести код инсталлятора (Installer Code + [#] + [3]).  Экран малой клавиатуры показывает все номера зон устройств беспроводной связи, запрограммированных в системе.

- Отказ каждой беспроводной зоны заставляет каждое соответствующее устройство выполнять передачу.

При приеме системой сигнала от каждого передатчика, номер зоны этого передатчика исчезает с экрана.

- Ввести код инсталлятора + ВЫКЛ. (Installer Code + OFF) для выхода из этого режима.

#### Запуск и останов режима проверки

Проверка передатчиков в этом режиме помогает определить подходящие места их установки и проверить, что передача ВЧ имеет достаточную амплитуду сигнала для установленной системы.

|  | Все разделы, содержащие беспроводные передатчики, должны быть переведены в режим проверки для снижения чувствительности приемника ВЧ (50% чувствительности). В противном случае, приемник ВЧ остается на полной мощности. Проверьте, что все разделы сняты с охраны при выполнении этого теста, поскольку коэффициент усиления беспроводного приемника уменьшается на половину. |
| --- | --- |

Для ввода запуска и останова проверки (тест «идет-не идет») выполните следующие действия:

- Ввести код инсталлятора (Installer Code + [5]).

- Имитируйте отказ каждого беспроводного передатчика, что заставляет каждое такое устройство выполнять передачу. .

ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании одного приемника, малая клавиатура генерирует 3 звуковых сигнала для индикация приема сигнала. При использовании 20х приемников, клавиатура издает 1 звуковой сигнал при приеме сигнала первым приемником и 2, если сигнал принял второй приемник. Три звуковых сигнала генерируются при приеме сигнала сразу двумя приемниками.

- Если клавиатура не генерирует звуковой сигнал, измените ориентацию передатчика или переместите его в другое место. Обычно требуется несколько дюймов (1 дюйм = 25,4 мм) в любом направлении.

- Ввести код инсталлятора + ВЫКЛ. (Installer Code + OFF) для выхода из этого режима проверки.

### Условия отказов

#### Проверка или сообщения об отказах

| Воспроизве-дение | Описание |
| --- | --- |
| CHECK or TRBL (проверка или отказ) (в соответ-ствии с полем 1(07) | Индикация того, что проблема связана с воспроизводимым номером зоны. Отказ зоны может быть вызван одним из следующих условий: Разомкнут провод зоны (обрыв провода). Отказ дневной или ночной зоны (зона типа 5). Цикл опроса зоны («шлейф») не регистрируется панелью управления. Цикл опроса зоны «тампирован» (т.е. отказ этого цикла) (снята крышка устройства 4190). Беспроводная зона не была выбрана во время программирования в поле 1(31. Отказ передатчик серии 5800 (снята крышка). |
| CHECK (проверка) 8XX XX = 00-30 | Индикация проблемы периферийного устройства (соединенного с контактами малой клавиатуры панели) с соответствующим адресом (00-30). |
| CHECK (проверка) 9XX XX = 00-99 | Индикация проблемы, связанной с системой (приемник ВЧ, вывод звуковой сигнализации и т.д.) См. РАЗДЕЛ 4: Программирование. |

|  | После устранения проблемы, дважды введите последовательность выключения (код защиты + ВЫКЛ.) (Security Code + OFF) для очистки экрана. |
| --- | --- |

#### Другие системные сообщения

| Воспроиз-ведение | Описание |
| --- | --- |
| COMM FAILURE | Отказ связи показывает, что ошибка произошла в части телефонных коммуникация системы. |
| LO BAT | Низкий уровень напряжения батареи показывает, что имеет место состояние низкого уровня напряжения батареи на воспроизводимом беспроводном передатчике. Нажатие любой клавиши прекращает звуковую предупредительную сигнализацию. |
| SYSTEM LO BAT | Низкий уровень напряжения батареи системы показывает, что имеет место состояние разрядки резервной батареи системы. |
| RCVR SETUP ERROR | Ошибка при восстановлении установки говорит о том, что система имеет большее число запрограммированных беспроводных зон, чем может обеспечивать приемник. Если не устранить эту проблему, ни одна из зон в системе не будет защищена. Если требуются дополнительные беспроводные зоны, следует использовать соответствующий приемник. wireless zones are desired, use an appropriate receiver. |
| MODEM COMM | Соединение модема показывает, что управление находится в комплексном («онлайновом») режиме с дистанционным компьютером. |

#### Отказ питания

| Воспроиз-ведение | Описание |
| --- | --- |
| AC LOSS POWER LED is off (отказ питания переменного тока, светодиод не высвечивается) | Это сообщение показывает, что система питается только от батареи. Проверьте, не выключен ли случайно автоматический выключатель схемы, с которой соединен трансформатор данной системы. Сообщите пользователю о необходимости немедленного вызова представителя технического обслуживания, если питание переменного тока не восстанавливается. |

### Рабочие проблемы телефонной связи

В случае рабочих проблем, относящихся к телефонной связи, отключите панель управления путем снятия разъема и настенного гнезда RJ31X. Мы рекомендуем, чтобы Вы продемонстрировали отключение телефонов при установке и инсталляции системы. Не отключайте телефонное соединение внутри панели управления. В противном случае можно потерять телефонные линии.

Если обычный телефон правильно работает после отключения панели управлении от телефонных линий, проблема связана с панелью управления, которую следует вернуть для ремонта.

Если, после отключения панели управления, на линии по-прежнему остается проблема, сообщите телефонной компании о наличии такой проблемы и запросите быстрое ремонтное обслуживание.  Пользователь ни при каких условиях не должен (в гарантийный период или после его завершения) пытаться выполнять любое техническое обслуживание или ремонт системы. Ее следует вернуть на завод-изготовитель или в утвержденное агентство по техническому обслуживанию для ремонта.

### Информация для инсталлятора

Регулярное техническое обслуживание и проверка (как минимум ежегодно), выполняемые инсталлятором, и регулярные проверки пользователем являются жизненно важными для длительной удовлетворительной работы этой системы.

Инсталлятор должен нести ответственность за разработку и предложение пользователю программы регулярного технического обслуживания, а также за ознакомление пользователя с правильной работой системы предупредительной сигнализации и с ограничениями этой системы и ее составных частей.

Соответствующие рекомендации должны быть включены в специальную программу регулярных проверок (как минимум еженедельно) для гарантии правильного функционирования системы в любое время.

##### Передача системы пользователю

Полностью объясните работу системы пользователю, путем выполнения каждой из ее функций и представления Руководства пользователя.

В частности, объясните работу каждой зоны (вход и выход, периметр, интерьер, возгорание и т.д.). Обеспечьте понимание пользователем функционирования любых запрограммированных в системе аварийных функций.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Спецификации

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

#### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ VISTA-120

физические размеры:	318 мм ширина X 368 мм высота X 76 мм глубина

Электрические характеристики:

Входное напряжение:	В системах сетевого питания переменного тока 110 В, от вставного трансформатора ADEMCO №. 1361 или трансформатора 4300 (для установок X-10) номинальное напряжение 16,5 В переменного тока, 40 ВА трансформатора XF10 (220 В переменного тока, 50 Гц для установок X-10)

Вывод звукоизлучателя предупредительной

сигнализации:	 10-13,8 В постоянного тока (10,7-14,5 В постоянного тока для системы VISTA-120FR), 2,8 А макс.; потребление дополнительного тока менее 750 мА

Дополнительный вывод

питания:	9,6-13,8 В постоянного тока, макс. 750 мА

Резервная

батарея:	12 В постоянного тока , 4 А·ч или 7 А·ч гелиевый элемент № 467 (12 В, 4 А·ч ), или 712 BNP (12 В, 7 А·ч ) (рекомендуется).

Длительность питания от

резервной батареи:	мин. 4 часа с дополнительной нагрузкой 750 мА при использовании батареи 7 А·ч.

Защита

схем:	автоматические выключатели PTC используются на входе батареи для защиты от неправильной полярности при подключении, вместе с выводов предупредительной сигнализации для защиты от отказов электрических соединений (т.е. от коротких замыканий).

Твердотельный автоматический выключатель используется на дополнительном выходе питания для защиты от отказов электрических соединений (т.е. от коротких замыканий).

Цифровой приемопередатчик

Поддерживаемые форматы:	высокоскоростной ADEMCO, ADEMCO 4 + 2 Express, низкоскоростной ADEMCO , идентификатор контактов Robofon, идентификатор контактов ADEMCO, низкоскоростной Sescoa и Radionics Low Speed

Занятие линии:	двухполюсное

Малые дистанционные клавиатуры

6139

Физические размеры:

Ширина:	150 мм

Высота:	121 мм

Глубина:	32 мм

Электрические характеристики:

Входное

напряжение:	12 В постоянного тока

Потребляемый

ток:	100 мА

Соединения интерфейса:

КРАСНЫЙ:	12 В постоянного тока(+) дополнительное питание

СИНИЙ:	Не используется

ЗЕЛЕНЫЙ:	Данные на панель управления

ЖЕЛТЫЙ:	Данные с панели управления

ЧЕРНЫЙ:	Заземление и (-) соединение из дополнительного источника питания

6164

Физические размеры:

Ширина:	187 мм

Высота:	137 мм

Глубина:	32 мм

Электрические характеристики:

Входное

напряжение:	12 В постоянного тока

Потребление тока:	55-190 мА

Соединения интерфейса:

КРАСНЫЙ:	12 В постоянного тока(+) дополнительное питание

ЧЕРНЫЙ:	Заземление и (-) и соединение из дополнительного источника питания

ЗЕЛЕНЫЙ:	Данные на панель управления

ЖЕЛТЫЙ:	Данные с панели управления

Следующие контакты устройства 6164 не используются с системой VISTA-120:

Z1

Z2

Z3

Z4

NO (нормально разомкнутый)

C (замкнутый)

NC (нормально замкнутый)

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

Идентификация контактов и регистрация событий

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

### Таблица идентификации контактов и кодов событий

| Код | Определение | Код | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | Предупредительная сигнализация возгорания | 389 | Отказ при выполнении теста самопроверки детектора |
| 111 | Предупредительная сигнализация задымление (проверка возгорания) | 401 | O/C пользователя (открытие и закрытие) |
| 113 | Предупредительная сигнализация потока воды | 403 | Взятие на охрану при включении питания или автоматическое взятие на охрану |
| 121 | Принуждение | 406 | Отмена, выполненная пользователем |
| 122 | Бесшумная паника (без звуковой сигнализации) | 407 | Дистанционное взятие на охрану и ее снятие (загрузка) |
| 123 | Паника со звуковой сигнализацией | 408 | Быстрое взятие на охрану |
| 124 | Обеспечение от принуждения с доступом (входом) | 409 | O/C клавишного переключателя (открытие и закрытие) |
| 125 | Обеспечение от принуждения с выходом | 411 | Запрос обратного вызова |
| 131 | Обеспечение от ограбления по периметру | 421 | Доступ отвергнут |
| 132 | Обеспечение от внутреннего ограбления | 422 | Доступ разрешен |
| 133 | 24-часовое обеспечение от ограбления | 423 | Принудительное открытие двери |
| 134 | Обеспечение от ограбления при входе и выходе | 424 | Выход отвергнут |
| 135 | Обеспечение от дневного и ночного ограбления | 425 | Выход разрешен |
| 140 | Предупредительная сигнализация зоны ACS | 426 | Door Prop Open (предположительное открытие двери) |
| 142 | Краткая предупредительная сигнализация цикла опроса | 427 | Отказ точки доступа DSM |
| 150 | 24-часовые дополнительные функции | 428 | Отказ точки доступа RTE |
| 200 | Контроль возгорания | 429 | Вход в программу ACS |
| 301 | Потеря питания переменного тока | 430 | Выход из программы ACS |
| 302 | Низкий уровень напряжения батареи системы | 431 | Изменение программы ACS (Threat Change) |
| 305 | Сброс системы | 432 | Отказ реле точки доступа или триггера |
| 306 | Программный тампер (отказ) | 433 | Шунтирование точки доступа RTE |
| 308 | Выключение системы | 434 | Шунтирование точки доступа DSM или его отмена |
| 309 | Отказ при проверке батареи | 441 | Взятие на охрану STAY |
| 310 | Отказ заземления | 451 | Раннее открытие или закрытие |
| 313 | Технический сброс системы | 452 | Позднее открытие или закрытие |
| 320 | Контроль реле модуля ACS | 453 | Отказ при открытии |
| 321 | Отказ звуковой сигнализации | 454 | Отказ при закрытии |
| 332 | Кратковременный отказ контура опроса | 455 | Отказ автоматического взятия на охрану |
| 333 | Отказ модуля расширения | 457 | Ошибка вывода пользователя |
| 338 | Низкий уровень напряжения батареи модуля ACS Low Battery | 459 | Последнее закрытие |
| 339 | Сброс модуля ACS | 501 | Запрещение считывателя модуля ACS |
| 342 | Отказ питания переменного тока модуля ACS | 520 | Запрещение реле модуля ACS |
| 343 | Отказ при выполнении теста самопроверки модуля ACS | 521 | Обход звуковой сигнализации 1 |
| 351 | Отказ основного номеронабирателя | 522 | Обход звуковой сигнализации 2 |
| 352 | Отказ резервного номеронабирателя | 524 | Обход дополнительного реле |
| 354 | Отказ интерфейса RS232 модуля ACS | 551 | Обход основного или резервного номеронабирателя |
| 373 | Проблемы с контуром возгорания | 570 | Обход |
| 374 | Зонная ошибка | 576 | Шунтирование зоны ACS |
| 380 | Отказ (глобальный) | 577 | Обход точки ACS |
| 381 | Потеря управления (ВЧ) | 602 | Проверка приемопередатчика |
| 382 | Потеря управления RPM | 604 | Проверка оборудования регистрации возгорания |
| 383 | Тампер (отказ) датчика RPM | 607 | Проверка оборудования регистрации ограбления |
| 384 | Низкий уровень напряжения батареи передатчика | 608 | Нормальное выключение |
| 385 | Сигнал высокой чувствительности техобслуживания | 611 | Проверка регистрации возгорания – точка проверена |
| 386 | Сигнал низкой чувствительности техобслуживания | 612 | Проверка регистрации возгорания – точка не проверена |
| Код | Определение | Код | Определение |
| 621 | Сброс журнала регистрации событий | 625 | Сброс даты и времени |
| 622 | Журнал регистрации событий заполнен на 50% | 631 | Изменение плана исключения |
| 623 | Журнал регистрации событий заполнен на 90% | 632 | Изменение плана доступа |
| 624 | Переполнение журнала регистрации событий |  |  |

### Таблица кодов регистрации событий

| Событие | Сообщение | Событие | Сообщение |
| --- | --- | --- | --- |
| Запуск проверки режима управления доступом | BGN ACS TEST | Восстановление от принудит. открытия двери | DRFO RST |
| Конец проверки режима управления доступом | END ACS TEST | Вероятность открытия двери | DR OPEN |
| Доступ отвергнут | NO ENTRY | Восстановление открытия двери | DRPO RST |
| Доступ разрешен | ENTERED | Обеспечение охраны от доступа принуждения | DUR ACCS |
| Обход точки доступа | ACPT BYP | Предупредительн. сигнализация принуждения | DURESS |
| Шунтирование точки доступа DSM | DSM SHNT | Обеспечен. охраны от принужден. при выходе | DUR EXIT |
| Отказ точки доступа DSM | DSM TRBL | Восстановление после принуждения | DURE RST |
| Восстановление от отказа точки доступа DSM | DSM RST | Выход запрещен | NO EXIT |
| Отказ точки доступа | ACS PNT | Выход разрешен | EXITED |
| Восстановление от отказа точки доступа | ACPT RST | Вход в режим проверки | TEST ENTRY |
| Отказ точки доступа управления реле | ACPT RLY | Регистрация события | LOG OVERFLOW |
| Восстановл. от отказа точки доступа управ. реле | RLY RST | Журнал регистрации событий создан | LOG CLEARED |
| Шунтирование точки доступа RTE | RTE SHUNT | Журнал регистрации событий заполнен на 50% | LOG 50% FULL |
| Отказ точки доступа RTE | RTE TRBL | Журнал регистрации событий заполнен на 90% | LOG 90% FULL |
| Восстановление от отказа точки доступа RTE | RTE RST | Ошибка при выходе | EXIT ERR |
| Обход точки доступа не выполняется | ACPT UNB | Выход из программного режима | PROGRAM EXIT |
| Шунтирование точки доступа DSM не выполн. | DSM UNSH | Выход из режима проверки | TEST EXIT |
| Шунтирование точки доступа RTE не выполн. | RTE UNSH | Отказ связи | FAIL TO COMM |
| Потеря питания переменного тока на модуле | ACLO MOD | Предупредительная сигнализация возгорания | FIRE |
| Восстановл. от потери пит. перем. тока на мод. | ACRST MOD | Восстановление от предупр. сигн. возгорания | FIRE RST |
| Отказ питания переменного тока | AC LOSS | Отказ в зоне возгорания | FIRE TRB |
| Восстановление питания переменного тока | AC RESTORE | Восстановление от отказа в зоне возгорания | FRTR RST |
| Сброс модуля ACS | RES MOD | Проверка вхождения | INTRSN VERIF |
| Ввод программы модуля ACS | ACS PROG | Низкий уровень напряжения батареи модуля | LBAT MOD |
| Выход из программы модуля ACS | ACS PRGX | Восстановление от низк. уровня. батар.модуля | LBAT RST |
| Запрещение считывателя модуля ACS | RDR DISA | Предупр. сигнал., не связанная с ограблением | AUXILARY |
| Разрешение считывателя модуля ACS | RDR ENAB | Восстановление от пред. сиг. не связ. с ограб. | AUX RST |
| Запрещение реле ACS или триггера | RLY DISA | Панель вызывает компьютер загрузки | CALL BACK |
| Разрешение реле ACS или триггера | RLY ENAB | Предупредительная сигнализация паники | PANIC |
| Изменение проблемы модуля ACS | THRT CHG | Восстановление от предупр. сигнал. паники | PNC RST |
| Предупредительная сигнализация зоны ACS | ZN ALARM | Восстановление цикла опроса | EXP RST |
| Восстанов. от предупр. сигнализации зоны ACS | ZNAL RST | Восстановление цикла опроса RPM | RPM RST |
| Изменение зоны ACS | ACZN CHG | Короткий цикла опроса | EXP SHRT |
| Шунтирование зоны ACS | ZN SHUNT | Детектор цикла опроса задымления проверен† | TESTED |
| Отмена шунтирования зоны ACS | ZN UNSHT | Детектор опроса задымления не проверен† | UNTESTED |
| Автоматическое снятие с охраны | DISARM-AUTO | Отказ при выполн. теста опроса задымления† | FAILED |
| Отказ при выполнении теста резервной батареи | BAT TST FAIL | Короткий цикла опроса | EXP TRBL |
| Предупредительная сигнализация ограбления | BURGLARY | Тампер (отказ) цикла опроса | EXP TMPR |
| Отмена предупредительной сигнал. ограбления | CANCEL | Отказ принтера | PRINTER FAIL |
| Восстановление предупред. сигнал. ограбления | BURG RST | Восстановление от отказа принтера | PRINTER RST |
| Отказ связи от MLB к модулю | COMM MOD | Запрограммированный план был изменен | ACC SKED CHG |
| Восстановление связи от MLB к модулю | COMM RST | Изменение программы | PROG CHANGE |
| Восстановление связи («коммуникаций») | COMM RESTORE | Введен программный режим | PROGRAM ENTRY |
| Номеронабиратель восстановлен для работы | DIALLER RST | Запрограммированный план был изменен | SCHEDULE CHANGE |
| Выключение номеронабирателя | DIALLER SHUT | Датчик реального времени был установлен | TIME SET |
| Снятие с охраны выполнено | DISARMED | Отказ модуля расширителя ВЧ | RF EXPND |
| Событие | Сообщение | Событие | Сообщение |
| Принудительное открытие двери | DR FORCE | Восстан. от отказа модуля расширителя ВЧ | RF RST |
| Отказ приемника ВЧ | RF TRBL | Система снята с охраны клавишей ВЧ | DISARMED-KEY |
| Восстановление от отказа приемника ВЧ | RF RST | Система снята с охраны ранее запланиров. | DISRMD-EARLY |
| Низкий уровень напр. батареи передатчика ВЧ | RF LBAT | Система снята с охраны позже запланиров. | DISRMD-LATE |
| Восстанов. от низк. уров. напр. батар. перед. ВЧ | RFLB RST | Технический сброс системы | SYS RST |
| Проверка низк. уровня напряж. передатчика ВЧ | RF LB OK | Низк. уровень напряжения батареи системы | LOW BATTERY |
| Отказ управл. приемник. или передатчиком ВЧ | RF SUPR | Система выключена | SYS SHUT |
| Восстановл. от отказа упр. прием. или перед. ВЧ | RF RST | Отказ или отключение батареи системы | BATTERY FAIL |
| Отказ запланирован. системы взятия на охрану | ARM FAILED | Система включена (восстан. от выключения) | SYSSHTRST |
| Отказ при выполн. теста самопроверки модуля | SELF MOD | Отказ управляемого реле | RLY TRBL |
| Восстан. от отказа теста самопроверки модуля | SELF RST | Восстановление от отказа управляемого реле | RLY RST |
| Система взята на охрану | ARMED | Система восстановлена после выключения | СИСТЕМА RST |
| Система взята на охрану в режиме STAY | ARMED-STAY | Сброс сторожевого таймера системы | СИСТЕМА RESET |
| Система взята на охрану загрузчиком | ARMED-REM | Тампер (отказ) | TAMPER |
| Сист. взята на охрану с помощ. быстрого взятия | ARMED-QUICK | Восстановление от тампера | TMPR RST |
| Система взята на охрану клавишей ВЧ | ARMED-KEY | Отчет о проверке передан | SELF TEST |
| Система взята на охрану путем использ. плана | ARMED-AUTO | Код пользователя добавлен | Uxxx ADD BY |
| Сист. взята на охрану ранее запланированного | ARMED-EARLY | Код пользователя изменен | Uxxx CHG BY |
| Сист. взята на охрану позже запланированного | ARMED-LATE | Код пользователя стерт | Uxxx DEL BY |
| Отказ или отключение батареи системы | BATTERY FAIL | Отказ PTVGM или доступа к модул. управл. | ACS MOD |
| Восстановление батареи системы | LOW BATTERY | Восстановление от отказа PTVGM или доступа к модулю управления | MOD RST |
| Коррекция внутреннего времени системы | TIME ERROR | Обход зоны | BYPASS |
| Сист. не взята на охрану путем использ. плана | MISS ARM | Отказ зоны | TROUBLE |
| Система не снята с охраны по плану | MISSED DISRM | Восстановление от отказа зоны | TRBL RST |
| Система дистанционно снята с охраны | DISARMED-REM |  |  |

†  Происходит после запуска проверки регистрации возгорания.

## ПРИЛОЖЕНИЕ С

Список команд системы

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

| Команды кода пользователя | Добавление кода пользователя = Код пользователя + 8 + Номер нового пользователя + Код нового пользователя Изменение кода = Код пользователя + 8 + Номер пользователя + Новый код пользователя Стирание кода пользователя = Ваш код пользователя + 8 + Номер стираемого пользователя + еще раз Ваш код пользователя Возможность просмотра пользователя = Код пользователя + [(] + [(] Установка датчика реального времени (только инсталлятор или главный руководитель) = Код + [#] + 63 |
| --- | --- |
| Команды программирования | Инициированная на месте загрузка = Код пользователя + [#] + 1. Разрешение загрузки прямой проводной связи = Код пользователя + [#] + 5. Ввод программного режима = Код инсталлятора + 8000. Ввод диалогового программного режима = Код инсталлятора + 8000 + [#] + 93 Выход из программного режима = (99 или (98. |
| Команды регистрации событий | Воспроизведение зарегистрированных событий = Код + [#] + 60 (только инсталлятор или главный руководитель) Печать зарегистрированных событий = Код + [#] + 61 (только инсталлятор или главный руководитель) Очистка зарегистрированных событий = Код + [#] + 62 (только инсталлятор или главный руководитель) |
| Команды беспроводной системы | Режим анализатора идентификатора здания = Код + [#] + 2 (только инсталлятор) Проверка идентификатора передатчика = Код + [#] + 3 (только инсталлятор) Проверка запуска и останова (тест «идет-не идет») = Код + 5 (клавиша проверки (Test)) |
| Additional Commands | Переход (GOTO) к разделу | Код пользователя + [(] + Номер раздела 0-8. |
|  | Переход к исходному разделу | Код пользователя + [(] + 0. |
|  | Паника | [(] + 1 или клавиша A (Зона 995). [(] + [#] или клавиша B (Зона 999). [#] + 3 или клавиша C (Зона 996). |
|  | Просмотр загруженных сообщений | Нажмите клавишу 0 на 5 секунд. |
|  | Воспроизведение всех дескрипторов зон | Нажмите клавишу [(] на 5 секунд. |
|  | Воспроизведение информационной помощи пользователя | Удерживайте любую клавишу в нажатом положении 5 секунд. |
| Команды управления устройствами вывода | Запрограммированный запуск устройства вывода = Код пользователя + [#] + 71. Запрограммированный запуск устройства вывода = Код пользователя + [#] + 72. Ручной запуск устройства вывода = Код пользователя + [#] + 70. Мгновенный запуск устройства вывода или системного события = Код пользователя + [#] + 77. |
| Команды планирования | События запрограммированного инсталлятором плана = Код инсталлятора + [#] + 80 (только инсталлятор или главный руководитель). Редактирование временного плана = Код пользователя + [#] + 81 (только инсталлятор или главный руководитель). Расширение периода времени открытия = Код пользователя + [#] + 82 (только инсталлятор или главный руководитель). Программирование устройства вывода конечного пользователя = Код пользователя + [#] + 83. |
| Команды управления доступом | Включение реле доступа текущего раздела = Код пользователя + 0. Запрос входа или выхода = Код пользователя + [#] + 73. Запрос входа или выхода в точке доступа = Код пользователя + [#] + 74 + Номер точки доступа. Изменение состояния точки доступа = Код пользователя + [#] + 75 + Точка доступа + Состояние. Выполнение проверки модуля VistaKey = Код инсталлятора + [#] + 78. Выполнение функции платы управления доступом = Код пользователя + [#] + 79. |
| Команды соединения панели | Только пользователи 001 – 050 могут выполнять соединение панели. Запуск одного раздела, режим одной панели = Код пользователя + [#] + 86. Выход из одного раздела, режим одной панели = Код пользователя + [#] + 85. Запуск нескольких разделов, режим нескольких панелей = Код пользователя + [#] + 87. Выход из нескольких разделов, режим нескольких панелей = Ввести [0]. Запуск режима просмотра нескольких панелей = Код пользователя + [#] + 88. Выход из режима нескольких панелей = Ввести [0]. |

Ограничения и гарантия

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

ВНИМАНИЕ!

ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДАННОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Несмотря на то, что эта система является передовой беспроводной системой защиты, она не обеспечивает гарантированной защиты ограбления, пожара или других аварий. Любая система предупредительной сигнализации, коммерческая или резидентная является объектом компромисса или отказа в отношении своевременного предупреждения по многим причинам. Например:

•	Злоумышленники могут получить доступ через незащищенные отверстия или обладать техническими знаниями для обхода датчиков сигнализации, или отключить устройство предупредительной сигнализации.

•	Детекторы проникновения (например, пассивные инфракрасные датчики), детекторы дыма и многие другие регистрирующие устройства не могут работать без электропитания. Питаемые от батареи устройства не работают без аккумуляторных батарей, с разряженными батареями или при их неправильной установке. Устройства, питающиеся исключительно от переменного тока, не могут работать, если сетевой источник питания переменного тока выключен по любой причине, даже на кратковременный промежуток времени.

•	Сигналы, передаваемые беспроводными передатчиками, могут быть блокированы или отражены металлическими экранами до достижения приемника предупредительной сигнализации. Даже если тракт прохождения сигнала недавно проверялся в процессе еженедельных проверок, блокировка может произойти в результате размещения металлического предмета на соответствующем тракте.

•	Пользователь может оказаться не в состоянии своевременно добраться до кнопки паники или аварии.

•	Несмотря на то, что детекторы дыма играют основную роль при снижении случаев летального исхода результате пожара, они могут не сработать или не обеспечить своевременного предупреждения по разным причинам в 35% всех возгораний. Некоторые из причин неудачного использования этих детекторов вместе с данной системой описаны ниже:

Детекторы дыма могут быть неправильно установлены и расположены. Эти детекторы могут не зарегистрировать возгорание, которое началось в тех местах, где дым не может их достичь, например возгорание в дымоходах, стенах, на крышах или за закрытыми дверьми. Детекторы дыма могут также не регистрировать возгорание на другом уровне или этаже здания. Например, детектор на 2-м этаже может не зарегистрировать возгорание на первом этаже или в подвале. Кроме того, эти детекторы имеют ограниченную чувствительность. Никакой детектор дыма не сможет зарегистрировать любой тип возгорания в любых условиях.  В общем случае, детекторы не всегда могут предупреждать о возгорании, вызванном халатностью и такими случаями, как курение в постели, случайные взрывы, утечки газа, неправильное хранение горючих материалов, перегрузка электрических сетей, игра детей со спичками или поджог. В зависимости от природы возгорания и (или) места установки этих детекторов, такой детектор, даже если он нормально работает, может не обеспечить предупреждения, достаточного для своевременной эвакуации всех лиц с целью предотвращения травмы или летального исхода.

•	Пассивные инфракрасные детекторы перемещения (движения) могут регистрировать несанкционированное проникновение только в пределах определенных диапазонов, приведенных в соответствующих руководствах по установке. Пассивные инфракрасные детекторы не обеспечивают защиты объемных зон. Они не создают многолучевой защиты, и проникновение может быть зарегистрировано только в не загроможденных зонах, охваченных их лучами. Они не могут регистрировать передвижение или проникновение, происходящее за стенами, потолками, полами, закрытыми дверями, стеклянными перегородками, стеклянными дверями или окнами. Механическое тампирование (прикосновение), маскирование, окрашивание или распыление любого материала на зеркала, окна или любую часть оптической системы может снизить их способность регистрации. Пассивные инфракрасные детекторы регистрируют изменения температуры, однако, при приближении окружающей температуры к диапазону от 32° до 40°C, рабочие характеристики регистрации могут снижаться.

•	Устройства звуковой предупредительной сигнализации, такие как сирены, звонки или гудки, могут не предупредить людей или не разбудить спящих, если она находятся за закрытыми или частично открытыми дверьми. Если устройства предупредительной сигнализации расположены на другом уровне или этаже относительно спален, то очень мало вероятно, что они смогут предупредить людей, находящихся в спальнях. Даже те лица, которые не спят, могут не услышать предупреждение, если оно заглушается звуком стереосистемы, радио, воздушного кондиционера и т.д. или звуками движения на улице. В заключение, даже издающие громкий звук устройства предупредительной сигнализации могут не предупредить людей, страдающих дефектами слуха.

•	Телефонные линии, необходимые для передачи предупредительных сигналов из разных помещений на центральную контрольную станцию, могут не работать или временно не работать. Эти линии могут быть также подвержены порче со стороны технически грамотных злоумышленников.

•	Даже если система реагирует на тревогу требуемым образом, людям может оказаться недостаточно времени для защиты от аварийной ситуации. В случае управляемой и контролируемой системы предупредительной сигнализации, ответственные лица могут не отреагировать требуемым образом.

•	Это оборудование, аналогично другим электрическим устройствам, подвержено отказам элементов. Несмотря на то, что оно предназначено для использования в течение 20 лет, отказы элементов могут иметь место в любое время.

Наиболее общей причиной не функционирования системы предупредительной сигнализации при несанкционированном проникновении или возгорании является неадекватное техническое обслуживание.  Эта система предупредительной сигнализации должна подвергаться еженедельным проверкам для гарантии правильной работы всех датчиков и передатчиком. Пульт защиты (и дистанционная малая клавиатуры) также должны проверяться.

Беспроводные передатчики (используемые на некоторых системах) предназначены для обеспечения длительного срока службы батареи при нормальных рабочих условиях. Длительность использования батарей может составлять от 4 до 7 лет, в зависимости от среды, использования и конкретного применяемого беспроводного устройства. Такие  внешние факторы, как влажность, высокие или низкие температуры, а также большие колебания температур, могут сократить фактический жизненный цикл батареи на данной установке. Однако, эта беспроводная система может идентифицировать действительные ситуации низкого уровня напряжения батареи, что обеспечивает время, необходимое для замены батареи с целью обеспечения защиты данной точки системы.

Установка и инсталляция системы предупредительной сигнализации может позволить владельцу снизить ставку страхования, но такая система не заменяет страховку. Домовладельцы, владельцы недвижимости и арендаторы должны продолжать благоразумно действовать для обеспечения собственной защиты, а также продолжать страхование жизни и собственности.

Мы продолжаем разработку новых и усовершенствованных устройств защиты. Пользователи систем предупредительной сигнализации приобретают их для себя и своих близких, а также следят за развитием соответствующих систем.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Компания Honeywell International Inc., действуя через свой отдел Защиты и потребительской электроники (Security & Custom Electronics business) ("Поставщик"), адрес: 165 Eileen Way, Syosset, New York 11791, гарантирует, что ее изделие (или изделия) соответствуют собственным планам и спецификациям, а также не имеют дефектов материалов и изготовления при условии нормального использования и обслуживания в течение 24 месяцев от штампа контрольной даты на изделии (или изделиях) или, для изделия (или изделий), не имеющих штампа даты изготовителя, на период 12 месяцев от даты исходной закупки, если только руководство по установке и инсталляции или каталог не определяет более короткий период. В этом случае должен применяться более короткий период. Обязательства Поставщика ограничиваются бесплатным ремонтом или заменой, по его усмотрению,  любого изделия (или изделий), которое определенно не соответствует спецификациям Поставщика или имеет дефект материалов или изготовления при условии нормального использования и обслуживания. Поставщик отказывается от любых обязательств в отношении этой ограниченной гарантии и любой другой ответственности, если изделие (или изделия) изменены или неправильно отремонтированы, или обслуживаются кем угодно кроме отдела заводского обслуживания компании Honeywell. Соединение  любого устройства (или устройств) с шиной связи системы защиты компании Honeywell (например, с шиной клавиатуры, контуром (шлейфом) опроса), отличного от изготовленного или утвержденного компанией Honeywell, отменяет действие этой гарантии. Для обеспечения гарантийного обслуживания следует вернуть изделие (или изделия) с предварительной оплатой транспортных расходов, отделу заводского обслуживания компании Honeywell по адресу 165 Eileen Way, Syosset, New York 11791.

ЛЮБЫЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, НА ПРИГОДНОСТЬ ИЛИ СООТВЕТСТВИЕ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ И Т.Д., КОТОРЫЕ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОПИСАННОГО ВЫШЕ, ОТСУТСТВУЮТ. ПОСТАВЩИК НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ И НИ ПЕРЕД КЕМ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИЛИ СЛЕДСТВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПРИ ОТКЛОНЕНИИ ОТ ПОЛОЖЕНИЙ ЭТОЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТАКИЕ УБЫТКИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЫЗВАНЫ СОБСТВЕННОЙ ХАЛАТНОСТЬЮ ИЛИ ОШИБКОЙ ПОСТАВЩИКА.

Поставщик не считает, что продаваемое им изделие (или изделия) не может быть компрометировано или искажено; что это изделие (или изделия) сможет предотвращать травмы персонала или утрату собственности в результате ограбления, воровства, пожара и т.д.; что это изделие (или изделия) во всех случаях обеспечит адекватное предупреждение или защиту. Заказчик понимает, что правильно установленная, инсталлированная и обслуживаемая система предупредительной сигнализации может лишь уменьшить опасность ограбления, воровства, пожара или других событий, происходящих без обеспечения предупредительной сигнализации, но эта система не является страховкой или гарантией того, что указанные проблемы не возникнут и что в результате не будет травм персонала или потерь собственности.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОСТАВЩИК НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ТРАВМЫ ПЕРСОНАЛА, ПОВРЕЖДЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ДРУГИЕ ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕТЕНЗИЕЙ, ЧТО ИЗДЕЛИЕ (ИЛИ ИЗДЕЛИЯ) НЕ ОБЕСПЕЧИЛО СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ОДНАКО, ЕСЛИ ПОСТАВЩИК НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ ИЛИ КОСВЕННУЮ, ЗА ЛЮБЫЕ ВОЗНИКШИЕ ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ДАННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ И Т.Д., НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ ИЛИ ИСТОЧНИКА, МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ СТОИМОСТЬ ЗАКУПКИ ИЗДЕЛИЯ (ИЛИ ИЗДЕЛИЙ), ЧТО  ДОЛЖНО БЫТЬ ПОЛНОЙ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ (ЕДИНСТВЕННОЙ) ПРЕТЕНЗИЕЙ К ПОСТАВЩИКУ.

Данная гарантия заменяет все предыдущие гарантии и является единственной, обеспечиваемой Поставщиком в отношении этого изделия (или изделий). Никакое расширение или изменение, письменное или устное, обязательств этой ограниченной гарантии не разрешается.

# Footnotes

Авторы документа используют термин “Keypad” (“малая клавиатура”), хотя речь идет о клавиатуре с дисплеем, т.е. пульте (Примеч. переводчика).

( Здесь и на ряде рисунков далее прочитать текст невозможно. (Прим. переводчика)